## 2021
Форма №2
Подробная информация об аварийных отключениях, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке). (за период с января по декабрь 2021г., включительно).
Филиал | Источник питания (п/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Кол-во ТП | Наименование отключенных потребителей | Дата | время |  |  | Противоаварийные мероприятия | Причина отключения
[6 empty] | откл. | вкл. | простоя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» ("РООС") РП-4 ("РООС") ф.4-8-Г (10 кВ) | ТП-604 | 1 ТП | 25 ж/д ч/сектора, 1 юр.лицо | 2021-01-04 | 12:54 | 13:54 | 1:00 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для перевода анцапфы трансформатора
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-304-Г (6 кВ) | 5 ТП | ОДС-1 2 больницы, школа, 2 д/сада, 3 насосные, 2 МКД - 138 кв, 159 ч/сект, 16 юр/лица. | 2021-01-06 | 8:47 | 11:35 | 2:48 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой опорного изолятора по ф."В" на ЛРС-7 с отгоранием провода.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-19 (6 кВ) | 5 ТП | 38 мкд (3- 5эт- 210кв, 35- 2эт- 540кв) - 750 кв, д/сад, 50 юр/лиц | 2021-01-06 | 9:50 | 10:38 | 0:48 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до опоры №1.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-20 (6 кВ) | 2 ТП | 3й гидроузел,+ 10 юр. Лиц | 2021-01-06 | 9:50 | 9:53 | 0:03 | Осмотр оборудования | Отключение от ЗЗ При аварийном отключении ф.1-19.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-34-Б (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. в РП-17) | 20 ТП | Бойлерная ТЭР №1, детская больница; 2 объщежития (316 кв. центральное отопление); 4 коммунальных дома (416 кв. центральное отопление); 173 ч/сектор печное отопление; юр.лица; гаражи | 2021-01-06 | 13:45 | 14:14 | 0:29 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты одной из двух КЛ-10 кВ от оп.№78 до РП-17 яч. № 22.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-Килинск (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 76 ч/сект, 3 юр/лица. | 2021-01-07 | 11:05 | 12:22 | 1:17 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Повреждение в сети потребителя ООО "Артель Восточная"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") ф.10-1 (10 кВ) ("РЖД") | ТП-603 (10 кВ) | 1 ТП | ОДС-1 46 дома ч/с. | 2021-01-07 | 17:17 | 18:07 | 0:50 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Погодные условия: сильный ветер. Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для переустановки выпавшего высоковольтного предохранителя из удерживающего контакта ПК-10 ф."В" в СТП-603.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-ГРП (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пос. Ровенский Скважина, 2 юр/лица, 43 ч/сект, вышка связи. | 2021-01-08 | 6:31 | 11:51 | 5:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Первомайская" Аварийное отключение ВЛ-35-А35 ("Россети Сибирь") и ВЛ-35-А31 ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") РП-92 ("ГЭС") | ф.11-808-1 (10 кВ) ("ГЭС") | 1 ТП | 2 МКД (251 квартира) | 2021-01-09 | 4:35 | 5:16 | 0:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.19-9-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-4) | 16 ТП | Школа, 3 дет/сада, центр развития творчества, 41 юр/лиц, 3422 комм кв. | 2021-01-09 | 6:00 | 6:39 | 0:39 | Ремонт КЛ | Отключение от ДЗ Эл.пробой концевой кабельной муфты в яч.№19 ф.10-19-4Ц
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от ПСС 13-Г-2 | 11 ТП | 162 ч/сект, 27 юр/лиц, скважин, котельная | 2021-01-10 | 10:18 | 10:18 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("МРСК") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-13-В (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-4) | 13 ТП | 2 ВНС, 15 юр/лиц, 434 ч/сект. | 2021-01-11 | 4:57 | 5:05 | 0:08 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("МРСК") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-15-Д (6 кВ) | 14 ТП | 1 мед. Учреждение (Топаз), АТП, Лагерь Чайка, 29 юр/лиц, 422 ч/сект, 2 МКД - 145 кв. | 2021-01-11 | 4:57 | 5:08 | 0:11 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ №2 6 кВ от РП-5 до опоры №1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш Школа, котельная школы, 208 ч/сект, 9 юр/лиц, 1 МКД - 10 кв | 2021-01-11 | 21:29 | 22:39 | 1:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-16-ГЭС (6 кВ) | 13 ТП | Д/с №34, детский туб.санаторий , аптеки, музей, школа-гимназия 11, нарсуд, КемГУ, парикмахерские, инкассация, бюро медико-социальной экспертизы, ГОРУНО, столовая 6, БТИ, юстиция, следственный комитет, диспетчерская общ. транспорта, детская поликлиника, детский центр здоровья, гостиница, Ростелеком, магазины | 2021-01-12 | 18:38 | 21:16 | 2:38 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Отгорание шлейфа ф."А" неподвижного контакта ЛР(РЛНД)-6 кВ на оп. №1. Эл.пробой (одной из двух) КЛ-6 кВ между ТП-187 и ТП-76.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.215-КВ (10 кВ) | 3 ТП | СИЗО (резерв), котельная, 2-5 эт.-90 кв., 4 юр.лица | 2021-01-13 | 11:24 | 11:24 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Эл.пробой потребительской КЛ в концевой разделке кабеля на ТП-ГМЗ (абонентское)
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Россети Сибирь") | ф.Л-39-РТС (6 кВ) от ВВ в ТП-208 | 10 ТП | ч/с-644, ком/с-1336 сейсмостанция, подростковый клуб, отделение связи №14, детский сад №21, 41, пекарня, сотовая связь, комплексный центр, дет. эколого-биологический центр, котельная ДЭБЦ | 2021-01-15 | 11:09 | 11:35 | 0:26 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-5 ("КЭнК") | яч.7 (6 кВ) | 7 ТП | Школа, 2 д/сада, Гимназия, Прокуратура Кемеровской области, Прокопьевский техникум физической культуры, общежитие, юр/лица, 36 коммун.домов (3268 кв. центральное отопление), 33 ч/сектор печное отопление. | 2021-01-16 | 22:03 | 22:35 | 0:32 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ при наличии "земли" в сети 6 кВ. Эл.пробой КЛ-6 кВ между ТП-567 яч.2 и ТП-565 яч.2.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш.РП-10 кВ) ф.10-3-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-10 кВ) ф.10-13-Г (10 кВ) ф.10-5-П (10 кВ) ф.10-11-М (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-15-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 90 ТП | 6279 человек, 29 социально значимых объектов, среди которых 1 больниц, 5 школ, 5 детских садов, 7 котельных, 11 объектов водоснабжения | 2021-01-17 | 21:11 | 21:11 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на питающих ВЛ-110 "БГРЭС-1" и ВЛ-110 "БГРЭС-2" с успешным АПВ. Аварийное отключение 2 с.ш. 110 кВ на Беловской ГРЭС.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф.Город-1 (6 кВ) ф.Город-2 (6 кВ) ф.Город-3 (6 кВ) ф.Город-4 (6 кВ) ф.Город-5 (6 кВ) | 54 ТП | 3924 человек, 22 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 3 школ, 3 детских садов, 7 котельных, 7 объектов водоснабжения | 2021-01-17 | 21:11 | 21:11 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на питающих ВЛ-110 "БГРЭС-1" и ВЛ-110 "БГРЭС-2" с успешным АПВ. Аварийное отключение 2 с.ш. 110 кВ на Беловской ГРЭС.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-А (6 кВ) ф.6-4-ГС (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-1-Ф (6 кВ) ф.6-16-ЗТ (6 кВ) | 8 ТП | 65 человек, 1 социально значимых объектов, среди которых 1 котельных | 2021-01-17 | 21:11 | 21:11 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на питающих ВЛ-110 "БГРЭС-1" и ВЛ-110 "БГРЭС-2" с успешным АПВ. Аварийное отключение 2 с.ш. 110 кВ на Беловской ГРЭС.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-З (6 кВ) ф.6-17-К (6 кВ) ф.6-16-В5 (6 кВ) ф.6-15-С (6 кВ) ф.6-4-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-19-Х (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | 421 человек, 4 социально значимых объектов, среди которых 2 котельных, 2 объектов водоснабжения | 2021-01-17 | 21:11 | 21:11 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на питающих ВЛ-110 "БГРЭС-1" и ВЛ-110 "БГРЭС-2" с успешным АПВ. Аварийное отключение 2 с.ш. 110 кВ на Беловской ГРЭС.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) ф.6-30-Б (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 43 человек, 2 социально значимых объектов, среди которых 1 котельных, 1 объектов водоснабжения | 2021-01-17 | 21:11 | 21:11 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на питающих ВЛ-110 "БГРЭС-1" и ВЛ-110 "БГРЭС-2" с успешным АПВ. Аварийное отключение 2 с.ш. 110 кВ на Беловской ГРЭС.
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "№12" ("СУЭК-Кузбасс") | ф 6-13-Б (6 кВ) | 10 ТП | 9 юр/лиц, 775 ч/сект., 238 гаражей | 2021-01-17 | 21:10 | 21:31 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на ПС-35/6 кВ №12 ("СУЭК-Кузбасс") Аварийное отключение 2 с.ш. 110 кВ на Беловской ГРЭС. Работа АЧР по стороне 35кВ на ПС Полысаевская-3
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "№909" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-16-Б (6 кВ) ф.6-1-Ж (6 кВ) | 13 ТП | Школа, д/сад, спортзал, 38 юр/лиц, 325 ком/кв., 1320 ч/сект, 10 юр/лиц, 24 гаража | 2021-01-17 | 21:10 | 21:31 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на ПС-35/6 кВ №12 ("СУЭК-Кузбасс") Аварийное отключение 2 с.ш. 110 кВ на Беловской ГРЭС. Работа АЧР по стороне 35кВ на ПС Полысаевская-3
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "№2" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-37-Ж (6 кВ) ф.6-46-Ж (6 кВ) | 26 ТП | 2 котельные, банк, 3 школы, стадион, 56 юр/лиц, 35 МКД - 591 кв., 1473 ч/сект, 42 гаража, ДДТ | 2021-01-17 | 21:10 | 21:31 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на ПС-35/6 кВ №12 ("СУЭК-Кузбасс") Аварийное отключение 2 с.ш. 110 кВ на Беловской ГРЭС. Работа АЧР по стороне 35кВ на ПС Полысаевская-3
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") ф.6-1-Килинск (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-540 | 1 ТП | ОДС-1 Школа №70 (+котельная), 2 юр/лица, 76 ч/сект | 2021-01-17 | 21:20 | 22:51 | 1:31 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Отгорание жилы 0,4 кВ ф."С" на шпильке силового трансформатора в КТП-540.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") РП-10 "Тальжино" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | СНТ "Чистые Пруды-Н" 11 дачных домов (6 круглогодичного проживания). | 2021-01-18 | 12:10 | 14:10 | 2:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | яч.16 (10 кВ) | 5 ТП | Бойлерная РТХ №9, юр.лица, 12 коммун.домов (1230 кв. центральное отопление) | 2021-01-18 | 14:07 | 14:18 | 0:11 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-10 кВ персоналом филиала от ТП-945 до ТП-943, при производстве плановых земляных работ по прокладке КЛ-0,4 кВ от ТП-943 до ТП Бойлерная.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | яч.11 (10 кВ) | 5 ТП | Детсад №10, Бойлерная-9 РТХ (резерв), юр.лица, Поликлиника, дом ветеранов (150 кв. центральное отопление), 13 коммун.дома (1234 кв. центральное отопление) | 2021-01-18 | 14:07 | 14:18 | 0:11 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ. Механическое повреждение КЛ-10 кВ персоналом филиала от ТП-945 до ТП-943, при производстве плановых земляных работ по прокладке КЛ-0,4 кВ от ТП-943 до ТП Бойлерная.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-8-Р (10 кВ) | 11 ТП | Котельная №6 ООО "Ресурс-Гарант", детский сад №5,"Ростелеком"-АТС, 46 пр. юр/лиц, 449 ч/сектора, 2 коммун./дом 26 кв. | 2021-01-18 | 14:10 | 14:15 | 0:05 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ, оперативное отключение фидера для вывода в ремонт участка ВЛ от ЛР-29. Повреждение бетонной стойки опоры 10 кВ № 31, техникой сторонней организации при выполнении разгрузочных работ на территории пилорамы (ИП Ивлев А.Н)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №37 "Базовая" (ООО ХК «СДС - Энерго") РП-13 ("КЭнК") | яч.9 (6 кВ) | 18 ТП | Котельная ТЭР №29; котельная ТЭР №28 (резерв); котельная ЦРБ; поликлинника; сельская больница; женская консультация; 2 школы; дет/сад №78; юр.лица; 816 ч/сектора; 39 мкд - 1194 кв. | 2021-01-21 | 19:38 | 20:13 | 0:35 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-229 до ТП-228
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | МКС(К)ОУ "Тутальская С(К)ОШИ VIII вида"(Спец. школа) (Резерв), 115 ч/cект | 2021-01-22 | 9:42 | 9:56 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение ф.10-6-П для перевода потребителей на рез. схему. Повреждение опоры 10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | МКС(К)ОУ "Тутальская С(К)ОШИ VIII вида"(Спец. школа) (Резерв), 2 дома ч/сектора | 2021-01-22 | 11:35 | 14:27 | 2:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение участка ф.10-6-П для устранения повреждения. Повреждение опоры 10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.29-КВ (10 кВ) | 3 ТП | 4 9-эт. мкд - 396 кв, 1 юр/лицо. | 2021-01-23 | 15:29 | 16:17 | 0:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-10 кВ ф.29-КВ от ТП-КВ-9 яч.№6 до ТП-323 яч.№1 стронней организацией УК "Лидер" при производстве несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ № 24 "Дальние горы" ("КЭнК") | В-6-Т-1 (6 кВ) (ввод на 1 с.ш.6 кВ) |  | Отключенных потребителей нет. | 2021-01-25 | 6:14 | 6:14 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН при отключении ВЛ-35-КД-23 с неуспешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("МРСК") | ф.6-6-С (6 кВ) от ЛВР-12 | 13 ТП | Очистные ОСК Притомский (резерв), 1 объект связи, 1 КНС (резерв), 3 МКД (76 кв.), 252 дома ч/с, 11 ю/л | 2021-01-25 | 13:54 | 15:30 | 1:36 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Восстановление сломманного неподвижного контаката ф."А" ЛР-6 кВ на ТП-76
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень":п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2021-01-27 | 11:27 | 12:49 | 1:22 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень":п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2021-01-27 | 13:19 | 20:35 | 7:16 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 35 кВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | 28 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная (№9 База лесопилки), 20 ком/домов, ЦРБ (есть резерв), 47 юр/лица, 2 д/сада, школа №1, Администрация района, ПАО "Ростелеком", 1006 ч/сект. | 2021-01-27 | 14:29 | 17:09 | 2:40 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Разрушение опорного изолятора ШС ф."С" на опоре №20.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-11-Ф (6 кВ) | ТП-8 (6 кВ) | 1 ТП | 164 ч/сектора, 1 гараж | 2021-01-27 | 14:04 | 15:38 | 1:34 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Течь масла из трансформатора мощностью 250 кВА на МТП-8.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П (10 кВ) от ЯКНО-1 | 17 ТП | 3 д/сада, школа, РОВД, МЧС, ЦРБ, ФНС, Насосная станция, Котельная, 31 юр/лиц, 62 мкд - 1104 кв., 160 ч/сектор | 2021-01-27 | 14:30 | 16:37 | 2:07 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Повреждение опорного изолятора фазы "В" (ИОР-10) в ЯКНО-1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень":п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2021-01-28 | 0:23 | 1:58 | 1:35 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 35 кВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2021-01-28 | 6:49 | 6:57 | 0:08 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 35 кВ. Оперативное отключение для для уборки шапки снега на анкерной опоре №69.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/0,4 кВ "Чулеш" ("КЭнК") | В-35-Т (35 кВ) |  | ОДС-1 пос. Чулеш Школа (+котельная), 62 ч/сект | 2021-01-28 | 11:04 | 14:25 | 3:21 | Ремонт оборудования | Отключение В-35-Т на ПС. Скол верхней юбки изолятора шпильки 35 кВ силового трансформатора. Подгар крышки трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-Б (6 кВ) от ВВ в ТП-147 | 8 ТП | Гор.больница №5, поликлинника №5, вет. станция, 2 дет/сада, дет. дом, 5 юр/лиц, 784 ч/сектор, 242 комм кв. | 2021-01-29 | 14:37 | 14:37 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Межфазное КЗ на ЛР (РЛК) Л-261 на опоре №42. Выгорание ножа ф."А" из-за слабого контакта.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Калачевскя" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-МК (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ-Домостроитель (87 ч/домов), светофор, 1 юр/лицо. | 2021-01-29 | 18:50 | 22:28 | 3:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Срыв провода с изолятора ВЛ-6 кВ на потребительской отпайке от основной ВЛ-6 кВ ф.6-12-МК ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Талая" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-КТ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | д. Талая Скважина | 2021-01-31 | 15:30 | 15:35 | 0:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ТПС-35/10 кВ "Абагуровская" ("РЖД") | ф.5-10 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | СНТ-Озерки: 262 дома (30 домов круглосуточного проживания) | 2021-02-02 | 6:10 | 11:59 | 5:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-Г (6 кВ) | 6 ТП | Роддом, МУП "Зеленхоз" (резерв), дет/сад, детский приют, котельная №19, 12 юр/лиц, 73 ч/сектор, 1574 комм/кв. | 2021-02-02 | 6:50 | 9:27 | 2:37 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ от ТП-130 до ТП-145
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) | 18 ТП | ТП-43 (КЭнК): 2 юр/лица + 17 ТП (потреб.): среди них МТП-4 и КТП-50: АЗС, 1 перекачка ПНС | 2021-02-02 | 11:59 | 14:07 | 2:08 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ+ТО Выход из строя потребительской КЛ-6 кВ от ТП-43 до потребительской ТП-60 (ТСО "Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-3-РП-9 (6 кВ) от ПСС-5 | 12 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш Насосы холодной воды, Телевышка, 11 юр/лиц, 436 ч/сектор, 26 гаражей | 2021-02-04 | 12:42 | 12:42 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.19-23-Г (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-4) | 19 ТП | Храм, школа №3, 2 АЗС, дет сад №1, отделение полиции, ТЦ "Кора", 24 юр лиц, 353 ч/сектор, 2084 комм кв. | 2021-02-05 | 0:28 | 1:09 | 0:41 | Ремонт КЛ | Отключение от ДЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ в яч.№2 ф.10-2-4-Ц (резерв ЦРП-7)
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Х (6 кВ) | 5 ТП | Почта, ДК Горького, 3 Школы, Центр Творческого развития, Больничный городок (мира), Поликлиника, 35 юр/лиц, 57 ч/сект, 11 МКД - 581 кв. | 2021-02-05 | 11:34 | 13:18 | 1:44 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ сторонней организацией АНО "Центр по уходу за пожилыми людьми" при расчистке территории от снега и выполнении несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-8-Т (6 кВ) | ТП-138 (6 кВ) | 1 ТП | 81 ч/сектора( печное отопление) | 2021-02-05 | 13:00 | 15:19 | 2:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Внутрибаковое повреждение трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Водовод-1, СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябика (всего 300 дачных домов), ТП-96 (8 квартир) | 2021-02-05 | 22:38 | 24:12 | 1:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.8 (10 кВ) | 2 ТП | СибГИУ, Бойлерная 2 («ТЭР»), 16 юр. лица, 4 коммун. дома (596 кв. центральное отопление), 1 гараж | 2021-02-06 | 1:41 | 1:46 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Аэропорт (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 Котельная аэропорта, насосная (есть резерв), очистные (есть резерв), 147 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-06 | 8:31 | 8:51 | 0:20 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях потребителя.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Аэропорт (6 кВ) от ЛРС-37 | 5 ТП | ОДС-1 26 ч/сект, гаражи, 1 юр/лицо. | 2021-02-06 | 18:18 | 19:15 | 0:57 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для восстановления отгоревшего шлейфа после ЛРС-11 на оп. №8-33-1-1 в сторону КТП-УМТС (сети потребителя).
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-С (6 кВ) | 13 ТП | 1 ВНС, ОСК Притомский, 9 юр/лиц, 3 г/о, 140 ч/сект, пожарная часть, 3 МКД - 76 кв. | 2021-02-07 | 13:30 | 15:15 | 1:45 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. "земля" в сети 6 кВ Повреждение на потребительской отпайке в сторону ТП-137
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-10-К1 (6 кВ) (ООО "ЮКЭК") | 1 ТП | Школа искусств, КТС, 24 ч/сект (4 ж/д, 20 дач), 5 МКД (1-2 эт. - 16 кв, 2-3 эт. - 46 кв, 1-4 эт. - 54 кв, 1 - 5 эт. - 70 кв) - 186 кв, 15 гаражей, 4 юр/лица | 2021-02-07 | 13:37 | 14:00 | 0:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "ЮКЭК"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.10-16-7Ц (10 кВ) | 1 ТП | ПНС "Горняк", 13 ч/сектор | 2021-02-07 | 17:25 | 19:53 | 2:28 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Искрение на ЛР-10 кВ оп. №30 в результате касения фазного провода РДИПом.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.10-15-7Ц (10 кВ) | 1 ТП | 24 ч/сектор | 2021-02-07 | 18:48 | 19:53 | 1:05 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для осмотра ЛР-10 кВ на оп. №30 в сторону ТП-286.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) до Реклоузера R-1 | 5 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная №9, 1 мкд - 18 кв., 6 юр/лиц, 203 ч\сектор | 2021-02-07 | 21:29 | 21:35 | 0:06 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 10 кВ Пробой ОПН-10 кВ ф."С" на МТП-1-3.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.2-9-ТБО (6 кВ) | 2 ТП | ТБО (есть резерв), 2 юр/лица. | 2021-02-08 | 4:55 | 10:55 | 6:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Детский оздоровительный лагерь Голубь (имеется собст ДГУ), Оздоровительный центр Жемчужинка (имеется собст ДГУ) Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков) | 2021-02-08 | 16:10 | 18:42 | 2:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Сураново" ("РЖД") | ф.6 (10 кВ) | 2 ТП | 2 кат. и соц/знач. (Скважина №17, ЛИУ-21 (резерв), 6 юр. лиц, 97 ч/сект. | 2021-02-08 | 20:17 | 21:26 | 1:09 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО Эл.пробой одной из двух КЛ-10 кВ между опорами 170/8 и 170/9 (перход под Ж/Д путями)
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | 29 ТП | 2 Котельных (ЦК№9;ЦК№3-резерв), 20 ком/домов,ЦРБ, 47 юр/лица,2д/сада,1 школа (№1),Администрация района,ПАО "Ростелеком",1006 ч/сектор. | 2021-02-08 | 22:15 | 22:33 | 0:18 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой проходного изолятора ф.А на ТП-1-3
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-5-Т (10 кВ) ввод 1 секции в ЦРП-10 кВ | 6 ТП | 2 скважин, котельная, КНС, интернат, 12 юр/лиц, 403 ч/сектора | 2021-02-08 | 23:17 | 23:17 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Эл.пробой опорного изолятора на шинах 10 кВ в ТП-18
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-5-1Т (10 кВ) | 9 ТП | Скважина, школа,КНС (бывшего с/к), ООО "СВК", 31 юр/лицо, 2 ЦТП (1- резерв), 21 МКД (1эт.дом-7кв, 7 дом.2ух. эт.-109 кв, 5 дом.3х. эт.-117 кв, 8дом.5ти.эт-565 кв.) - 798, 237 ч/сектора | 2021-02-08 | 23:17 | 23:17 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Эл.пробой опорного изолятора на шинах 10 кВ в ТП-18
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-12-1Т (10 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей нет ТП-17 на момент отключения было запитано по резервной схеме от ф.10-9-2Л | 2021-02-08 | 23:17 | 25:25 | 2:08 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой опорного изолятора на шинах 10 кВ в ТП-18
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | 2 котельных (1-резерв), 2 скважины, 2 КНС, 2 администрации, 5 школ, 4 д/сада, ДДТ, налоговая, 182 юр/лица, 1447 ч/сект, 42 МКД (29-2эт.-282 кв, 4-3эт.-105 кв, 2-1эт.-8 кв, 7-5эт.-391 кв.) - 786 кв. | 2021-02-08 | 23:17 | 23:17 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Эл.пробой опорного изолятора на шинах 10 кВ в ТП-18
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Воинская" ("МРСК") | ф.10-18-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Речной 1 юр/лицо, 47 ч/сект, скважина. | 2021-02-08 | 23:30 | 25:22 | 1:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-4-Д (6 кВ) от реклоузера Р-16 | 5 ТП | 3 юр/лица, 379 ч/сектор, 11 комм/кв. | 2021-02-09 | 1:09 | 1:18 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | 1 ТП | Котельная | 2021-02-09 | 2:21 | 2:40 | 0:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения по ф.15 Повреждение в сетях ОАО "РУСАЛ-Ачинск"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) от ЯКНО-5 | 4 ТП | 70 ч/сектора, 2 юр/лица | 2021-02-09 | 4:26 | 4:32 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Детский оздоровительный лагерь Голубь (имеется собст ДГУ), Оздоровительный центр Жемчужинка (имеется собст ДГУ) Вышка сотовой связи СНТ Полянка ( 77 садовых участков) | 2021-02-09 | 4:08 | 15:22 | 11:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Яснополянская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 44 ч/сектора | 2021-02-09 | 4:28 | 15:50 | 11:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение изоляторов 10 кВ на ВЛ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-511-"К" (6 кВ) ("КЭнК") | 4 ТП | ОДС-1 КНС, 11 МКД - 48 кв, 77 ч/сект, 3 юр/лица. | 2021-02-09 | 4:40 | 7:36 | 2:56 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Падение дерева в пролете опор 28/1 и 28/2. Эл.пробой 3 изоляторов на РВ-6 и 1 изолятора на предохранительной раме в ТП-14,
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-З (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | дер. Плотниково Котельная (резерв), юр/лицо, 89 домов ч/сектора, 6 МКД - 144 квартиры. | 2021-02-09 | 4:15 | 4:50 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-14-136 (10 кВ) | 4 ТП | МБУ КЦСОН (Офис), КНС, д/сад 6 юр/лиц, 17 МКД -1055 кв. | 2021-02-09 | 7:17 | 7:50 | 0:33 | Ремонт КЛ | Отключенние от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-138 до ТП-139
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Космическая" ("Россети Сибирь") | ф.22-2 (10 кВ) ("СКЭК") | 2 ТП | СНТ "Урожай" 700 дачных домов (40 домов постоянного проживания) | 2021-02-09 | 8:00 | 15:00 | 7:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "СКЭК"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | 1 юр.лицо, ОЦ Звенящие Сосны, СНТ Вардовая (34 садовых коттеджа, гаражи), СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2021-02-09 | 10:19 | 11:35 | 1:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | 7 юр.лиц, ТСЖ Метелица (36 ч/сект.), ФЛ Плинцевский 7 садовых участков, СНТ Металлург-2 (475 садовых домика) ТП-ОВЛ (Отделения востановительного лечения ГКБ №1- имеется ДГУ | 2021-02-09 | 12:37 | 14:11 | 1:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было в неплановый вывод в ремонт. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") | ф.52 (6 кВ) | 3 ТП | 3 юр.лица, 102 ч/сектора (печное отопление), | 2021-02-09 | 13:52 | 14:19 | 0:27 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв пластины гибкой шины по фазе «В» на ЛР-6 кВ (РЛК) СТП-Кубанская.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 5 ТП | 1 юр. лицо, 2 МКД-16 кв, 251 ч/сектора | 2021-02-09 | 17:44 | 18:45 | 1:01 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Не полнофазный режим. Отгорание провода А-35 на опоре №8 в контактном соединении по ф.«С», в сторону отпайки на ТП-12, ТП-13.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | 1015 ж/д ч/с, 3 мкд (2- 2эт-13кв, 1- 5эт- 152кв)- 165кв, 34 юр. Лица | 2021-02-12 | 1:18 | 2:47 | 1:29 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ПСС-9 | 25 ТП | 1646 ч/сект, 1 мкд - 36 кв., школа, АТС, котельная, поликлиника, 40 юр/лиц | 2021-02-12 | 2:40 | 5:07 | 2:27 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-36-С (6 кВ) | 17 ТП | 1596 домов частного сектора (печное отопление); юр.лица. | 2021-02-12 | 13:07 | 13:15 | 0:08 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Отключение в результате возникновения дуги при отключении ВН-10 кВ в ТП-742 (яч.6) во время производства плановых переключений персоналом филиала.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 10 ТП | Школа, котельная школы, почтовое отделение, 16 юр/лица, 715 ч/сектора, водозабор, | 2021-02-13 | 3:36 | 3:36 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 10 ТП | Школа, котельная школы, почтовое отделение, 16 юр/лица, 715 ч/сектора, водозабор, | 2021-02-13 | 6:21 | 6:21 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-МК (10 кВ) | 6 ТП | 1 юр/лицо (ОАО "Кузбассконсервмолоко") | 2021-02-14 | 20:55 | 21:46 | 0:51 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение на потребительском ТП-Котельная (ОАО "Кузбассконсервмолоко")
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 10 ТП | п. М-Лог Школа, котельная, пож. депо (котельная), 16 юр/лиц, 485 ч/сект. | 2021-02-15 | 13:35 | 13:56 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра: ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") ф.6-3-К (6 кВ) (АО "КИСК") | ф.6-2-ОП (6 кВ) от ЯКНО-1 | 3 ТП | п. М-Лог 2 юр/лица: СНТ "Бережок-1" (116 дачных домов (15 круглогодичного проживания)), СНТ "Романтик" (24 дачных дома, отключено на зимний период). | 2021-02-15 | 13:35 | 13:56 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра: ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.8 (10 кВ) | 2 ТП | СибГИУ, Бойлерная 2 («ТЭР»), 16 юр/лиц, 4 мкд - 596 кв., 1 гараж | 2021-02-15 | 19:40 | 20:05 | 0:25 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ в ТП-708 яч. №4 до трансформатора №2.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | В-6-Т-1 (6 кВ) (ввод на 1 с.ш.6 кВ) | 28 ТП | 3 котельные, военкомат, дет/сад, 63 юр/лица, 1184 ч/сектор, 1214 комм/кв, школа, училище №47, муз школа, КНС, гор. больница (есть АВР), дет. больница (есть АВР), 31 юр/лица, 250 ч/сектор, 313 комм/кв. | 2021-02-16 | 18:09 | 18:12 | 0:03 | Осмотр оборудования | Отключение от ДЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.10-3-4Ц (6 кВ) | 1 ТП | Храм | 2021-02-17 | 11:43 | 14:10 | 2:27 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №2 от ЦРП-1 до ТП-255
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-1Т (10 кВ) от ЛР-10 кВ №349 | 1 ТП | АЗС | 2021-02-17 | 22:42 | 1:10 | 554:28 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения искрения на ЛР-10 кВ №287. Слабый контакт ножа ф."А" ЛР(РЛК)-10 кВ №287.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.13 (6 кВ) от ЛР-6 кВ на оп. №73 | 2 ТП | 83 дома ч/сектора, СНТ "Красная калина" (5 дач/домов без постоянного проживания) | 2021-02-18 | 16:10 | 19:17 | 3:07 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Выведен в ремонт участок ВЛ-6 кВ для замены бетонной стойки опоры № 8/2 (отпайка на МТП-555), повреждённой неустановленной техникой, выполнявшей расчистку автодороги от снега.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 10 ТП | Школа, котельная школы, почтовое отделение, 16 юр/лица, 715 ч/сектора, водозабор, | 2021-02-18 | 18:59 | 18:59 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-13-РП-12 (10 кВ) (ввод 1 секции 10 кВ РП-12) | 7 ТП | КНС-4 (Т-2), 12 мкд (1 10-эт, 3 9-эт, 1 7-эт, 7 5-эт.) - 1425 кв., 28 юр/лиц, дет/сад, дет. Поликлиника, 5 ч/сектор | 2021-02-18 | 20:11 | 20:11 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ПС яч.13 до опоры №1. Оп.№1 повреждение ЛР№501 (РЛД)
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-8-ТП-104 (10 кВ) | 4 ТП | ТРК "Спутник", 52 юр/лица, 6 5-эт. мкд - 460 кв, 5 гаражей | 2021-02-18 | 20:11 | 21:31 | 1:20 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-105 (яч.3) до ТП-198 (яч.4).
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 10 ТП | Школа, котельная школы, почтовое отделение, 16 юр/лица, 715 ч/сектора, водозабор, | 2021-02-18 | 23:30 | 23:30 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Эл.пробой изолятора на предохранительной раме СТП-65
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-12 ("КЭнК") | ф.10-15-ТП-176 (10 кВ) | 1 ТП | 1 9 эт.дом (72 квартиры), 1 юр/лицо | 2021-02-19 | 5:30 | 6:45 | 1:15 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-12 яч.15 до ТП 176 яч.1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-403-ЦСМ (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 4 юр/лица, 1 комм/дом барачного типа (2-х эт. 10 квартир). | 2021-02-19 | 20:45 | 0:10 | 3:25 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-102-УШ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-1) | 10 ТП | ОДС-1 37 юр/лица, насосная, 2 дет/сада, 6 мкд - 416 кв., спорткомплекс "Кристалл", больничной городок (4 отделения), 55 ч/сектора | 2021-02-20 | 0:47 | 9:44 | 8:57 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ Разрушение подставного изолятора ф."В" ВЛ-6 кВ на оп. №22-7 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) | 17 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 2 насосных, 473 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-20 | 1:00 | 4:38 | 3:38 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Схлёст не изолированных проводов ВЛ-6 кВ на отпайке к ТП-33.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 10 ТП | Школа, котельная школы, почтовое отделение, 16 юр/лица, 715 ч/сектора, водозабор | 2021-02-20 | 2:55 | 2:55 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 10 ТП | Школа, котельная школы, почтовое отделение, 16 юр/лица, 715 ч/сектора, водозабор | 2021-02-20 | 4:22 | 4:22 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 10 ТП | Школа, котельная школы, почтовое отделение, 16 юр/лица, 715 ч/сектора, водозабор | 2021-02-20 | 9:22 | 9:22 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") ф.6-4-Г (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-104 | 1 ТП | 33 ч/сектор, школа №16, база ООО "КОТК", 3 юр лиц. | 2021-02-21 | 3:54 | 8:40 | 4:46 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было не полнофазный режим. Внутрибаковое повреждение трансформатора S-180 кВА (1952 г.в.)
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") ф.6-4-Г (6 кВ) ("КЭнК") | ф.6-4-Г (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-47 | 9 ТП | ДК, д/сад, санаторий, 34 мкд - 822 кв., 25 юр/лиц, 2 школы, 261 ч/сект, ветстанция | 2021-02-21 | 4:02 | 4:21 | 0:19 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ . Внутрибаковое повреждение трансформатора S-180 кВА на ТП-104
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | ф.10-11-М3 (10 кВ) (Ввод 2 секции РП-3) | 11 ТП | Бойлерных ТЭР №2; 3 дет.сада; дом ребенка; отдел полиции; пожарная охрана; юр.лица; 31 мкд - 3216 кв.; гаражи | 2021-02-21 | 15:31 | 16:01 | 0:30 | Ремонт КЛ | Отключение от ДЗ Эл.пробой отходящей от РП-3 КЛ-10 кВ в яч.12
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Детский оздоровительный лагерь Голубь (имеется собст ДГУ), Оздоровительный центр Жемчужинка (имеется собст ДГУ) Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков) | 2021-02-22 | 11:21 | 13:54 | 2:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было фидер отключён (с предварительным уведомлением) для устранения повреждения в сетях "Россети Сибирь". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от КРУН-1 (ООО КЭнК) |  | 2 юр/лиц, 5 СНТ: (СТ Энергия +, СТ Родничок, СТ Электрон, СТ Медик, СТ Жилищник) | 2021-02-23 | 5:19 | 7:29 | 2:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Отключение ф.10-6-А ("Россети Сибирь") от КРУН-1 (ООО КЭнК)
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.10-3-4Ц (10 кВ) | 1 ТП | Храм | 2021-02-24 | 10:00 | 20:30 | 10:30 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ №1 от ЦРП-4 до ТП-255 при производстве земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо, 11 ч/сект | 2021-02-24 | 17:31 | 17:34 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо, 11 ч/сект | 2021-02-24 | 18:50 | 19:06 | 0:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо, 11 ч/сект | 2021-02-24 | 22:03 | 25:40 | 3:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-25 | 9:53 | 9:53 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-25 | 11:15 | 11:15 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-Г (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-9) | 11 ТП | 56 мкд (18- 2эт- 202кв, 4- 3эт- 66кв, 30- 5эт- 2282кв, 4- 9эт- 286кв)- 2834кв, Котельная, 2 д/сада, школа, КНС, МФЦ, насосная, таможня, район. Суд, автовокзал, Гараж +202 юр. Лица | 2021-02-25 | 16:12 | 16:47 | 0:35 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ на участке от РП-9 до ТП-216 по ф.РП-9-9
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-9 (10 кВ) | 2 ТП | 9 мкд 5эт- 689кв, 18 юр. Лиц | 2021-02-25 | 16:12 | 17:14 | 1:02 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ на участке от РП-9 до ТП-216 по ф.РП-9-9
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо, 11 ч/сект | 2021-02-25 | 16:15 | 18:37 | 2:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключенния не было Оперативное отключение персоналом "Россети Сибирь" для устранения повреждения в сети "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-25 | 21:15 | 21:15 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-26 | 6:20 | 6:20 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-26 | 7:31 | 7:31 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Н (6 кВ) | 3 ТП | 13 юр/лиц, 33 гаража, 2-5 эт. мкд - 108 кв. | 2021-02-26 | 8:13 | 11:23 | 3:10 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой (разрушение) изолятора ШС-10 на оп. №7 с последующим касание провода А-150 траверсы опоры. Повреждение участка провода А-150. (ВЛ, А-150, ШС-10, ж/б стойки, L-1815 м)
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-О (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | д. Осиновка. ПАО "Мегафон", СНТ "Народное" (100 дач/домов из них 8 постоянного проживания) | 2021-02-26 | 10:17 | 10:24 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Фидер отключён (с предварительным уведомлением) для устранения повреждения в сетях "Россети Сибирь". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-О (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | д. Осиновка. ПАО "Мегафон", СНТ "Народное" (100 дач/домов из них 8 постоянного проживания) | 2021-02-26 | 10:47 | 11:51 | 1:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Фидер отключён (с предварительным уведомлением) для устранения повреждения в сетях "Россети Сибирь". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-26 | 11:04 | 11:04 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-26 | 13:24 | 13:32 | 0:08 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для уборки большого скопления снега на траверсе опоры №466
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | 1015 ч/сект, 3 мкд (2- 2эт-13 кв, 1- 5эт- 152 кв) - 165 кв, 34 юр/лица | 2021-02-27 | 10:30 | 12:46 | 2:16 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Нарушение изоляции на оборудовании ЯКУ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-27 | 11:13 | 11:15 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-27 | 12:12 | 12:14 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-02-27 | 17:15 | 17:16 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6-8-Я (6 кВ) | 10 ТП | Котельная ГТХ №89, котельная ТЭР №38 (резерв), дет/сад №82, 26 мкд - 211 кв., 1174 ч/сектора, юр/лица | 2021-02-28 | 13:55 | 14:10 | 0:15 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ОЦ "Бунгурский" (котельная); ОЦ "Монтажник" (котельная) 2 детских сада; база ОМОН, 5 домов ч/с ФЛ Литвак (1 дом) | 2021-03-01 | 12:55 | 13:30 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") ф.РП-9-12 (10 кВ) | ТП-240 | 1 ТП | 4 МКД - 136 кв., 10 юр/лиц. | 2021-03-01 | 15:49 | 16:40 | 0:51 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключения для перевода анцапфы на Т-1 в ТП-240
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-С (6 кВ) от ВН в ТП-91 до ПСС-12 | 2 ТП | 4 юр/лиц (магазины, уличное освещение), 319 ч/сектора. 3 гаража | 2021-03-01 | 16:38 | 17:00 | 0:22 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для удаления сигнальной ленты с проводов ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) | 23 ТП | 8 ТП КЭнК, 15 потреб.: 4 АЗС, 2 гаражных кооператива, 48 юр/лиц, котельная, КНС №108, освещение дороги | 2021-03-01 | 19:39 | 20:25 | 0:46 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Замена поврежденного штыревого изолятора на оп. №5а
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-03-01 | 20:32 | 20:33 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-03-01 | 21:33 | 21:39 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35-1-"Мустаг" (35 кВ) | 32 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш 37 гостиниц, 12 подъёмников, 38 юр/лиц, НФС (резерв), мед.пункт, вышка связи Билайн | 2021-03-01 | 23:34 | 23:34 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение ТН-35 кВ (ЗНОЛ-35) ф."В". Эл.пробой изолятора ф."С" одного полюса В-35-Т-1 (ВГБЭ-35) на ПС-"Спорткомплекс".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-03-02 | 5:55 | 5:57 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-03-02 | 6:02 | 6:04 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 2 школы, д/сад, 2 котельные, 282 ч/сект, 5 юр/лица. | 2021-03-02 | 7:20 | 7:45 | 0:25 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35-Л-5 (35 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, насосная, 1 ч/сект, 8 юр/лица | 2021-03-02 | 7:28 | 7:28 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от ТО Перекрытие изоляционного промежутка через снежную массу на В-35-Т-1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 5 школ, 5 котельные, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2021-03-02 | 7:29 | 7:36 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-6-Т (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-1) | 7 ТП | 2 котельные, муз. школа, ДК, 16 юр/лиц, 387 ч/сект, 2 мкд (1-2 эт 8 кв, 1-3 эт. 36 кв) - 44 кв. | 2021-03-02 | 13:02 | 13:21 | 0:19 | Осмотр оборудования | Отключение от ДЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35-1-"Мустаг" (35 кВ) | 0 ТП | ОДС-1 Отключенных потребителей нет. | 2021-03-02 | 17:00 | 17:00 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | "Земля" в сети 35 кВ с последующим отключением 1 секции на ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1". Повреждение в сети "ЕвразЭнергоТранс"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 5 школ, 5 котельные, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2021-03-03 | 5:27 | 5:57 | 0:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 35 кВ Касание шины 35 кВ (от ЛР-35 ТСН) металоконструкции на реклоузере №1 35 кВ "Коура".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-03-03 | 14:54 | 15:03 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера ("Россети Сибирь") | 8 ТП 1ТП ("Россети Сибирь") | СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябика (всего 393 дачных домов), 7 ТП (СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябинка (всего 393 дачных домов (из них 60 домов постоянного проживания), ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Мегафон"), 1 комм/дом (8 квартир), ВНС "Водовод 1" (сети потребителя) | 2021-03-03 | 22:22 | 0:22 | 2:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.11 (10 кВ) | 1 ТП | 1 мкд - 287 кв., юр/лица, гаражи | 2021-03-04 | 9:08 | 9:35 | 0:27 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-729 до РП-9.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.15 (10 кВ) | 3 ТП | Городская пол-ка; 5 мкд - 585 кв., юр/лица, гаражи | 2021-03-04 | 9:08 | 9:51 | 0:43 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-702 до ТП-730 техникой филиала при производстве работ по расчистке территории от снега.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-СГ (6 кВ) от реклоузера R-1 | 7 ТП | 4 юр/лица, 405 ч/сектор | 2021-03-04 | 12:17 | 12:22 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-11 ("КЭнК") | ф.РП-11-5 (10 кВ) | 4 ТП | 6 мкд - (5-5эт. 429кв., 1-10 эт. 148кв) - 577 кв., 15 юр.лиц | 2021-03-04 | 14:38 | 14:38 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") РП-11 "Шалымская" ("КЭнК") | ф.6-10 "Шалым" (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 1 мкд - 21 кв., поликлиника. | 2021-03-04 | 16:30 | 18:06 | 1:36 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения. Обрыв провода одной фазы ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №11-19 - №11-20.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-СГ (6 кВ) от реклоузера R-1 | 7 ТП | 4 юр/лица, 405 ч/сектора | 2021-03-04 | 21:07 | 21:31 | 0:24 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") | ф.512 (6 кВ) | 5 ТП | Гор. больница, станция переливания крови (резерв), юр/л-5 | 2021-03-05 | 10:15 | 10:15 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены опоры №17/3 поврежденной транспортным средством сторонней организации производившей расчистку снега на территории ЦГБ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-СГ (6 кВ) от ЛРС-13 | 3 ТП | 290 ч/сектора, 3 юр.лица, гаражи | 2021-03-05 | 15:25 | 17:35 | 2:10 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения провиса шлейфов на ТП-193.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") | ф.1-19-Г (6 кВ) ф.1-21-Г (6 кВ) | 15 ТП | 3 Котельных, 3 юр/лица, 1440 ч/сектора, д/сад, 7 юр/лиц | 2021-03-05 | 23:27 | 23:27 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Обрыв шлейфа на ВЛ-35 кВ Б-21 ("Россети Сибирь") отпайка на ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") Повреждения в сетях сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") РП-4 (ООО "РООС") | ф.4-5-Г (6 кВ) ф.4-8-Г (6 кВ) ф.4-15-Г (6 кВ) ф.4-16-Г (6 кВ) | 39 ТП | 50 юр/лиц, 2415 ч/сектора, 23 ком/домов (4- 5эт. - 374 кв, 5- 3эт- 164 кв. 49- 2эт. - 652 кв.) - 1190 кв., 4 котельные, 4 д/сад, 2 школы | 2021-03-05 | 23:27 | 23:27 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Обрыв шлейфа на ВЛ-35 кВ Б-21 ("Россети Сибирь") отпайка на ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") Повреждения в сетях сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-К (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо (ООО "Дорстрой") | 2021-03-06 | 3:10 | 4:31 | 1:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Отгорание шлейфа одной фазы на оп. №1 ВЛ-6 кВ в сетях ПАО "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") | ф.1-19-Г (6 кВ) ф.1-21-Г (6 кВ) | 15 ТП | 3 Котельных, 3 юр/лица, 1440 ч/сектора, д/сад, 7 юр/лиц | 2021-03-06 | 13:54 | 14:00 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Обрыв шлейфа на ВЛ-35 кВ Б-21 ("Россети Сибирь") отпайка на ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") Повреждения в сетях сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") РП-4 (ООО "РООС") | ф.4-5-Г (6 кВ) ф.4-8-Г (6 кВ) ф.4-15-Г (6 кВ) ф.4-16-Г (6 кВ) | 39 ТП | 50 юр/лиц, 2415 ч/сектора, 23 ком/домов (4- 5эт. - 374 кв, 5- 3эт- 164 кв. 49- 2эт. - 652 кв.) - 1190 кв., 4 котельные, 4 д/сад, 2 школы | 2021-03-06 | 13:54 | 14:00 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Обрыв шлейфа на ВЛ-35 кВ Б-21 ("Россети Сибирь") отпайка на ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") Повреждения в сетях сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП ("Россети Сибирь") 1 ТП ("КЭнК") | СНТ "Угольщик" (465 дачных домов, из них 5 пост/проживания), 2 ВНС (сети 0,4 кВ). | 2021-03-06 | 16:30 | 17:59 | 1:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Обрыв провода на ВЛ-6 кВ. Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-13-ГРЭ (6 кВ) | ТП-93 | 1 ТП | ОДС-1 Насосная холодной воды, 4 юр/лица, 101 ч/сект. | 2021-03-07 | 5:55 | 6:03 | 0:08 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Коронация на ЛР-6 кВ (РЛНД) перед ТП-93
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-П (6 кВ) от ЛР-108 до ЛР-41 | 1 ТП (потребит.) | Насосная станция №2. | 2021-03-07 | 12:15 | 13:18 | 1:03 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Срыв изолятора фазы «А» со штыря на опоре № 46 с последующим падением неизолированного провода на траверсу опоры
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от ЛВР №26 | 4 ТП | 127 ч/ект., 1 юр/лицо | 2021-03-07 | 15:56 | 16:43 | 0:47 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") ф.6-14-ТП-6 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-153 | 1 ТП | 3 юр/лица, 6 ч/сектора, 473 гаража | 2021-03-08 | 17:27 | 17:48 | 0:21 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения слабого контакта колодки держателя ПК-6 кВ ф."В" на ТП-153.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | Котельная, скважина, контора страхования, 5 юр/лиц, 231 ч/сект | 2021-03-09 | 2:22 | 4:32 | 2:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-15-Д (6 кВ) до ЛВВ-10 | 12 ТП | 163 ч/сект, 23 ю/лица, вышка связи, 2 дач/уч. | 2021-03-09 | 2:32 | 6:22 | 3:50 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-304-Г (6 кВ) | 5 ТП | ОДС-1 2 больницы, школа, 2 д/сада, 3 насосные, 2 МКД - 138 кв, 159 ч/сект, 16 юр/лица. | 2021-03-09 | 5:39 | 5:39 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.604 (6 кВ) от реклоузера R-604.1 | 5 ТП | Скважина №5, №21, 9 юр/лиц, 233 ч/сект, 1 2эт. МКД - 8 кв. | 2021-03-09 | 7:04 | 10:51 | 3:47 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения Коронация на ЛР-6 кВ (РЛНД) перед реклоузером Р-604.1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-304-Г (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 школа, д/сад, 2 насосные, 2 МКД - 138 кв, 159 ч/сект, 12 юр/лиц. | 2021-03-09 | 10:19 | 11:00 | 0:41 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения Срыв изолятора ф."А" на оп. ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | В-35-Т1 (35 кВ) | 12 ТП | 4 Котельных, насосная, водонапорная башня, АТС, 2 МКД - 19 кв., 533 ч/сектора, 30 юр/лиц, дет/сад | 2021-03-09 | 11:33 | 11:56 | 0:23 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | В-35-Т2 (35 кВ) | 10 ТП | Котельная, школа, водонапорная башня, 11 юр/лиц, 351 ч/сект | 2021-03-09 | 11:43 | 11:49 | 0:06 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-7-Ш1 (6 кВ) | 3 ТП | Котельная, АТС, 13 юр/лиц, 2 мкд - 19 кв., 122 ч/сект, ФАП | 2021-03-09 | 11:33 | 15:20 | 3:47 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ на портале 6 кВ по ф.6-7-Ш1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-10-К1 (6 кВ) (ООО "ЮКЭК") | 1 ТП | ОДС-2 Школа искусств, КТС, 24 ч/сект (4 ж/д, 20 дач), 5 МКД (1-2 эт. - 16 кв, 2-3 эт. - 46 кв, 1-4 эт. - 54 кв, 1 - 5 эт. - 70 кв) - 186 кв, 15 гаражей, 4 юр/лица | 2021-03-09 | 14:56 | 15:26 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения Повреждение в сетях "ЮКЭК"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-К (6 кВ) (Ввод 1 секции РП-1) | 7 ТП | Котельная ТЭР №104 (резерв), общежитие (98 кв.), юр/лица | 2021-03-10 | 2:28 | 2:44 | 0:16 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях потребителя на отходящей с РП-1 яч.3 на ТП-967 "Сити" (повреждение опорного изолятора на ЛР-6 кВ в ТП)
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-К (6 кВ) | 5 ТП | Школа, 10 юр/лиц, 106 домов ч/сектора, 1 гараж | 2021-03-10 | 16:45 | 17:26 | 0:41 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было, периодически возникающая «земля» в сети 6 кВ. Касание шлейфа провода ВЛ траверсы опоры №37 в результате придавливания снеговой массой на опоре.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ПСС-9 | 25 ТП | 1646 ч/сект, 1 мкд - 36 кв., школа, АТС, котельная, поликлиника, 40 юр/лиц | 2021-03-10 | 17:03 | 17:05 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 "Тайбинская" ("ОЭСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.2-3-Г (6 кВ) (Ввод 1 секции ЦРП-1) | 7 ТП | Стоматологическая поликлиника, 3 дет/сада, 37 юр/лиц, 33 ч/сектор, 1580 комм кв., дом ветеранов, Котельная №26 | 2021-03-11 | 4:30 | 5:03 | 0:33 | Осмотр оборудования | Отключение 1 секции 6 кВ в ЦРП-1 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | 1 ТП | Котельная | 2021-03-11 | 9:51 | 13:05 | 3:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ОАО "РУСАЛ-Ачинск"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-9-Д (6 кВ) | 2 | Котельная, дет/сад, 10 юр/лиц, 33 ч/сект | 2021-03-11 | 11:14 | 11:14 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Схлёст неизолированных проводов ВЛ на участке от ЛР до ТП-1 при порыве ветра.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") ф.6-9-Д (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-1 | 1 | Администрация п.Комсомольск, 13 юр/лиц, 32 ч/сектора | 2021-03-11 | 13:39 | 14:17 | 0:38 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения провиса на шлейфах перед ТП-1
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-47-Б (6 кВ) ("ЦОФ Щедрухинская") отпайка от оп. №62/5 ("КЭнК") от ПСС-Б2 ("КЭнК") | 2 ТП | пос. Большевик СНТ "Уголек" (71 дом), 60 ч/сект, 2 юр/лица | 2021-03-12 | 11:14 | 7:30 | 20:16 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ после появления "земли" Механическое повреждение двух КЛ-6 кВ от оп.№122 до оп.№123 персоналом шахты "Большевик" при проведении несогласованных земляных работ по бурению скважины.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") от СП-1 | 12 ТП | 6 СНТ: Лесная поляна, Смородинка, Ромашка, Казначей, Механизатор, Берёзка (всего - 1761 домов СНТ) | 2021-03-12 | 11:40 | 14:10 | 2:30 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Обрыв провода одной фазы ВЛ-10 кВ в двух пролётах на отпайке ("КЭнК") от основной ВЛ-10 кВ ф.10-15-СР (ПАО "Россети").
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-11-Ф (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-Ю-0-041 | 1 ТП ("Россети Сибирь") | "Россети Сибирь" | 2021-03-12 | 22:39 | 22:40 | 0:01 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения горения эл.дуги в контакте ножа ЛР КТП-Ю-0-041
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Ф (6 кВ) от ТП-144 | 7 ТП | ПНС подъем №4, 8 МКД, 11 юр/лиц, 196 ч/сектора. | 2021-03-13 | 0:49 | 2:43 | 1:54 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для шунтирования ЛР КТП-Ю-0-041 (ЛРНД) из-за выгорание ножа ф."А"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-С (6 кВ) | 3 ТП | Скважина, 2 дома отдыха (рез) | 2021-03-13 | 18:07 | 19:13 | 1:06 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской ТП-542 (УК ЖКХ)
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.93 (6 кВ) от ЛР-Ф26 | 1 ТП | ИП Разумович | 2021-03-13 | 18:55 | 0:48 | 557:53 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Обрыв провода ф."А" на оп. №36 ВЛ-6 кВ. Повреждение ТН-6 кВ ф."В" в ЯРУ-2 на оп. №44/2
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-В5 (6 кВ) | 4 ТП | Скважина (рез), 2 дома отдыха | 2021-03-15 | 10:05 | 12:22 | 2:17 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской ТП-542 (УК ЖКХ)
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-8-Д (6 кВ) | 7 ТП | 2 котельные, школа, 44 юр/лица, 204 ч/сект, 896 комм/кв | 2021-03-16 | 15:03 | 15:03 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-8-Д (6 кВ) | 7 ТП | 2 котельные (одна с резервом), школа, 44 юр/лица, 204 ч/сект, 896 комм/кв | 2021-03-16 | 15:11 | 15:11 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-8-Д (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-94 | 4 ТП | Котельная, школа, 33 юр/лица, 140 ч/сект, 848 комм/кв | 2021-03-16 | 15:14 | 15:35 | 0:21 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для определения места повреждения. Искрение ножа ф."В" на ЛР(РЛКв) №1 оп. №1Д.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК "СДС - Энерго") | ф.6-28-К (6 кВ) | 2 ТП | Котельная ТЭР №5, 66 | 2021-03-17 | 10:31 | 10:31 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение одной из двух КЛ-6 кВ тракторм сторонней организации ("СДС - Энерго") на участке от ПС-35/6 кВ №6 ("СДС - Энерго") до оп. №1 при расчистке территории.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-1-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 12 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш Школа (+котельная), 316 ч/сект, д/сад, 12 юр/лиц, 1 мкд - 10 кв | 2021-03-17 | 17:00 | 18:01 | 1:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Алагин-Кондомская" ("Россети Сибирь") с неуспешным АПВ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пос. Ровенский Скважина, 2 юр/лица, 43 ч/сект, вышка связи. | 2021-03-21 | 16:16 | 17:58 | 1:42 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-5-1Т (10 кВ) | 9 ТП | Скважина, школа, КНС, 32 юр/лица, 2 ЦТП (1- резерв), 21 МКД (1-1-эт. - 7 кв, 7-2-эт. - 109 кв, 5-3-эт. -117 кв, 8-5-эт. - 565 кв.) - 798 кв., 237 ч/сект | 2021-03-21 | 19:32 | 19:35 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ после появления "земли" Повреждение разрядников 10 кВ ф."А", "В" и "С" на ТП-130. Повреждение в сетях "РЖД".
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") ф.10-5-1Т (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-130 | 1 ТП | Скважина-бойлерная, стадион, 11 юр/лиц, 6 мкд (2-2-эт. - 32 кв., 4-5-эт. - 249 кв.) - 281 кв., 13 гаражей | 2021-03-21 | 20:15 | 20:34 | 0:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения Повреждение разрядников 10 кВ ф."А", "В" и "С" на ТП-130.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Зиминка 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-110-П (6 кВ) от ЛР-6 кВ на оп. №60 | 4 ТП | котельная ТЭР №62 (резерв); 4 мкд - 32 кв., 543 ч/сектора, юр/лицо. | 2021-03-21 | 20:10 | 21:02 | 0:52 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") РП-6 кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод") ф.Город-3 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-42"А" | 1 ТП | 4 мкд - 30 кв., 13 ч/сект, 4 юр/лица, КНС, взр. пол-ка | 2021-03-21 | 20:44 | 20:52 | 0:08 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения Искрение ножа ф."В" на ЛР(РЛК)-6 кВ перед ТП-42"А"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пос. Ровенский Скважина, 2 юр/лица, 43 ч/сект, вышка связи. | 2021-03-21 | 22:20 | 22:40 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пос. Ровенский Скважина, 2 юр/лица, 43 ч/сект, вышка связи. | 2021-03-21 | 23:20 | 23:47 | 0:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") | ф.85 (6 кВ) | 2 ТП | ПСЭ 6/1 ОАО "Ростелеком" (есть резерв), школа №17, ДООСЦ "Олимп" (рез. питание), КНС (рез. питание), 4 юр/лиц, . 3 МКД- 5 эт. - 235 кв) | 2021-03-22 | 17:10 | 18:15 | 1:05 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-180 до ТП-204. В ТП-180 отгорание жилы ф."С"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Оросительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-ШМ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | 280 ч. сект. ГЦО "Притомье", СНТ "Мальва", СНТ "Промстроевец", СНТ "Универсал-1", ФЛ "Панова Е.П" | 2021-03-22 | 23:46 | 23:53 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение в связи с появлением "земли" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.ТП-3-1 (6 кВ) | 1 ТП | 5 юр.лиц | 2021-03-23 | 6:06 | 17:31 | 11:25 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Внутрибаковое повреждение трансформатора S-1000 кВА на ТП-3
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Г (10 кВ) | 28 ТП | 1735 ж/д ч/с, 73 юр. Лиц | 2021-03-23 | 19:05 | 19:33 | 0:28 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Межфазное перекрытие через тело животного (кошки) на силовом трансформаторе МТП-278. Сгорание плавких вставок в 3-х патронах ПТ-10.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 14 ТП | г. Салаир 58 МКД - 1074 кв., 404 ч/сект, 23 юр/лица, школа, поликлиника, ПНС, скорая, АТС, д/сада, ДШИ, ФНС | 2021-03-24 | 8:39 | 8:46 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях 35 кВ "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-З (6 кВ) | 3 ТП | г. Салаир 256 ч/сект, 2 юр/лиц | 2021-03-24 | 8:39 | 8:46 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях 35 кВ "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") РП-6 кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод") ф.Город-3 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-42"А" | 1 ТП | 4 мкд - 30 кв., 13 ч/сект, 4 юр/лица, КНС, взр. пол-ка | 2021-03-24 | 11:36 | 11:46 | 0:10 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения Искрение ножа ф."В" на ЛР(РЛК)-6 кВ перед ТП-42"А"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-372 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("ГЭС") 1 ТП ("КЭнК") | ТП-360 ("КЭнК"): больница (есть ДГУ), пол-ка, ТП-361 ("ГЭС"): 91 ч/сект. | 2021-03-24 | 12:52 | 14:22 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК "СДС - Энерго") | ф.15 (6 кВ) | 11 ТП | котельная ГТХ №15 (резерв), котельная ТЭР №114, дет/сад №12, дет/сад №80, дет/сад №68, вышкасвязи, юр/лица, 654 ч/сект, 33 мкд - 530 кв., 9 бараков - 150 кв. | 2021-03-24 | 12:54 | 13:58 | 1:04 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ТО Межфазное перекрытие изоляционного промежутка ВЛ-6 кВ металлическими крепёжными пластинами с крыши частного дома по ул. С.Лазо, 47.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-27 (10 кВ) | 7 ТП | 10 мкд 2эт - 180 кв, Котельная, насосная, 10 юр/лиц | 2021-03-24 | 13:09 | 13:33 | 0:24 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 2 ТП | столовая, дробильное оборудование, насосная. | 2021-03-24 | 13:09 | 16:11 | 3:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ ЯКНО-2 Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ТП-НВ 777 (17 садовых участка), ТП-НВ 641 (3 дома ч/с) | 2021-03-24 | 15:26 | 20:10 | 4:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЛВР №11 | 9 ТП | п. Усть-Мрасс, п. Тутуяс: 56 ч/сект., 4 юр/лица, 88 дачных домов | 2021-03-24 | 15:30 | 19:37 | 4:07 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Падение дерева из охранной зоны на ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №83 и №84
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.610 (6 кВ) "РЖД") | 0 ТП | Отключенных потребителей нет. | 2021-03-24 | 21:47 | 21:47 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждения в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.25 (6 кВ) | 1 ТП | "Биофильтра", "Очистные сооружения" | 2021-03-24 | 21:48 | 21:50 | 0:02 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв пластины гибкой шины по фазе на ЛР (ЛРК) № 21 с последующим касанием траверсы.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.25 (6 кВ) | 1 ТП | "Биофильтра", "Очистные сооружения" | 2021-03-24 | 23:03 | 24:09 | 1:06 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв пластины гибкой шины по фазе на ЛР (ЛРК) № 21 с последующим касанием траверсы.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") | СТП-617 | 1 ТП | Ч/сектор 34 дома. | 2021-03-24 | 22:42 | 23:03 | 0:21 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для замены расколотого предохранителя 6 кВ ф."А".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера | 6 ТП | 5 СНТ (266 участков) | 2021-03-25 | 12:10 | 13:44 | 1:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 14 ТП | г. Салаир Школа, скорая, поликлиника (есть резерв), ПНС (есть резерв), АТС (есть резерв), 2 д/сада, ДШИ, КНС, 29 юр/лиц, 404 ч/сектора (печное отопление), 62ком/дом - 1382кв. (централизованное отопление) | 2021-03-26 | 12:17 | 13:49 | 1:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение со 2 секции ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь"). Авар. откл ВЛ-35 кВ Б-36 ("Россети Сибирь"). Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-З (6 кВ) | 3 ТП | г. Салаир 256 ч/сект, 2 юр/лиц | 2021-03-26 | 12:17 | 13:49 | 1:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение со 2 секции ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь"). Авар. откл ВЛ-35 кВ Б-36 ("Россети Сибирь"). Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Новобунгурская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Юр. лицо, 12 ч/сектора | 2021-03-27 | 11:11 | 18:12 | 7:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | 56 ч/сект | 2021-03-27 | 15:36 | 16:17 | 0:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждения в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-7-ВП-2 (10 кВ) | 15 ТП | 2 КНС, водобашня, стадион, база "КЭнК" ветстанция, лаборатория, школьная котельная, д/сад, скважина ГРП, подъем, 41 юр/лицо, 457 ч/сектор, 1 МКД - 30 кв, | 2021-03-27 | 20:37 | 21:28 | 0:51 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Повреждениие 2-х КЛ-10 кВ (основная и резервная) в яч.6 ввод №2 ТП-007.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-24-ЦРП-2 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЗТП-216 "ЦРП") | 5 ТП | ОДС-2 п. Каз Бассейн, пол-ка, стационар, ПС ЦТВ, д/сад, школа, 18 МКД - 639 кв, 190 ч/сект, 242 дачи, 99 гаражей, 16 юр/лиц, 6 гаражей | 2021-03-28 | 11:51 | 12:42 | 0:51 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Отключено для определения места повреждения. Повреждение на оходящем от ЗТП-216 "ЦРП" ф.6-5-П-2.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-РП (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-9 "Октябрьский") | 25 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш 35 мкд (6- 5эт. 355 кв; 5-4эт, 191 кв; 15-3эт, 377 кв; 1-2эт, 8кв; 8-1-эт. 18 кв) - 949 кв, 407 ч/сект (230 дач, 177 жилых домов), 48 юр/лиц, 85 гаражей, Администрация, Школа №15, муз. школа, пол-ка, телевышка, 2 д/сада, банк, 2 насосных хол. воды, очистные, 2 фекальные перекачки | 2021-03-28 | 11:48 | 13:04 | 1:16 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Отключено для определения места повреждения. Повреждение КЛ-6 кВ в сетях потребителя на ТП-"Водозабор"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-РП (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-9 "Октябрьский") | 24 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш 24 мкд - (6-5эт. 306кв, 1-4эт. 36кв, 5-3эт. 115кв, 2-2эт. 40кв, 10-1эт. 35кв) - 496 кв, 687 ч/сект, 51 гараж, 32 юр/л, 3 насосных хол. воды, телевышка, 2 очистных. | 2021-03-28 | 12:09 | 13:25 | 1:16 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Отключено для определения места повреждения. Повреждение в сетях потребителя на ТП-"Водозабор", запитанной от ф.6-7-РП.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЗТП-216 "ЦРП" ("КЭнК") | ф.6-5-П-2 (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-2 п. Каз Пол-ка, стационар, ПС ЦТВ, д/сад, школа, 13 МКД (8 -2 эт. - 96 кв., 2 - 3 эт. - 46 кв., 1 - 4 эт. - 14 кв, 2 - 5 эт. - 100 кв.) - 256 кв, 189 ч/сект, 242 дачи, 99 гаражей, 12 юр/лиц | 2021-03-28 | 13:58 | 20:51 | 6:53 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Прожог изоляции провода СИП на шлейфе по ф.«А» с последующем касанием траверсы на опоре №7.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") ф.10-26-К (10 кВ) ("КЭнК") | ф.10-7-А (10 кВ) от ЯКНО-61 | 9 ТП | 849 ч/сект., школа, 3 котельных, школа, дет/сад, 3 скважины, 35 юр/лиц. | 2021-03-29 | 19:45 | 21:18 | 1:33 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Выгорание ножа ф."В" ЛР(РЛК)-10 кВ №16-Л после ПСС-4. Эл.пробой опорных изоляторов ф."А" и "В" в РУ-10 кВ от трансформатора до ячейки ввода в ТП-310.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") ф.6-6-429 (6 кВ) ("КЭнК") ТП-429 ("КЭнК") | ф.6-7-Тельбес (6 кВ) от ЛРС-425 | 3 ТП | ОДС-2 пос. Тельбес Освещение ж/д платформы, 133 ч/сект (53 дачи, 80 жилых дома), 3 гаража, 1 юр/лицо, насосы хол. воды | 2021-03-29 | 1:55 | 4:31 | 2:36 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения. Эл.пробой нижнего опорного изолятора ф."В" колодки держателя ПК-6 кВ в ТП-405. Перегорание ПК-6 кВ ф."А" и "В" на ТП-405.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | В-6-Т-2-10 (35 кВ) | 7 ТП | 12 юр/лиц- ( ООО "Первый"-Торговый центр "Мария-Ра", МУП ОГО "Водоканал" Водозабор-2, МУП ОГО «Водоканал» лаборатория) , 10 к/сектора- (5 этаж-804кв.)( централизованного отопления), 213 ч/сектора( печное отопление), 182 гаража. | 2021-03-30 | 9:20 | 9:33 | 0:13 | Осмотр оборудования | Отключение от ЗМН Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") ф.10-16-КР (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-180 | 1 ТП | Котельная МСО (есть резерв), д/с "Теремок", Дом ветеранов, скважина, 71 ч/сектор, 13 юр.лиц.; 3 МКД (2х этажные 48 квартир) 6 гараж/хоз.постройки. | 2021-03-30 | 12:18 | 12:30 | 0:12 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Искрение (горение) на контакте фазы "В" ЛР-10 кВ (РЛНД) на ТП-180.
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") ф.10-16-КР (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-180 | 1 ТП | Котельная МСО (есть резерв), д/с "Теремок", Дом ветеранов, скважина, 71 ч/сектор, 13 юр.лиц.; 3 МКД (2х этажные 48 квартир) 6 гараж/хоз.постройки. | 2021-03-30 | 14:24 | 16:45 | 2:21 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Искрение (горение) на контакте фазы "В" ЛР-10 кВ (РЛНД) на ТП-180.
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-КР (10 кВ) от Р-7 | 7 ТП | Котельная МСО (есть резерв); 1 Скважина; 1 Дет/сад; 1 База сотовой связи; 13 ул.освещ.; 18 юр/лиц; 488 ч/сектор; 4 МКД - 68 квартир (2х этаж.); 9 гараж/хозпостроек. | 2021-03-30 | 15:27 | 16:45 | 1:18 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключения для выполнения регулировки ЛР-10 кВ (РЛНД) на ТП-180.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-34-Б (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. в РП-17) | 2 ТП | Бойлерная ТЭР №1; 5 коммунальных дома (775 кв. центральное отопление); юр. лица. | 2021-03-31 | 9:56 | 10:02 | 0:06 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешным АВР на РП-17 Механическое повреждение КЛ-10 кВ от опоры № 78 до РП-17 яч. № 22 персоналом ТЭР при производстве согласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") ф.10-12-Р (10 кВ) | ТП-203 | 1 ТП | 48 ч/сектора, юр. лиц-23, 8 ком/домов 148 кв., Детский сад "Колокольчик", Детская художественная школа | 2021-03-31 | 16:15 | 16:30 | 0:15 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было неполнофазный режим. Сгорание плавких вставок в 2-х патронах ПТ-10 31,5 А в результате межфазного перекрытие через тело животного (кошки) на силовом трансформаторе ТП-203
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 7 ТП | Гортоп, УПК, ИК-37 (гостиница, склады, комната свиданий, питомник), школа №3, АЗС (газпром), 10 юр/лиц, 619 ч/сектор. | 2021-04-01 | 15:39 | 16:53 | 1:14 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения. Надлом шлейфа ф."С" подвижного контакта на ЛР(РЛНД) №46 перед ТП-9.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-11 (10 кВ) | 2 ТП | 20 ч/с, 14 мкд 2 эт - 268 кв, Котельная (есть резерв), насосная (есть резерв), АТС, 2 юр/лица | 2021-04-01 | 16:30 | 17:19 | 0:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-370 до ТП-372 персоналом "Россети Сибирь" при проведении несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-1) | 9 ТП | Дом творчества, 2 дет/сада, школа, Узел связи, 2 поликлиники, Администрация поселка, Техникум, Общежитие, Полиция, Прокуратура, ПНС, 32 ком. дома (13 5эт. 803 кв, 14 2эт. 176 кв, 5 3эт. 134 кв.) - 1113 кв., 37 юр/лиц | 2021-04-02 | 10:20 | 10:46 | 0:26 | Осмотр оборудования | Отключение от ЗМН Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("Россети Сибирь") ф.6-47-Б (6 кВ) ("ЦОФ Щедрухинская") отпайка от оп. №62/5 ("КЭнК") от ПСС-Б1 ("КЭнК") | СТП-Б-3 | 1 ТП | пос. Большевик 60 ч/сект, 4 юр/лица | 2021-04-02 | 22:30 | 22:46 | 0:16 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Искрение (горение) на контакте ф."А" ЛР(РЛК)-6 кВ на СТП-Б-3.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ФГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-9) | 10 ТП | Дет/сад, 2 школы, школа-интернат (+ котельная), ДДТ, 2 пол-ки, кожно-венерич. диспансер, 2 котельные, 30 юр/лиц, 134 ч/сект, 41 мкд (1-1 эт.-25 кв., 27- 2эт.-486 кв, 8- 3 эт.-204 кв, 4- 4 эт.-160 кв) - 875 кв | 2021-04-02 | 23:35 | 23:35 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 1 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-ФГ (6 кВ) | 5 ТП | Насосная (резерв), 2 юр/лица, 175 ч/сект., 2-3 эт. мкд - 72 кв. | 2021-04-02 | 23:35 | 23:40 | 0:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 1 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 6 ТП | Дет/сад (+ котельная), школа (+ котельная), отд. связи, 15 юр/лиц, 591 ч/сектора, 1-2 эт. мкд - 7 кв. | 2021-04-02 | 23:35 | 23:40 | 0:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 1 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | Котельные - 5шт, МКД 10шт-336кв (централизованное отопление), ФНС, Д/С-1, Насосная Станция,Скважины 4шт, ч/сектор 164 шт.(печное отопление) 27 юр/лиц | 2021-04-03 | 23:43 | 26:48 | 3:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-33-П (6 кВ) | 5 ТП | 308 ч/с, 4 комм.дома (2эт.-56кв), Школа, Д/сад, 6 юр.лиц,спорткомплекс | 2021-04-04 | 15:04 | 16:42 | 1:38 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение на абонентской ТП-531 ИП Курдюмов С.С
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сухаринка" ("КЭнК") ф.6-2-Т ( 6 кВ) | ТП-327 | 1 ТП | ОДС-2 База отдыха "Голубое озеро" (3 гостиничных дома) поселок Самара 6 домов ч/сектора | 2021-04-04 | 17:47 | 18:30 | 0:43 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Вывод в ремонт ТП-327 для очистки кровли от снега и протяжки болтовых соединений на предохранительной раме.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-13-ГРЭ (6 кВ) | 16 ТП | ОДС-1 Котельная, 3 насосные, 1 МКД - 38 кв, 452 ч/сект, 16 юр/лиц, автовокзал, детский приют | 2021-04-05 | 8:49 | 11:08 | 2:19 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Эл.пробой абонентской КЛ-6 кВ на оп. №30, ввод в ТП-"Очистные сооружения" (абонентское).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Аэропорт (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 Котельная аэропорта, насосная (есть резерв), очистные (есть резерв), 147 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-04-05 | 10:43 | 11:06 | 0:23 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Отключено для безопасного проведения работ. Отключение абонентсткой КЛ-6 кВ на оп. №30 ф.6-13-ГРЭ ввод в ТП-"Очистные сооружения" (абонентское).
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-СГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-7) | 4 ТП | Насосная (есть резерв), СТ "Шахтер-1" (8 домов - проживание в летнее время), 5 юр/лиц | 2021-04-05 | 12:55 | 17:00 | 4:05 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ на оп. №41/6, ввод в ТП-227.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-ФГ (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-9) | 14 ТП | Отд. связи, 2 котельных, насосная, 12 юр/лиц, 543 ч/сект, 9 МКД (5-2эт. - 56 кв., 1-3эт. - 36 кв., 2-5эт. - 160 кв., 1-4эт. - 41 кв.) - 293 кв | 2021-04-05 | 14:47 | 14:50 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 2 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Авар. откл 2 с.ш. 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-ФГ (6 кВ) | 5 ТП | Дет/сад, муз. школа, ДК, котельная, 3 юр/лиц, 116 ч/сект, насосная, 5 МКД ( 1-1 эт.-11 кв., 3-2 эт. - 32 кв., 1-3эт. - 24 кв.) - 67 кв | 2021-04-05 | 14:47 | 14:50 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 2 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Авар. откл 2 с.ш. 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 5 юр/лиц, 93 ч/сектора | 2021-04-05 | 14:47 | 14:50 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 2 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Авар. откл 2 с.ш. 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-ФГ (6 кВ) | 5 ТП | Насосная (резерв), 2 юр/лица, 175 ч/сект. | 2021-04-05 | 19:05 | 19:19 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Отключено для безопасного проведения работ ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Подключение восстановленной КЛ-35 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 6 ТП | Дет/сад (+ котельная), школа (+ котельная), отд. связи, 15 юр/лиц, 591 ч/сектора, 1-2 эт. мкд - 7 кв. | 2021-04-05 | 19:05 | 19:19 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Отключено для безопасного проведения работ ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Подключение восстановленной КЛ-35 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 5 юр/лиц, 93 ч/сектора | 2021-04-05 | 19:05 | 19:19 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Отключено для безопасного проведения работ ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь"). Подключение восстановленной КЛ-35 кВ на ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-В5 (6 кВ) | 4 ТП | Скважина (рез), 2 дома отдыха | 2021-04-06 | 14:57 | 15:19 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-3 | 7 ТП | 224 ч/сект, 7 ю/лиц, 97 дач/уч | 2021-04-06 | 15:29 | 16:42 | 1:13 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Падение дерева на потребительской отпайке в сторону ТП-119 (ФГБУ заповедник "Кузнецкий Алатау").
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР №62/1 ("КЭнК") | 9 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("Рос-сети Сибирь") | СНТ-"Малиновая горка", СНТ-"Рябинка" (всего 393 дачных дома - 60 домов с постоянным проживанием), 2 вышки связи, ТП-96: 1 мкд - 8 кв., ТП-32: ВНС Сигнальная | 2021-04-06 | 21:41 | 0:30 | 554:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Отключено для устранения повреждения Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.27-188 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | ТП-191: МБЛПУ "Городская Клиническая Больница №2" (Больница, Базовая станция, Спиральная Компьютерная Томография) ТП-188: 1 мкд - 33 кв. ТП-189: д/сад №158 ТП-190: 1 мкд - 70 кв. | 2021-04-06 | 21:28 | 22:33 | 1:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-190 до ТП-191 в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-27 (10 кВ) | 7 ТП | 10 мкд 2эт - 180 кв, Котельная (есть резерв), насосная (есть резерв), 10 юр/лиц | 2021-04-07 | 12:37 | 13:09 | 0:32 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение одной из двух КЛ-10 кВ от ТП-370 до ТП-371 персоналом сторонней организации, производившей не согласованные земляные работы (бурение).
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 10 ТП | п. М-Лог Школа (+котельная), пож. депо (котельная), 16 юр/лиц, 485 ч/сект. | 2021-04-07 | 15:15 | 15:22 | 0:07 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Фидер отключён для вывода участка линии (от ЛР-2) с наличием повреждения в ремонт.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от ЛР-2 | 4 ТП | п. М-Лог 231 дом ч/сектора, 6 юр/лиц. | 2021-04-07 | 15:15 | 16:18 | 1:03 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №38
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 6 ТП | п. М-Лог Школа (+котельная), пож. депо (котельная), 10 юр/лиц, 254 ч/сект. | 2021-04-07 | 16:14 | 16:18 | 0:04 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Фидер отключали для включения ЛР-2 (ввод в работу участка ВЛ, после устранения повреждения).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.13 (6 кВ) | 9 ТП | "Прокопьевский психоневрологический интернат", котельная "Тепломир" (пос.Б.Керлегеш); юр.лица, 620 ч/сектора, 2 коммунальных дома (16 кв. центральное отопление) | 2021-04-07 | 19:17 | 19:23 | 0:06 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Фидер отключён для вывода участка линии, ЛР на потребительскую ТП №551 "Солнечный" с наличием повреждения.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Н (6 кВ) от ВВ в ТП-755 | 6 ТП | 411 домов частного сектора (печное отопление), юр/лица. | 2021-04-07 | 23:00 | 26:24 | 3:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для восстановления поврежденной легковым автомобилем опоры 6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-4-ВО (6 кВ) от ПСС №9 | 2 ТП | ОДС-2 Насосная, мед. пункт, 1 юр/лицо, 44 ч/с (33 д ч/с, 11 дач), 1 гараж, | 2021-04-08 | 16:48 | 17:28 | 0:40 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Отгорание провода по ф.«А» в наконечнике на ПСС-9.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ТПС-35/10 кВ "Абагуровская" ("РЖД") | ф.5-10 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | СНТ-Озерки: 198 дома (30 домов круглосуточного проживания) | 2021-04-09 | 7:24 | 11:44 | 4:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ после появления "земли" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) | 23 ТП | 8 ТП КЭнК, 15 потреб.: 4 АЗС, 2 гаражных кооператива, 48 юр/лиц, котельная, КНС №108, освещение дороги | 2021-04-09 | 15:25 | 17:17 | 1:52 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ ф.43 с одновременным отключением ЯКНО-2 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-С (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЦРП-1) | 31 ТП | 4 АЗС, 2 гаражных кооператива, 93 юр/лиц, котельная, КНС №108, освещение дороги | 2021-04-09 | 17:10 | 17:17 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Повреждения на отходящем от 2 с.ш. 6 кВ ПС-"Северная" ф.6-20-Г ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ТП-14 "Бойлерная" (МУП "ЖКУ") | ф."Водозаборные сооружения" (6 кВ) | 5 ТП | Насосная 2-го подъема, пожарная часть, 5 скважин. | 2021-04-09 | 17:10 | 18:55 | 1:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв пластины гибкой шины по фазе на ЛР(ЛРК) №24 с последующим касанием траверсы.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") ЦРП-23 ("Россети Сибирь") ф.6-15-ТП-22 ("Россети Сибирь") | ТП-22 (6 кВ) | 1 ТП | 5-я городская больница. | 2021-04-09 | 23:15 | 24:25 | 1:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра ЦРП-23 при аварийном отключении ф.6-7-РП-23 на ПС-35/6 Куйбышевская. Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-04-10 | 4:45 | 6:39 | 1:54 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ. Повреждение в сетях потребителя разрез Кайчакский
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") РП-18 ("КЭнК") | ф.6-14-Ц (6 кВ) (ввод 2 секции в РП-18) | 9 ТП | 2 котельные ТЭР № 22,23; травмбольница; насосная; травмпункт; 2 дет.сада № 3; 28; 117 дома частного сектора (печное отоплени); 19 коммунальных домов (660 кв. центральное отопление); юр.лица; гаражи. | 2021-04-10 | 18:01 | 18:01 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Отключение 1 секции 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-7-Т (6 кВ) | 10 ТП | 1 котельная ТЭР № 28; 1146 домов частного сектора (печное отопление); 12 коммунальных домов (257 кв. центральное отопление); 23 юр.лиц | 2021-04-10 | 18:01 | 18:32 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1 секции ПС-6/6 кВ №4 Отключение 1 секции 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Прокопьевская (Россети Сибирь)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.9 (6 кВ) | 2 ТП | 165 ч/сектора | 2021-04-10 | 18:01 | 18:32 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1 секции ПС-6/6 кВ №4 Отключение 1 секции 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Прокопьевская (Россети Сибирь)
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") до СП-2 | 2 ТП | Котельная, 2 скважины, 3 мкд - 33 кв, 93 ч/сектора, 6 юр/лиц. | 2021-04-11 | 4:57 | 6:28 | 1:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 25 ТП | Юр.лица; 322 дома частного сектора (печное отопление); 6 гаражей | 2021-04-11 | 17:33 | 18:31 | 0:58 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Эл.пробой потребительской КЛ-6 кВ на потребительское ТП-976 (РТТЗ).
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 (6 кВ) | 12 ТП | Котельная №8, 19 юр/лицо (17 объектов), 479 ч/сектора. | 2021-04-12 | 17:38 | 17:45 | 0:07 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях потребителя «ЮГПАП КО» в ТП-85.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №13" ("Россети Сибирь") ф.6-36-Г (6 кВ) | ТП-16 (Т-1) | 1 ТП | 2 МКД (42 квартиры), котельная №10 (есть резерв), скорая помощь., 1 юр/лицо. | 2021-04-12 | 22:51 | 23:24 | 0:33 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Не полнофазный режим. Сгорание плавких вставок в патронах ПТ (80 А) фазы "В" и "С" предохранителя ПКТ-6 кВ на Т-1 (400 кВа) в ТП-16.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П (10 кВ) до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") | 21 ТП | 5 Д/С, 2 школы, Администрация, АТС (резерв), РДК, РОВД, МЧС, ЦРБ (есть резерв), ФНС (есть резерв), Насосная станция, Котельная интерната, 53 юр/лиц, МКД 74 шт-1276кв (централизованное отопление), 187 частный сектор (печное отопление) | 2021-04-13 | 3:56 | 4:46 | 0:50 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: мокрый снег, дождь. Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-С (10 кВ) от ВВ в ТП-6 | 6 ТП | 640 домов ч/с, 15 юр/лиц, скважина, 3 котельные, баня, 2 общежития-30комн., етский лагерь "Олимпиец", водонапорная башня, инфекционное отделение ЦРБ. | 2021-04-13 | 5:35 | 5:50 | 0:15 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: мокрый снег, дождь. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от ЯКНО-3 | 31 ТП | 5 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 57 юр/лиц, 835 ч/сект, 21 мкд (6 - 3 эт 230 кв;15 -2 эт 240 кв.) - 500 кв., 33 гаража | 2021-04-13 | 7:25 | 8:24 | 0:59 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Разрушение предохранителя 10 кВ ф."С" в ТП-К-77.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") РП-7 ("КЭнК") | ф.712 (6 кВ) | 3 ТП | 60 ч/сектора, 3-3 эт. МКД - 50 кв., 33 гаража | 2021-04-13 | 8:53 | 9:24 | 0:31 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора ф."А" в ТП-381.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 (КЭнК) | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 | 18 ТП | 41 юр/лицо | 2021-04-13 | 10:50 | 11:40 | 0:50 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Разрушение штыревого изолятора одной фазы с последующим касанием провода крюка на отпаечной опоре перед ТП-358 "ОАО Автодор" (отпайка и ТП абонентские).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») ф.6-7-Т (6 кВ) | ТП-213 | 1ТП | Котельная ТЭР №28, 4 МКД - 65 кв., 91 ч/сект, 4 юр/лица | 2021-04-13 | 21:52 | 22:38 | 0:46 | Ремонт КЛ | Перегорание 3-х ПК-6 кВ (50 А) на ТП-213. Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ в ТП-213 яч. №3 ввод на трансформатор №1.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тепличная" ("Россети Сибирь") ф.10-27-П (10 кВ). ("Россети Сибирь") | СТП-702П | 1 ТП | Вышка завязи Мегафон | 2021-04-13 | 22:20 | 25:12 | 2:52 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Эл.пробой изоляторов на предохранительной раме СТП-702П
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 4 ТП | 10 мкд - 968 кв.; юр.лица; гаражи | 2021-04-14 | 4:17 | 4:44 | 0:27 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-729 яч.№ до РП-9 яч.№16.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | 2 котельных (1-резерв), 2 скважины, 2 КНС, 2 администрации, 5 школ, 4 д/сада, ДДТ, налоговая, 182 юр/лица, 1331 ч/сект, 38 МКД (25-2эт.-282 кв, 4-3эт.-105 кв, 2-1эт.-8 кв, 7-5эт.-391 кв.) - 786 кв. | 2021-04-14 | 11:51 | 11:53 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ново-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-З (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 18 ч/сектора | 2021-04-14 | 18:04 | 19:42 | 1:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Неполнофазныый режим Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-13-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-1) | 16 ТП | 828ж/д ч/с, 52 мкд (44- 2эт- 592кв, 8- 5эт- 427кв)- 1019кв, Больница, роддом, Школа, 3 д/сада, гидроузел, Энергосеть, + 108 юр. Лица | 2021-04-15 | 14:43 | 15:32 | 0:49 | Осмотр оборудования | Отключение от ДЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 23 ТП | 657 ч/сект, 22 юр/лиц, школа, ДК, нефтебаза, скважина, 3 АЗС | 2021-04-16 | 0:49 | 0:49 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) от ЯКНО-2 | 16 ТП | 148 ч/сект, 10 юр/лиц, школа, ДК, нефтебаза, скважина, 3 АЗС | 2021-04-16 | 0:49 | 1:20 | 0:31 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты на оп. №179 одной из двух КЛ-10 кВ от оп. №178 до оп. №179.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-9-Д (6 кВ) | 9 ТП | Котельная, муз школа, КНС, горбольница №1 ввод №1, детская больница ввод №1, 34 юр лицо, 249 ч/сектор, 313 комм кв . | 2021-04-16 | 9:12 | 9:12 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-2 | 10 ТП | СНТ Вишневый Сад, Химстроивец, Астра-1, 2, Бодрость-1, 2, Синильга-1, 2, Метеор, КВВУС. (1191 дачный дом из них 4 дома постоянного проживания) | 2021-04-16 | 21:19 | 1:25 | 556:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") ф.10-6-М6 (6 кВ) | ТП-725 | 1 ТП | 3 МКД - 302 кв., дет/сад, 4 юр/лица | 2021-04-18 | 16:00 | 16:55 | 0:55 | Ремонт оборудования | Аварийнрого отключения не было. Перегорание 2-х ПК-10 кВ (80 А) в ТП-725 на Т-1. Выход из строя АВ-0,4 кВ №2 в яч.3 в ТП-725
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-36-2 (6 кВ) | 2 ТП | Гор.больница №29 (хирургическое отделение), ГНС-202А (есть резерв) | 2021-04-18 | 17:36 | 18:25 | 0:49 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв проводов ВЛ-6 кВ техникой сторонней строительной организации во 2-ом пролете от ГНС
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-4-Д (6 кВ) от реклоузера Р-16 | 6 ТП | 5 юр/лиц, 148 ч/сектор, 2 мкд - 24 кв. | 2021-04-19 | 4:00 | 4:21 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.13 (6 кВ) | 9 ТП | Интернат, котельная "Тепломир", юр/лица, 620 ч/сектора, 2 мкд - 16 кв. | 2021-04-19 | 4:27 | 4:32 | 0:05 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Фидер отключён для вывода участка линии, ЛР на потребительскую ТП-551 "Солнечный" с наличием повреждения.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от Реклоузера №24 | 5 ТП | ВНС, ДК, вышка связи, 1 ю/лицо, 279 ч/сект | 2021-04-19 | 5:32 | 6:49 | 1:17 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты КЛ-6 кВ на оп. ВЛ-6 кВ перед ТП-203.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) | 26 ТП | 2978 ч/сект (дома в СНТ) | 2021-04-19 | 7:05 | 15:50 | 8:45 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-А (10 кВ) (Ввод ЦРП-10 кВ) | 3 ТП (КЭнК) 3 (потребит.) | ПАО "Мегафон", Скважина; котельная №24; МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); ж/дом-24кв; Дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2021-04-19 | 7:55 | 8:48 | 0:53 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-4-Д (6 кВ) от реклоузера Р-16 | 6 ТП | 5 юр/лиц, 148 ч/сектор, 2 мкд - 24 кв. | 2021-04-19 | 8:25 | 8:53 | 0:28 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой ОПН-6 кВ фазы "А" на оп. №56.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-24 (10 кВ) | 10 ТП | Котельная №1,№10, ЦРБ, Род дом, Д/с Сказка, Школа искуств, 53 юр/лиц, 29 ч/сектора(печное отопление), Многоквартирные жилые дома 30 (1089 кв.) (централизованное отопление) .59 гаражей. | 2021-04-19 | 8:22 | 8:46 | 0:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Меж. фаз. замыкание на ВЛ-10 кВ металл. проф. листом сорванным порывом ветра с крыши жилого дома, без повреждения на ВЛ.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | 1 ТП | Резервное питание котельной | 2021-04-19 | 8:40 | 9:03 | 0:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от ТО. Падение дерева на ВЛ-6 кВ ф.15. Повреждение в сетях ОАО "РУСАЛ-Ачинск".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.6 (6 кВ) от ТП №1 | 3 ТП | Школа, Дворец культуры, Белогорская амбулатория, филиал "Энергосеть пгт Белогорск", МУП ЖКУ "Белогорск", УК "Белогорск", 3 ИП, 3 МКД (274 кв.), 2 гаражных кооператива, 1-СОО; 1- ТСНП. | 2021-04-19 | 10:05 | 14:44 | 4:39 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: порывистый ветер. Сгорание плавких вставок в патронах ПТ-6 кВ (160 А) в яч.2 ввод №1 ф.6 в ТП №1. Излом верхней части деревянной опоры №28/7 с креплением подвесного изолятора 6 кВ фазы «В» с последующим меж. фазным замыканием.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.20 (6 кВ) | 9 ТП | Д/сад, АБК карьера, ОАО "Сибпромтранс, 6 гаражных кооперати вов, администрация, РТРС,почта,участко- вый пункт полиции, сбербанк,ростелеком, УК"уют", церковь, 14 домов ч/с-26кв, 25 МКД - 1016 кв, 22 ИП. | 2021-04-19 | 13:30 | 14:44 | 1:14 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, ф.20 отключён для монтажа воздушной перемычки между ВЛ-6 кВ ф.20 и ф.6 для последующей подачи напряжения на ф.6.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.Восточный-1 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-1-КВ) | 6 ТП | 17 МКД (15-9 эт. - 947 кв., 1-1эт. - 18 кв., 1-5 эт. - 62 кв.) - 1027 кв. | 2021-04-19 | 12:54 | 12:54 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АВР в РП-1-КВ. Отгорание СИП фазы «В» и «С» в месте соединения к наконечникам ЛР-10 кВ (РЛКв), повреждение контактов на ЛР-10 кВ (РЛКв) на опоре №1 от ПС.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-ПЯ (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. 10 кВ РП-2-КВ) | 9 ТП | Котельная, СИЗО-4, ГМЗ, 1 юр/лицо, 15 ч/сектр, МКД (7-9 эт.-608 кв., 2-5 эт.-90кв.)-698 кв. | 2021-04-19 | 12:54 | 12:54 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийное отключение 1 с.ш. 6 кВ на ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) до ЯКНО-1 | 3 ТП | 28 ч/сектора, 2 юр/лица. | 2021-04-19 | 14:44 | 17:05 | 2:21 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для устранения отгорания шлейфов ВЛ-10 кВ на ТП-73
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-6-А (10 кВ) до КРУН-1 | 7 ТП (потребит.) | 5 юр/лиц, 7 СНТ: (СТ Энергия +, СТ Родничок, СТ Электрон, СТ Медик, СТ Жилищник) | 2021-04-19 | 18:07 | 22:23 | 4:16 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 7 ТП | Гортоп, УПК, ИК-37 (гостиница, склады, комната свиданий, питомник), школа №3, АЗС (газпром), 10 юр/лиц, 619 ч/сектор. | 2021-04-21 | 9:13 | 9:13 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 4 ТП (КЭнК) 7 ТП (потреб.) | Столовая, дробильное оборудование, насосная | 2021-04-21 | 13:20 | 15:09 | 1:49 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ ЯКНО-2 и ЯКНО-5 Обрыв провода ф."В" ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №89/1 и 89/2.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-5 | 2 ТП (КЭнК) 5 ТП (потреб.) | Дробильное оборудование | 2021-04-21 | 16:35 | 18:24 | 1:49 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для устранения обрыва провода ф."В" ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №89/1 и 89/2.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.18-46 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП (КЭнК) 4 (ГЭС) | 1 юрлицо, АТС (резерв), МБДОУ "Детский сад №48" | 2021-04-21 | 21:55 | 22:28 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сети ООО "ГЭС"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | 1 ТП | Резервное питание котельной | 2021-04-22 | 14:46 | 14:54 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") (По предварительной информации отключалась ВЛ-110-С79)
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.20 (6 кВ) | 12 ТП | Д/сад, 8 гаражных кооперативов, администрация, РТРС, почта, пункт полиции, сбербанк, церковь, 27 ч/сект, 31 мкд - 1290 кв, школа, амбулатория, филиал "Энергосеть пгт Белогорск", АТС, ДК, 31 юр/лицо | 2021-04-22 | 14:46 | 14:54 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") (По предварительной информации отключалась ВЛ-110-С79)
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.25 (6 кВ) | 1 ТП | "Биофильтра", "Очистные сооружения" | 2021-04-22 | 14:46 | 14:54 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") (По предварительной информации отключалась ВЛ-110-С79)
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) | 7 ТП | Котельная, 2 скважина, школа №2, МЧС, 8 юр/лиц, 512 ч/сектора. | 2021-04-22 | 17:16 | 17:30 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД") Отключение 1-ой секции 10 кВ на ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД")
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) | 17 ТП | Котельная, Админ. Ижморского гор. поселения, ДЮШС, 2 скважины, 24 юр/лица, 468 ч/сектора, 1 3-эт. мкд - 33 кв., 2 вышки связи | 2021-04-22 | 17:16 | 17:30 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД") Отключение 1-ой секции 10 кВ на ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.19 (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-109 | 15 ТП | 31 коммунальный дом (686 кв.); пожарная часть № 1; поликлиника; Ж.Д.больница; дет.сад №3; школа № 4; насосная; скорая помощь; 412 домов частного сектора; 54 юр.лица, котельная ТЭР № 25 (резерв); котельная ТЭР № 22; котельная ГТХ № 24; 28 гаражей. | 2021-04-23 | 10:04 | 10:09 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.19 (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-109 | 15 ТП | 31 коммунальный дом (686 кв.); пожарная часть № 1; поликлиника; Ж.Д.больница; дет.сад №3; школа № 4; насосная; скорая помощь; 412 домов частного сектора; 54 юр.лица, котельная ТЭР № 25 (резерв); котельная ТЭР № 22; котельная ГТХ № 24; 28 гаражей. | 2021-04-23 | 10:14 | 10:19 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-СГ (6 кВ) от реклоузера R-1 | 7 ТП | 4 юр/лица, 405 ч/сектора | 2021-04-25 | 13:57 | 14:07 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭНК") ф.РП-8-9 (6 кВ) | ТП-587 | 1 ТП | 17 мкд ( 3эт- 502кв), 29 юр. Лиц (РКЦ, библиотек, 3-и стамотологии, почта, магазины, парикмахерские, фотосалон) | 2021-04-25 | 19:56 | 22:59 | 3:03 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Выход из строя трансформатора в ТП-587 (400 кВА), 1981 г.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 4 ТП (КЭнК) 7 ТП (потреб.) | Столовая, дробильное оборудование, насосная | 2021-04-26 | 13:10 | 15:00 | 1:50 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Каритшал" ("КЭнК") | ф.6-4 "Склад ВВ" | 2 ТП | ОДС-3 Склад ВВ, гостиница | 2021-04-26 | 13:27 | 14:45 | 1:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Пробой концевой кабельной муфты на потребительской отпайке оп.№5-2 (АО "Евразруда")
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 24 ТП | 657 ч/сект, 22 юр/лиц, школа, ДК, нефтебаза, скважина, 3 АЗС | 2021-04-27 | 1:06 | 1:13 | 0:07 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для определения места повреждения. Эл.пробой одной из двух КЛ-10 кВ от оп. №178 до оп. №179.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") ф РП-1-16 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП- 245 (Т-1) | 1 ТП | 18 юр.лиц. | 2021-04-27 | 12:33 | 12:56 | 0:23 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Эл.пробой кабельной перемычки на Т-1
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №9 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.1 (6 кВ) | 10 ТП | НФС (резерв); 771 дом частного сектора (печное отопление);1 коммунальный дом (8 кв. центральное отопление); 12 юр.лиц (в том числе котельная ГТХ №30) | 2021-04-27 | 16:42 | 17:25 | 0:43 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 17 ТП | 640 ч/с, 13 юр/лиц,ПНС ,КНС . | 2021-04-28 | 3:20 | 5:15 | 1:55 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв провода на опоре № 1/6 отпайка на ТП-298
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 17 ТП | 640 ч/с, 13 юр/лиц,ПНС ,КНС . | 2021-04-28 | 5:47 | 6:16 | 0:29 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для устранения обрыва провода на опоре № 1/6 отпайка на ТП-298
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) до ТП-283 | 7 ТП | 640 ч/с, 13 юр/лиц,ПНС ,КНС . | 2021-04-28 | 12:59 | 13:24 | 0:25 | Ремонт ВЛ | Оперативное отключение для устранения повреждения. Отгорание провода в месте соединения СИП и неизолированного провода на опоре №3 отпайки на ТП-113 выполненного стальным плашечным зажимом.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | 2 котельных (1-резерв), 2 скважины, 2 КНС, 2 администрации, 5 школ, 4 д/сада, ДДТ, налоговая, 182 юр/лица, 1331 ч/сект, 38 МКД (25-2эт.-282 кв, 4-3эт.-105 кв, 2-1эт.-8 кв, 7-5эт.-391 кв.) - 786 кв. | 2021-04-28 | 15:56 | 15:58 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 4 ТП | 11 МКД (346 квартир), администрация, гимназия, ПСЧ, 42 юр.лица | 2021-04-28 | 17:16 | 18:26 | 1:10 | Ремонт ВЛ | Оперативное отключение. Касание траверсы шлейфом ф."В" на оп. №26 отпайки на ТП-32
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | пАО "Мегафон", Скважина; котельная №24; МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); ж/дом-24кв; Дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2021-04-28 | 19:20 | 20:28 | 1:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сети "Россети Сибирь",
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-7-ВП-2 (10 кВ) от ЯКНО- 2 | 11 ТП | КНС №2, пилорама, водобашня Иманская, Скважина ГРП, Ветстанция, гараж, лаборатория, школьная котельная,д/сад Росинка, Механический цех, магазин "Кемавтозапчать",м-н "Виктория", скважина ГРП, 457 ч/сектор, 1 МКД - 30 кв, 10 гараж/хоз.постройка. | 2021-04-28 | 20:40 | 22:25 | 1:45 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Падение дерева на ВЛ-10 кВ из-за охранной зоны ВЛ на участке в пролете между опорами № 185-186.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.10-18-2С (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10) | 3 ТП | 2 юр. лица | 2021-04-28 | 21:03 | 22:30 | 1:27 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ яч. ввода ф.10-18-2С. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ ""Беловский разрез" ("Россети Сибирь") | ф.6-40-ГШ (6 кВ) | 6 ТП | 3 5-эт. мкд - 170 кв, 26 ч/с, Котельная, Очистные, КНС, АЗС, базовая станция сот. Связи, торг.павильон | 2021-04-28 | 20:54 | 20:54 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-11"ФС" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Фильтровальная станция (ЮКЭК есть резерв), С/З-1: МБУ "Спортивно-технический комплекс (резевное питание). | 2021-04-28 | 21:32 | 22:12 | 0:40 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-4-Д (6 кВ) от реклоузера R-16 | 6 ТП | 6 юр лиц, 148 ч/сектор (печное), 24 комм кв (ценрализованное). | 2021-04-28 | 23:58 | 0:33 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.10-0-С (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-10) | 4 ТП | Котельная (резерв) ОАО "А-Энерго", ООО "Мариинскинвестгрупп", ООО Мариинский элеватор, ИП Легалова | 2021-04-29 | 11:45 | 12:06 | 0:21 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения на потребительской отходящей линии (ИП Легалов) от яч. №10.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-К (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-10 кВ) ф.10-26-К (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) ф.10-12-МК (10 кВ) (Ввод на 3 с.ш. РП-10 кВ) ф.10-7-А (10 кВ) ф.10-18-СХ (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-8-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 60 ТП | 3857 бытовых абонентов, больница, 6 школ, 4 д/сада, 20 котельных, 8 объектов водоснабжения | 2021-04-29 | 13:45 | 14:12 | 0:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающей ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ТП-231 до ТП-226 | 3 ТП | Поликлиника, 2 базовые станции, 199 ч/сект, почта, 5 юр/лиц | 2021-04-29 | 19:12 | 19:48 | 0:36 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Провис одной фазы голого провода с последующим схлёстом с фазой, выполненной СИПом в пролёте между оп. №117-118.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.13 (6 кВ) | 21 ТП | 2 котельных "Тепломир" (пос.Б.Керлегеш) ; "Прокопьевский психоневрологический интернат"; МАУ Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Юность"; оздоровительный центр "Олимпиец"; 916 домов частного сектора (печное отопление); 2 коммунальных дома (16 кв. центральное отопление) | 2021-04-30 | 2:31 | 2:57 | 0:26 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-Г (6 кВ) от ЯКНО-1 | 14 ТП | 711 ч/сектора | 2021-04-30 | 3:32 | 3:47 | 0:15 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-12-Г (6 кВ) | 5 ТП | 2 дет/сада, учреждение дополнительного образования, 1 мед. учреждения, администрация, АЗС, автовокзал, АТС, ОВД, 91 юр/лиц, 22 МКД - 1041 кв. | 2021-04-30 | 6:22 | 7:32 | 1:10 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-72
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 "Промузловая" (ООО "Кузбассэлектро") | ф.6-10-8 (6 кВ) | 3 ТП | Котельная, насосная станция, станция смешивания (Абонентские) | 2021-04-30 | 8:11 | 8:29 | 0:18 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ "Виктория" (858 участков), СНТ "Птицевод" (360 участков). | 2021-04-30 | 8:50 | 11:55 | 3:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-04-30 | 13:51 | 16:22 | 2:31 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ ""Беловский разрез" ("Россети Сибирь") | ф.6-40-ГШ (6 кВ) | 6 ТП | 2 мкд (2- 5эт.- 120 кв.), 23 ч/сект, котельная, очистные, АТС, 3 юр/лиц. | 2021-04-30 | 14:42 | 16:16 | 1:34 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Обрыв пластины гибкой связи на ЛР(РЛК)-46
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35-Л-5 (35 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, насосная, 1 ч/сект, 8 юр/лица | 2021-04-30 | 22:44 | 23:18 | 0:34 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 35 кВ. Оперативное отключение для определения места повреждения.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) | 35 ТП | ОДС-1 Больница, 6 школ, 2 д/сада, 6 котельные, 2 насосные, 1077 ч/сект, 38 юр/лиц, 1 МКД - 12 кв | 2021-04-30 | 22:44 | 0:32 | 553:48 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 35 кВ. Падение опоры ВЛ-35 кВ №171 в результате разлива реки.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.27-188 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | ТП-191: МБЛПУ "Городская Клиническая Больница №2" (Больница, Базовая станция, Спиральная Компьютерная Томография) ТП-188: 1 мкд - 33 кв. ТП-189: д/сад №158 ТП-190: 1 мкд - 70 кв. | 2021-05-01 | 3:23 | 4:25 | 1:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-1" (6 кВ) | 12 ТП | Тубдиспансер, городская больница, 2 дет/сада, психбольница, 55 юр/лиц, 20 МКД - 1418 кв., 768 ч/сект. | 2021-05-01 | 10:07 | 10:33 | 0:26 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя. Падение дерева (тополя) на потребительскую ВЛ-6 кВ отпайки ТП-Кир. завод на территории Кир. завода.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") ф.РП-5-10 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-199 | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2021-05-01 | 11:18 | 12:06 | 0:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Сгорание плавких вставок в ПТ-6 (80 А) трансформатора 630 кВА по трём фазам в результате меж. фазного замыкания в РУ-6 кВ через тело животного (кота).
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-12-К (6 кВ) от реклоузера Р-12. | 11 ТП | 10 юр/л, 306 домов ч/с, 1 ВНС | 2021-05-01 | 19:47 | 19:55 | 0:08 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Горение ножа в контакте ЛР-89 (РЛК).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 (ООО ХК «СДС - Энерго») ф.21 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-527 | 1 ТП | 132 дома частного сектора (печное отопление) | 2021-05-02 | 2:28 | 3:05 | 0:37 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора (ШФ-10) на ЛР-6 кВ (РВ)) на МТП-527.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Россети Сибирь") | ф.Л-39-РТС (6 кВ) | 13 ТП | ДЭБЦ (+котельная), 2 д/сада, отд. связи, сейсмостанция, 42 юр/лиц, 681 ч/сект, 18 МКД (7-2 эт. - 120 кв., 9-5 эт. - 687 кв., 2-9 эт. - 126 кв.) -933 кв. | 2021-05-02 | 5:05 | 5:14 | 0:09 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора (ШС) на опоре №27
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) | 23 ТП | 8 ТП КЭнК, 15 потреб., 4 АЗС, 2 гаражных кооператива, 48 юр.лиц, котельная, КНС 108, освещение дороги | 2021-05-02 | 5:50 | 6:25 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не устанавлена
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 10 ТП | п. М-Лог Школа (+котельная), пож. депо (котельная), 16 юр/лиц, 485 ч/сект. | 2021-05-02 | 9:49 | 9:57 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | 6 котельных, 2 скважины, очистные, ЦРБ, пол-ка, школа-интернат, д/сад, ДК, Дом Творчества, школа, детский дом, спорткомплекс, 10 мкд - 251 кв., 559 ч/сектора, 50 юр/лица | 2021-05-03 | 13:09 | 13:09 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "п. Майский" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | ОДС-1 1 юр/лицо. | 2021-05-03 | 15:52 | 17:12 | 1:20 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Падение опоры ВЛ-6 кВ в сети потребителя Артель "Западная"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | ПАО "Мегафон", Скважина; котельная №24; МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); ж/дом-24кв; Дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2021-05-03 | 22:30 | 23:35 | 1:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") ф.10-4-ЖД (10 кВ) ТП-18 ("КЭнК") | ф.Водозабор (10 кВ) (ООО "Топкинский водоканал") | 4 ТП | Водозабор "Соломино" | 2021-05-04 | 5:58 | 9:40 | 3:42 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сети потребителя.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ТП-12 (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. 6 кВ ТП-22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) (есть резерв). | 2021-05-04 | 13:00 | 18:12 | 5:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-15-ТП-22 (6 кВ) (ввод на 2 с.ш. 6 кВ ТП-22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) (есть резерв). | 2021-05-04 | 13:00 | 15:45 | 2:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 2 детских оздоровительных лагеря: ДОЛ Голубь (котельная) - не работает, ОЦ Жемчужинка (котельная) (есть ДГУ), 2 юр/лица. | 2021-05-04 | 13:25 | 19:27 | 6:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-Р (10 кВ) | 7 ТП | Уличное освещение, базовая станция, мед.пункт, насосная станция, 16 ком/кв, 355 ч/сектор, 35 юр/лиц. | 2021-05-04 | 14:30 | 14:30 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя "Антарес-плюс"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) | 24 ТП | п.г.т Ижморский 2 Котельные (ЦК№2, №6), Администрация Ижморского городского поселения, МЧС, ДЮШС, 2 скважины, 32 юр/лиц, 472 ч/сект, 1 мкд - 33 кв., вышка связи, школа, 550 ч/сектора. | 2021-05-04 | 14:37 | 15:40 | 1:03 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение ОПН-10 кВ и проходных изоляторов фаз "В" и "С" на МТП 3-1 в результате межфазного перекрытия через ветку дерева.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) | 24 ТП | п.г.т Ижморский 2 Котельные (ЦК№2, №6), Администрация Ижморского городского поселения, МЧС, ДЮШС, 2 скважины, 32 юр/лиц, 472 ч/сект, 1 мкд - 33 кв., вышка связи, школа, 550 ч/сектора. | 2021-05-04 | 14:56 | 15:31 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-47-Б (6 кВ) ("ЦОФ Щедрухинская") от оп. №62/5 ("КЭнК") | 4 ТП | пос. Большевик СНТ "Уголек" (71 дом), 220 ч/сект, 2 юр/лица | 2021-05-04 | 17:40 | 18:02 | 0:22 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения схлеста проводов ВЛ-6 кВ между оп. №25 и №26.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) | 17 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 2 насосных, 473 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-05-04 | 17:50 | 17:53 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-4-Д (6 кВ) | 13 ТП | 2 Котельные, военкомат, 2 дет/сада, школа, 19 юр/лиц, 992 ч/сектор, 224 комм/кв. | 2021-05-04 | 17:48 | 19:07 | 1:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения Обрыв пластины гибкой связи на ЛР(РЛК)-245
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Судженка" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | Школа, администрация, 2 котельные, клуб, водонапорная башня, 4 юр/лица, 158 ч/сект | 2021-05-04 | 19:27 | 20:13 | 0:46 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора ф."В" в РУ-10 кВ КТП-2С
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-65 (10 кВ) от ВВ в ТП-65 | 12 ТП | Котельная, 2 д/сада, 98 ч/сект, 27 мкд - 1934 кв., СК "Олимп", 3 гаражные площадки | 2021-05-05 | 0:56 | 1:08 | 0:12 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ПС до ТП-65
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-8-134 (10 кВ) | 4 ТП | ДДТ, банк, д/сад, 2 КНС, МБУ КЦСОН, 33 юр/лица, 18 МКД - 1196 кв., 103 индивидуальных гаража | 2021-05-05 | 11:23 | 16:20 | 4:57 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №2 от ТП-132 до ТП-134 Эл.пробой КЛ-10 №1 от ТП-130 до РП-5 №2
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-ФГ (6 кВ) | 8 ТП | Дет/сад, ДК, котельная № 7, 8, кожно-венерич.диспансер, 12 юр/лиц, 173 ч/сект, насосная, 8 МКД ( 1-1 эт.-11 кв., 6-2 эт. - 73 кв., 1-3эт. - 24 кв.) - 108 кв, 11 гаражей | 2021-05-05 | 13:47 | 14:38 | 0:51 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ на участке от опоры 1/1 до ТП-221
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.6-15-ВГСЧ (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 1 дом к/с - 21 кв, 14 ч/с, ВГСЧ, 72 дачи, насостная станция, очистные сооружения. | 2021-05-05 | 18:43 | 21:25 | 2:42 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение в связи с появлением "земли" Механическое повреждение потребительской КЛ-6 кВ (ООО "Тепло") от опоры №6 ф.6-15-ВГСЧ до потребительской ТП-Очистные сооружения.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.6-16 "Перекачка" (6кВ) | 4 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 1дом к/с-21кв, 31 дом ч/с, ВГСЧ, 173 дачи | 2021-05-05 | 21:06 | 21:25 | 0:19 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Отключение для безопасного проведения работ на ф.6-15-ВГСЧ совместный подвес с ф. 6-16 "Перекачка
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Урожайная" ("КЭнК") | ф.10-16-М (10 кВ) ("КДВ") | 2 ТП | Мельницы КДВ | 2021-05-06 | 10:40 | 12:22 | 1:42 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя "КДВ".
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.601 (6 кВ) (ввод 1 с.ш. в РП-ЦК) | 1 ТП | Центральная котельная, мастерские НГЧ, вышка связи Теле2 | 2021-05-06 | 11:39 | 11:39 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой (видимое) каб. муфты КЛ-6 кВ на стене здания ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16 (10 кВ) от ВВ в ТП-27 | 4 ТП | 55-юр/лиц; 39-м.ж.д. (1-5этажных, 1448кв) (централизованное отопление); 107 ж.д. ч/с.(печное отопление); 3-д/с; школа искуств | 2021-05-06 | 13:35 | 13:38 | 0:03 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ на временно установленное ТП-17.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-2" (6 кВ) | 9 ТП | насосная станция (Водоканал), 2 д/сада, ДДТ, светофоры, врезка водовода №3 (Водоканал), профилакторий, ЕДДС, ГОУ СПО «КаМТ», Общежитие ГОУ СПО «КаМТ», КНС, 110 юр/лица, 34 физ лица, 113 домов ч/сектора, 26.ком/дома /1006 кв, Церковь., кофе "Тартуга» | 2021-05-06 | 14:19 | 14:46 | 0:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-Ф (6 кВ) | 16 ТП | 80 юр/лиц (психоневрологический диспансер, школа № 3, ЦТП-5, ЦТП-6, насосная станция № 7, МБУ ДО "Дом детского творчества", ПАО «Ростелеком» АТС-5, "Военкомат", ГУЗ Областной КВД), 28 к/сектора-596кв, 225 ч/сектора, 107 гаража | 2021-05-06 | 14:57 | 15:14 | 0:17 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО с наличием "земли" в сети 6 кВ. Эл.пробой каб. муфты одной из двух КЛ-6 кВ от ПС до эстакады.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" (ООО "РООС") | ф.6-7-Карьер (6 кВ) от ЯКНО-3 | 1 ТП | СНТ "Кедр" (73 садовых участка), 1 юр/лицо, 1 гараж. | 2021-05-06 | 18:03 | 21:58 | 3:55 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, неполно фазный режим. Обрыв без касания (излом наконечника) провода ВЛ-6 кВ (А-25) фазы "В" от ЛР до ТП-АН 136.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-3 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-409 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") 3 ТП ("КЭнК") | 15 МКД - 671 кв., 17 юр/лиц, 11 ч/сект, уличное освещение | 2021-05-06 | 18:20 | 21:50 | 3:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "ГЭС"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-М (6 кВ) | 7 ТП | 1 котельная ТЭР № 68 (законсервирована); школа № 54; школа интернат № 64; 3 дет.сада №1,59,95; управление судебного департамента в КО; Городская стомотологическая поликлиника №1; детская поликлиника; АТС-3; Женская консультация; 45 коммунальных домов (1942 кв. центральное отопление); юр.лица; 64 гаража | 2021-05-06 | 19:53 | 22:06 | 2:13 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО с наличием "земли" в сети 6 кВ. Эл. пробой КЛ-6 кВ от ТП-545 яч.2 до ТП-743 яч.1
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-Ф (6 кВ) | 1 ТП | 8 юр/лиц( МУП ОГО "Водоканал" ПНС ( подъем) -7, "Осинниковский КВД", производственная база, гаражи), 2 к/сектор ( 2этаж- 20кв.)( централизованного отопления), 98 ч/сектора( печное отопление), 4 гаража | 2021-05-07 | 4:55 | 5:07 | 0:12 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР-63 (опора №10) до ТП-100 в концевой муфте на опоре №10 с возгоранием концевой муфты
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-Ф (6 кВ) | 1 ТП | 8 юр/лиц( МУП ОГО "Водоканал" ПНС ( подъем) -7, "Осинниковский КВД", производственная база, гаражи), 2 к/сектор ( 2этаж- 20кв.)( централизованного отопления), 98 ч/сектора( печное отопление), 4 гаража | 2021-05-07 | 5:28 | 5:54 | 0:26 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для безопасности работ персонала МЧС по ликвидации возгорания концевой муфты на опоре №10
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от реклоузера Р-1 | 25 ТП | 1 КНС (резерв), 1 и 2 водоподъем (резерв), 1 ул.освещ., 20 юр/лиц, 18 ч/сектор; 349 дачных участка; 54 гараж/хозпостройка. | 2021-05-07 | 16:01 | 16:25 | 0:24 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было перекос по напряжению (снижение по фазе "А") на реклоузере Р-1 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.6-9-Д ("КЭнК") ТП-48 ("КЭнК") ф.6-3-Б ("КЭнК") | ТП-35 | 1 ТП | 18 юр/лиц, 55 ч/сектора | 2021-05-07 | 16:20 | 18:29 | 2:09 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Выгорание ножа ф."С" на ЛР(РЛНД)-ТП-35 по.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | яч.2 (6 кВ) | 1 ТП | Прокопьевский промышленно-экономический техникум; 6 коммунальных дома (171 кв. центральное отопление); гаражи | 2021-05-07 | 17:05 | 17:19 | 0:14 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ от РП-2 яч.2 до ТП-598 яч.4.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") РП-10 "Тальжино" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | СНТ "Чистые Пруды-Н" 11 дачных домов (6 круглогодичного проживания). | 2021-05-07 | 23:00 | 3:25 | 4:25 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-Алтамаш (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-1 Школа №37, Котельная школы №37, Администрация п. Алтамаш, Скважина холодной воды. Юр/лица 4, Вышка связи МТС, Ч/сектор-115 домов | 2021-05-08 | 0:13 | 0:13 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("Россети Сибирь") | ф.6-25-0 (6 кВ) | 6 ТП | Администрация, сбербанк, узел связи, 2 ком домов (1 3-эт. 27 кв, 1 2-эт.16 кв.) - 43 кв., 344 ч/сект, 15 юр/лиц, ЯЦРБ (резерв), 2 скважины | 2021-05-08 | 11:20 | 11:20 | 0:00 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение в связи с появлением "земли" Касание куском проволоки разрядника на оп.№48
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-30-ГЭС (6 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-08 | 13:14 | 13:14 | 0:00 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-8-ГЭС (6 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-08 | 13:14 | 13:14 | 0:00 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-12-ГЭС (6 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-08 | 13:14 | 13:14 | 0:00 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-16-ГЭС (6кВ) от ЛР-Г14 | 7 ТП | Школа-гимназия №11, КемГУ, следственный комитет, Ростелеком, нарсуд, казначейство, нотариус, детский центр здоровья, детская поликлиника, ПАТП диспетчерский пункт, рекламный щит, столовая № 6, бюро мед.-соц. экспертизы, 57 юр/лиц, 6-5 эт. МКД - 470 кв. | 2021-05-08 | 14:57 | 15:07 | 0:10 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-1 ("КЭнК") | ф.15 (6 кВ) от ЛР-Г86 | 2 ТП | котельная №11 (резерв), котельная №19 (резерв), ч/с-14 | 2021-05-08 | 16:40 | 18:34 | 1:54 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ В пролете между оп. №40 и №41 касание контура заземления стоящей рядом оп. 0,4 кВ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Ц (10 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-08 | 16:38 | 16:38 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Ф (10 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-08 | 16:38 | 16:38 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-К (6 кВ) от Реклоузера №7 | 11 ТП | ГУ-6А (резерв), 5 юр/лиц, 667 ч/сектор | 2021-05-08 | 20:50 | 20:57 | 0:07 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Искрение (горение) на контакте ф."В" ЛР(РЛК)-6 кВ №272 на оп. №60/1
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-К (6 кВ) от Реклоузера №7 | 11 ТП | ГУ-6А (резерв), 5 юр/лиц, 667 ч/сектор | 2021-05-08 | 21:21 | 22:46 | 1:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Искрение (горение) на контакте ф."В" ЛР(РЛК)-6 кВ №272 на оп. №60/1
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Шевелёвская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-НБ (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на отп. оп. №45/1 (ООО "КИТ") | 1 ТП | 3 базы сотовой связи (есть ДГУ) | 2021-05-09 | 0:38 | 18:50 | 18:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Обрыв провода ВЛ-10 кВ в сетях ООО "КИТ"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Благовещенская" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-Б (10 кВ) от ЛР-10 отп. на ТП-089 ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 вышка завязи Мегафон | 2021-05-09 | 6:28 | 10:53 | 4:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Срыв изолятора на приемной траверсе КТП-089
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") РП-26 (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-838-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 2 мкд - 564 кв, 1 юр/лицо, поликлиника | 2021-05-09 | 13:20 | 15:29 | 2:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 "Шалымская" ("КЭнК") | ф.6-10 "Шалым" (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-3 3 мкд - 84 кв., 86 ч/сект | 2021-05-09 | 17:31 | 17:53 | 0:22 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для выправки опоры ВЛ-6 кВ №11/14
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 1 гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2021-05-10 | 0:50 | 7:35 | 6:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 5 ТП | Дет/сад (+ котельная), школа (+ котельная), 18 юр/лиц, 597 ч/сектора, 1-2 эт. мкд - 7 кв., 8 гаражей | 2021-05-10 | 13:55 | 16:31 | 2:36 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение по заявке МЧС для безопасности при тушении пожара по ул. Яйская, 10
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-511-"К" (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 КНС, 11 мкд - 48 кв., 77 ч/сект, 3 юр/лица. | 2021-05-10 | 21:36 | 22:36 | 1:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-166 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | АМТС Ростелеком (есть ДГУ), АТС Сибирьтелеком (есть ДГУ) | 2021-05-11 | 4:55 | 4:55 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Сураново" ("РЖД") | ф.6 (10 кВ) | 2 ТП | Скважина №17, ЛИУ-21 (резерв), 6 юр/лиц, 97 ч/сектора | 2021-05-11 | 8:35 | 10:22 | 1:47 | Осмотр ВЛ | Отключение от З.З. Причина не устанавливлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | 2 котельные, 2 школы, 2 д/сада, насосная, ДК, 11 МКД - 122 кв, 114 ч/сектора, 12 юр/лиц. | 2021-05-11 | 11:10 | 14:25 | 3:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было, фидер отключён для выполнения не отложных работ персоналом «Россети Сибири». Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-СЯ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Скважина, 31 дом ч/сектора | 2021-05-11 | 11:34 | 11:34 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Комплексная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера Р-12 ("КЭнК") | 6 ТП | Котельная, 10 юр/лиц, 488 ч/сект, 4 мкд (3 2-эт.) - 24 кв, КНС (есть резерв). | 2021-05-11 | 17:08 | 17:43 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было, "земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.41-648-2 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ввод 1 секции ТП-669 ("КЭнК") | 1 ТП(КЭнК) 1 ТП (ГЭС) | ТП-650 (ГЭС) Школа №52 ТП-669 (КЭнК) Администрация | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.22-249 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП (ГЭС) | ТП-249 (ГЭС) Д/С №244, Д/С №44 ТП-248 (ГЭС) 1 МКД (149 кв.) ТП-247 (ГЭС) 1 МКД (149кв.) Д/С №212 | 2021-05-11 | 20:23 | 23:14 | 2:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.34-ЛБН-2 (6 кВ) | 1 ТП | Водозабор | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-РП-9-2 (6 кВ) | 1 ТП(КЭнК) 1 ТП (ГЭС) | ТП-609 (КЭнК) Ростелеком ТП-607 (ГЭС) Д/С №6 | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.19-РП-44-2 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП (ГЭС) | ТП-297 (ГЭС) ДК Крупской ТП-214 (ГЭС) Д/С №175, Д/С №208 ТП-213 Д/С №178, 1 МКД (80 кв.) | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.26-РП-36-2 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП (ГЭС) | ТП-688 (ГЭС) 1 МКД (104 кв.) ТП-615 (ГЭС) 2 МКД (92 кв.) ТП-614 (ГЭС) Д/С №11 ТП-613 (ГЭС) Д/С №233, Школа танцев, 1 МКД (128 кв.) | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.18-РП-10-2 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП (ГЭС) | ТП-666 (ГЭС) Площадь общественных мероприятий ТП-626 (ГЭС) Д/С №226 ТП-624 (ГЭС) Д/С №10 ТП-623 (ГЭС) Гаражи, Поисково-спасательная служба | 2021-05-11 | 20:23 | 20:40 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-У (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | п. Плотниково. 21 ч/сектора, КНС, 5 юр.лиц | 2021-05-11 | 20:59 | 22:18 | 1:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-7) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 11:00 | 11:00 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 12 ТП | Школа, худ.школа,ЕДДС, МБУ ОДС-О5, ГИБДД, налоговая, 30 юр/лиц, 252 ч/сект, 8 МКД ( 2-3эт., 24 кв., 4-4эт., 180 кв., 2-5эт., 160 кв.) - 364 кв | 2021-05-12 | 11:00 | 11:06 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-АВК (6 кВ) (ввод на с.ш. РП-11) | 1 РП | 9 юр/лиц | 2021-05-12 | 11:00 | 11:06 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-4) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 11:00 | 11:00 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-6) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 11:00 | 11:00 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Водовод-1, СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябинка (всего 300 дачных домов), ТП-96 (8 квартир) | 2021-05-12 | 11:50 | 14:25 | 2:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было, фидер отключён для выполнения не отложных работ персоналом «Россети Сибири». Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от Реклоузера №11 | 9 ТП | 56 домов ч/с, 4 ю/л, 88 дач/уч. | 2021-05-12 | 13:51 | 18:09 | 4:18 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Нарушение изоляции провода СИП в спиральной вязки по фазе «А» с последующее касанием приемной траверсы МТП-4.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-12 ("КЭнК") ф.10-12-ТП-171 (10 кВ) РП-8 ("КЭнК") ф.10-7-ТП-138 (10 кВ) | ТП-202 | 1 ТП | 4 юр/лиц; 4 5-эт.; (228 квартир) | 2021-05-12 | 13:20 | 16:09 | 2:49 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Отключено для определения поврежденного КЛ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-137 яч. № 4 до ТП-202 яч. № 2 при проведении не согласованных земляных работ сторонней организацией ИП Хачатурян.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-7) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 15:13 | 15:13 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 12 ТП | Школа, худ.школа,ЕДДС, МБУ ОДС-О5, ГИБДД, налоговая, 30 юр/лиц, 252 ч/сект, 8 МКД ( 2-3эт., 24 кв., 4-4эт., 180 кв., 2-5эт., 160 кв.) - 364 кв | 2021-05-12 | 15:13 | 15:21 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-АВК (6 кВ) (ввод на с.ш. РП-11) | 1 РП | 9 юр/лиц | 2021-05-12 | 15:13 | 15:21 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-4) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 15:13 | 15:13 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-АГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-6) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-05-12 | 15:13 | 15:13 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЛЗШ 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-АВК (6 кВ) (ввод на с.ш. РП-11) | 1 РП | 9 юр/лиц | 2021-05-12 | 16:27 | 17:49 | 1:22 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Не полно фазный режим. Отгорание шлейфа фазы "В" в контактном присоединении к проходному изолятору на кабельном шкафу (КШ от ПС) ф.6-13-АВК.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) | 8 ТП КЭнК, 15 потреб., | 8 ТП КЭнК, 15 потреб., 4 АЗС, 2 гаражных кооператива, 48 юр.лиц, котельная, КНС 108, освещение дороги | 2021-05-12 | 15:28 | 15:56 | 0:28 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя АО «Сибмост».
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 14 ТП | 1 АЗС, 2 гаражных кооператива, 20 юр/лиц | 2021-05-12 | 16:58 | 17:11 | 0:13 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Фидер отключён для безопасного отключения потребительского ЛР-6 кВ на ТП-17, Повреждение в сетях потребителя АО «Сибмост».
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-2 ("КЭнК") ф.6-5-"Зелёная" ("КЭнК") | ТП-125 (Т-2) | 1 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 2 МКД (168 квартир). | 2021-05-13 | 5:00 | 6:22 | 1:22 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Сгорание плавких вставок в ПТ-6 (80 А) трансформатора Т-2 (400 кВА) по трём фазам в результате меж. фазного замыкания в РУ-6 кВ через тело животного (кота).
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) | 15 ТП | Гидроузел. 9 юр.л., 13 гаражей, 732 ч/с | 2021-05-13 | 23:55 | 25:14 | 1:19 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой опорного изолятора неподвижного контакта по ф."А" на ЛР-6 (РВ-6) МТП-216.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-8-ТП-128 (10 кВ) | 3 ТП | 9 юр/ лиц, ПНС (есть резерв). | 2021-05-14 | 23:16 | 0:51 | 1:35 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ ф.10-8-ТП-128 от РП-2 яч.8 до ТП-128 яч.8
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-13-ТП-72 (10 кВ) | 6 ТП | 15 5-эт домов (1777 квартир), 76 юр/лиц (128 объектов), 4 гаража, 3 дет/сада, клуб Строитель | 2021-05-14 | 23:21 | 23:49 | 0:28 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.РП-4-10 (10 кВ) | 3 ТП | 7 мкд (2- 2эт- 24кв, 3- 5эт- 248кв, 1-3эт-14кв) - 285 кв, ЛОВД, котельная (рез. питание), 17 юр/лиц. | 2021-05-15 | 5:00 | 5:01 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-12 (10 кВ) | 3 ТП | 20 мкд (9- 2эт- 107кв, 10- 5эт- 555кв, 1- 9эт- 54кв) - 716кв, Котельная, д/сад, филиал КемГУ, 58 юр. Лиц | 2021-05-15 | 5:00 | 5:21 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | ДНТСН "Елань" (65 с/у); СНТ Куртуковское (30 с/у); СНТ Куртуковские поляны (30 с/у); ФЛ Галуцкий 9 домов ч/с; КТП-ДСК Горняк (110 с/у); ТП-685 (без потребителей, отключена), ТП-СНТ Надежда (15 с/у), ТП-ФЛ Кудрина (5 с/у), ТП-ФЛ Александров (7 с/у) | 2021-05-15 | 7:35 | 8:30 | 0:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-21 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-61 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 4 ТП ("ГЭС") | 6 мкд - 210 кв., пол-ка №2, школа №52, СК "Новокузнецк" (есть резерв), 6 юр/лиц | 2021-05-15 | 9:45 | 10:23 | 0:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сети ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-7 ("КЭнК") | ф.6-14-Весенняя (6 кВ) | 5 ТП | ОДС-3 37 ч/сект, 2 юр/лица, ФГУИК-4, 50 дачных домов. | 2021-05-15 | 14:02 | 14:05 | 0:03 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Сгорание плавких вставок в патронах ПТ-6 кВ ф."В" трансформатора Т-1. Внутрибаковое повреждение трансформатора Т-1 (в ТП-160
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.10-18-2С (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10) | 3 ТП | 2 юр/лица | 2021-05-15 | 22:12 | 23:25 | 1:13 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ № 35,93; 1 котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет.сада; 1 школа; 2 больницы;проф.центр; ;комитет природных ресурсов; отдел полиции "Зенковский"; МУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС; 624 дома частного сектора (печное отопление); 16 комунальных домов (165 кв. центральное отопление); юр.лица | 2021-05-16 | 11:15 | 11:43 | 0:28 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.1 (6 кВ) | 11 ТП | 1 котельная ТЭР № 94; 1 котельная ГТХ № 34; ЦТП; школа; больница № 3; 3 поликлиники; АТС ; УВД; ФСБ; станция переливания крови; военкомат; шахтерская правда; зенковский отдел полиции; баня; 185 домов частного сектора (печное отопление); МБУ "ДС "Дельфин; 35 комунальных дома (1442 кв. центральное отопление); юр.лица | 2021-05-16 | 11:16 | 11:38 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ № 35,93; 1 котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет.сада; 1 школа; 2 больницы;проф.центр; ;комитет природных ресурсов; отдел полиции "Зенковский"; МУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС; 624 дома частного сектора (печное отопление); 16 комунальных домов (165 кв. центральное отопление); юр.лица | 2021-05-16 | 13:25 | 13:37 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 4 ТП | Городская больница № 3, дет. сад № 36. 4 юр. лица, 203 дома частного сектора (печное отопление) | 2021-05-16 | 14:40 | 15:23 | 0:43 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 40 ч/сект, уличное освещение | 2021-05-16 | 11:26 | 14:44 | 3:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | яч.2 В-МСВ-10 (10 кВ) (2 с.ш. РП-10) | 3 ТП | 2 юр/лица | 2021-05-16 | 11:43 | 12:20 | 0:37 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-9 "Шерегеш-4" (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-3 111 домов ч/с | 2021-05-16 | 17:38 | 17:38 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Перегорание провода СИП-3 ф."С" на опоре №18-1-1 отпайки на КТП-742 в результате наклона опоры №18-1-1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-9 "Шерегеш-4" (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-3 111 домов ч/с | 2021-05-16 | 22:23 | 1:07 | 2:44 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было, фидер отключён для устранения повреждения. Перегорание (обрыв) провода СИП-3 ф."С" на опоре №18-1-1 отпайки на КТП-742.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | ОЦ "Бунгурский"(котельная); ОЦ "Монтажник" (котельная), 2 детских сада; база ОМОН, 5 домов ч/с | 2021-05-16 | 19:50 | 20:27 | 0:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2021-05-16 | 23:31 | 0:51 | 1:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Фидер отключён для устранения не полно фазного режима в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ПСС-9 | 25 ТП | 1646 ч/сект, 1 мкд - 36 кв., школа, АТС, котельная, поликлиника, 40 юр/лиц | 2021-05-17 | 2:01 | 2:01 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ПСС-9 | 25 ТП | 1646 ч/сект, 1 мкд - 36 кв., школа, АТС, котельная, поликлиника, 40 юр/лиц | 2021-05-17 | 3:00 | 3:00 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ТП-79 | 1 ТП | 60 ч/сект, 2 мкд - 34кв., поликлиника, школа, 4 ю/лица. | 2021-05-17 | 9:04 | 11:57 | 2:53 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Внутрибаковое повреждение трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-504-ЦРП-5 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-5) | 30 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 2 насосных, 473 ч/сект, 9 юр/лиц. Котельная, 2 насосных, 147 ч/сект, 9 юр/лиц. С/З 2: Д/сад №10, сетевой насос горячей воды (ЮКЭК). Юр/лица 13, К/сектор 9 домов 932 кв | 2021-05-17 | 16:05 | 16:17 | 0:12 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 6 ТП | ОДС-1 п. Майск Школа (котельная школы), 65 ч/сектора, 4 юр/лица. п. Талон 16 ч/сектора п. Мрас-Су Школа (котельная школы), 73 ч/сект, 4 юр/лица, 2 школы (2 котельная школ), 154 ч/сектора, 8 юр/лиц. | 2021-05-17 | 17:40 | 17:40 | 0:00 | Ремонт оборудования | Погодные условия: гроза. Отключение от ТО с успешным АПВ. Разрушение предохранителей 35 кВ по 3-м фазам. Внутрибаковое повреждение ТСН-35/04 на ПС-"Спасская".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,3/6,6 кВ "Есаульская" (ЕвразЭнергоТранс) | ф.6-112 (6 кВ) | 4 ТП | СНТ "Проходчик-2" (КТП 2шт), СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик" | 2021-05-17 | 17:06 | 18:00 | 0:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях ЕвразЭнергоТранс
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-"Алтамаш" (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-1 п. Алтамаш Школа, насосная, котельная, 130 ч/сект, 6 юр/лиц | 2021-05-17 | 18:00 | 18:00 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-В5 (6 кВ) | 4 ТП | Скважина (рез), 2 дома отдыха | 2021-05-18 | 5:18 | 7:20 | 2:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) от КРУН-ТО-1 | 12 ТП | СНТ Лесная поляна, Смородинка, Ромашка, Казначей, Механизатор СНТ Берёзка Всего: 1762 участков, | 2021-05-18 | 6:07 | 7:27 | 1:20 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение проходных и опорных изоляторв в РУ-10 кВ на потребительском ТП-532П.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-9-2-ой микрорайон (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-1 Д/сад (есть резерв), насосная (есть резерв), 12 МКД - 1155 кв, 17 юр/лиц. | 2021-05-18 | 13:45 | 14:25 | 0:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ от оп ВЛ-6 кВ №3/2 до ТП-43 (ввод в ТП) техникой сторонней организации при проведении несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 4 ТП (КЭнК) 7 ТП (потреб.) | Столовая, дробильное оборудование, насосная | 2021-05-18 | 14:04 | 15:52 | 1:48 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.10-14-3Ц (10 кВ) | 5 ТП | Дет поликлиника, КНС №1, База филиала, 20 юр/лиц, 678 комм/кв | 2021-05-18 | 15:42 | 17:20 | 1:38 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-514 до ТП-227
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.15 (6 кВ) | 11 ТП | котельная ГТХ №15 (резерв), котельная ТЭР №114, дет/сад №12, дет/сад №80, дет/сад №68, вышкасвязи, юр/лица, 654 ч/сект, 33 мкд - 530 кв., 9 бараков - 150 кв. | 2021-05-18 | 16:05 | 17:27 | 1:22 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов ВЛ-6 кВ в пролётах между оп. №85 и №87 сорванной ветром крышей с частного дома по ул. С.Лазо, 4.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | ОЦ "Бунгурский" (котельная); ОЦ "Монтажник" (котельная), 2 детских сада; база ОМОН, 5 домов ч/с | 2021-05-18 | 19:15 | 21:11 | 1:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов ф."А" и "С" на спуске к ЛР-6 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") | ф.6-2-4-А (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-5) | 13 ТП | 11 мкд - 906 кв., 317 ч/сектора, школа №30, дет/сад, ДК, почта, 16 юр/лиц, 8 физ/лиц, котельная, гидроузел, очистные. | 2021-05-18 | 17:30 | 17:45 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра: ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") Отключение 2 с.ш. 6 кВ на ПС-"Малиновская".
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-12-Ц (10 кВ) | 11 ТП | 55 МКД - 1794 кв, 55 ч/сект, 106 юр/лиц, 2 школы, д/дом, больница, инфекционное отд. (рез), роддом, взр./пол-ка (рез), д/сад, д/пол-ка (осн), 2 КНС, КНС №2 (рез) | 2021-05-19 | 6:59 | 8:00 | 1:01 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от ЛР-12-Ц-4 до ТП-98
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 10 ТП | 1 юр.лицо, ОЦ Звенящие Сосны, СНТ Вардовая (34 садовых коттеджа, гаражи), СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2021-05-19 | 8:08 | 12:21 | 4:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Талдинская" ("Электросети") | ф.10-14 (10 кВ) ("Талдинский угольный разрез") | 1 ТП | СНТ "Талдинец". 133 садовых участка | 2021-05-19 | 10:40 | 14:25 | 3:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Талдинский угольный разрез"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш Школа, котельная школы, 208 ч/сект, 9 юр/лиц, 1 МКД - 10 кв | 2021-05-19 | 13:38 | 15:29 | 1:51 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Эл.пробой опорного изолятора (ОФ-10) ф.«В» держателя контакта ПК-10 кВ СТП-620.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Сидоровская" ("Россети Сибирь") ф.10-21-О (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-СНТ "Топольник" | 1 ТП | СНТ "Топольник". 75 садовых участков. | 2021-05-19 | 12:25 | 15:28 | 3:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-403-ЦСМ-2 (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 4 юр/лица, 1 комм/дом барачного типа (2-х эт. 10 квартир). | 2021-05-19 | 19:01 | 19:54 | 0:53 | Повреждения в сети потребителя | Отключение МТЗ с наличием "земли" в сети 6 кВ. Повреждение на потребительской ТП-"ЦСМ".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-05-20 | 10:49 | 11:49 | 1:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Водовод-1, СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябинка (всего 300 дачных домов), ТП-96 (8 квартир) | 2021-05-20 | 11:56 | 18:33 | 6:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Фидер выведен в ремонт персоналом Россети Сибирь. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-05-21 | 9:35 | 11:25 | 1:50 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ж (6 кВ) ф.6-16-Ж (6 кВ) ф.6-28-Ш (6 кВ) (ООО "Распадская угольная компания") ф.6-24-Ц (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-14-Ц (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 24 ТП | 2552 человека, 12 социально значимых объектов, среди которых, 2 школы, 2 детских сада, 3 котельных, 5 объектов водоснабжения . | 2021-05-21 | 13:29 | 14:37 | 1:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ж (6 кВ) | 9 ТП | 10 юр/лиц, детский сад, КНС, очистные сооружения, 11 мкд - 645 кв., 243 ч/сект, 17 гаражей | 2021-05-21 | 17:45 | 17:53 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт 1 с.ш. на ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-Ц (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр.лицо (КНС-3 п. Тайжина) | 2021-05-21 | 16:57 | 16:57 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт 1 с.ш. на ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.23 (6 кВ) | 16 ТП | Дет/сад №88, школа №26, 6 мкд - 94 кв., 701 ч/сектора, юр.лица | 2021-05-22 | 10:48 | 13:43 | 2:55 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфов двух фаз на ЛР(РЛК)-6 кВ оп. №22 в результате межфазного пробоя изоляции через тело птицы.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.41-648-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.39-ЛБН-1 (6 кВ) | 1 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("ГЭС") | Администрация (есть резерв), школа, 1 д/сад, насосная 2 водоподъема (есть резерв). | 2021-05-23 | 10:25 | 17:31 | 7:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с 1 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-10 (ООО "Горэлектросеть") | ф.14-619 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.18-628 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("ГЭС") | 2 д/сада. | 2021-05-23 | 10:25 | 17:31 | 7:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с 1 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-13 (ООО "Горэлектросеть") | ф.14-666-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("ГЭС") | ТП-666 (ГЭС) Площадь общественных мероприятий. | 2021-05-23 | 10:25 | 17:31 | 7:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с 1 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-19 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-260 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.11-660 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") | 3 д/сада, 3 МКД (46 квартир). | 2021-05-23 | 10:25 | 17:31 | 7:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с 1 секции 6 кВ на ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 27 ТП | п. Притомский (Томь-Усинской ГРЭС) 2 спортивных объекта, 3 мед. учреждения, 1 д/сад, 2 ВНС, 1 учреждения культуры, 1 вышка связи, 28 МКД (1683 кв.), 936 домов ч/с, 22 юр/лица | 2021-05-23 | 11:45 | 12:53 | 1:08 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой каб. муфты КЛ-6 кВ от оп. №14 до яч.3 в ТП-205. Эл.пробой КЛ-6 кВ от яч.4 в ТП-205 до яч.1 в ТП-172.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-3) | 6 ТП | п. Притомский (Томь-Усинской ГРЭС). 3 д/с, 47 МКД (909 кв.), 1 ВНС, 1 КНС, 1 спортивный объект, 1 вышка сотовой связи, 1 СНТ, 30 ю/л, 38 домов ч/с. | 2021-05-23 | 13:02 | 13:10 | 0:08 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ При включении ВН-6 Т-2 в ТП-172.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.2-9-ТБО (6 кВ) | 2 ТП | Завод по переработке ТБО (находится на реконструкции), 1 юр/лицо | 2021-05-23 | 14:26 | 5:50 | 567:24 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой каб. муфты КЛ-6 кВ от ПС-"Опорная-19" до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 1 гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2021-05-23 | 15:05 | 21:35 | 6:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-10-ТП-91 (10 кВ) | 5 ТП | 31 юр/лицо, автовокзал, 912 ч/сектора | 2021-05-23 | 15:20 | 16:41 | 1:21 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевых каб. муфт КЛ-10 кВ на оп. №31 (ввод в ТП-91) и в РУ-10 кВ ТП-91.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-6-Ш2 (6 кВ) | 2 ТП | п. Комсомольск 2 юр/лица, 75 ч/сект | 2021-05-23 | 15:45 | 15:56 | 0:11 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Горение контакта ЛР(РЛНД)-6 кВ №5 на оп. №1.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) | 21 ТП | 1118 ч/сектора, 9 мкд - 204 кв, 25 юр/лиц, 2 котельные, мировой суд, скважина. | 2021-05-23 | 18:16 | 18:37 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колеульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | вышка связи "Мегафон" (есть АКБ) | 2021-05-24 | 1:00 | 10:42 | 9:42 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Моховская" (ОАО "Кузбасс Электро") | ПС-35/10 кВ "ППШ" | 36 ТП | 12994 бытовых абонентов, 21 социально значимых объектов, среди которых, 1 школы, 5 детских сада, 4 котельных, 11 объектов водоснабжения. | 2021-05-24 | 13:30 | 15:31 | 2:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/6 кВ "Моховская" (ОАО "Кузбасс Электро"). Повреждение в сетях Россети Сибирь на ВЛ-110 кВ Беловская-Новоленинская-2 цепь
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-29-П (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-3) | 9 ТП | Техникум, сварочный класс техникума, 1 ВНС, отдел полиции, стоматологическая поликлиника, общежитие, 80 юр/лиц, ПСК №3 Ростелеком, 41 МКД 1812 кв. | 2021-05-24 | 16:53 | 17:05 | 0:12 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Мех. повреждение КЛ-6 кВ №2 от ПС-110/6 кВ "ЦОФ" до РП-3 сторонней организацией Мегастрой.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая" ("РЖД") | ф.10-5-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ст Литвиново. 1 скважина, 9 ч/сектор, АБЗ | 2021-05-24 | 21:47 | 22:07 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Фидер отключён для устранения не полно фазного режима в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалымская" ("Россети Сибирь") ЦРП-11 ("КЭнК") | ф.6-13 "Кислородная" (6 кВ) | 9 ТП | ОДС-3 п. Шалым. 217 домов ч/с, 28 дома к/с (407квартир), тубдиспасер, поликлиника, фильтровальная станция, МЧС, котельная, тепловой пункт, КТС, школа - интернат №19, клуб, детский сад, школа №6, 4 вышки связи, 8 юр.лиц. | 2021-05-24 | 22:13 | 22:18 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") ф.6-26-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-508 (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("ГЭС") | 50 домов ч/сектора | 2021-05-24 | 23:45 | 15:17 | 15:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Фидер отключён при возникновении не полно фазного режима в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ГРУ-10 ЗС ТЭЦ (АО "ЕВРАЗ ЗСМК") | яч.97 (10 кВ) | 3 ТП | Эл. сети ООО «Стройиндустрия». 19 юр/лиц | 2021-05-25 | 3:00 | 4:30 | 89:30 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ на эстакаде от ГРУ-10 кВ ЗС ТЭЦ яч.97 до ТП-НВ 010 "Стройдвор".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ № 35,93; котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет/сада; школа; 2 больницы; проф.центр; комитет природных ресурсов; отд. полиции; 624 ч/сект; 16 мкд - 165 кв.; юр.лица | 2021-05-25 | 9:18 | 9:28 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Г (6 кВ) | 17 ТП | ГУ №5, узел связи, почта, котельная, 2 школы, муз школа, 2 дет/сада, ДК, детская поликлиника, вет. станция, база ООО "КОТК", котельная №38 ввод №2 (резерв), котельная №46 А ввод №2 (резерв), котельная №49 ввод №2 (резерв), 35 юр/лиц, 788 ч/сектор, 49 МКД - 1088 кв. | 2021-05-25 | 11:42 | 12:36 | 0:54 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Замыкание в РУ-6 кВ ТП-445 через тело животного (кошки), повреждение опорного изолятора фазы "А".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3 (10 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | ОДС-1 2 МКД - 24 кв, 178 ч/сект, 2 юр/лицо. | 2021-05-25 | 12:27 | 12:55 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "КМЗ" ("Россети Сибирь") РП-14 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-141 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | База филиала "Энергосеть" (пер.Тушинский, 10), 4 юр/лица, 115 ч/сект | 2021-05-26 | 16:30 | 19:30 | 3:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | яч.5 (10 кВ) | 5 ТП | ЦДОД, Школа №45, юр/лица, 7 мкд - 1045 кв., 2 гаража | 2021-05-26 | 18:08 | 18:38 | 0:30 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевой муфты КЛ-10 кВ в яч.1 ТП-941.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от КРУН-1 (ООО КЭнК) | 7 ТП (потребительские) | 5 СНТ (406 дачных домов), 1 юр/лицо, 2 дома ч/сектора. | 2021-05-27 | 6:34 | 9:33 | 2:59 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение в сети потребителя, Отпайка на СУ №4, СНТ Жилищник, ФЗ Гейдрович, СНТ Медик (падение дерева (берёзы на ВЛ, обрыв проводов ВЛ, падение (излом) опоры, повреждение ЛР на отпайку).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") | ф.РП-1-12 (10 кВ) | 3 ТП | 18 мкд (3- 2эт- 22кв, 15- 5эт- 1097кв) - 1119 кв, 2 администрации, д/сад, военкомат, АТС, 48 юр/лиц | 2021-05-27 | 8:52 | 9:13 | 0:21 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Мех. повреждение КЛ-10 кВ от ТП-213 до ТП-214 персоналом УК «БЖУ» при выполнении не согласованных земляных работ (уборка мусора, демонтаж погребов) с помощью спец техники.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-15-Д (6 кВ) | 17 ТП | 347 ч/сект, 33 ю/л, 1 БС сотовой связи, 2 дач/дома, база филиала №2 (ул. Олимпийская) | 2021-05-27 | 11:45 | 13:01 | 1:16 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ №2 от РП-5 до опоры №1
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-8 (ООО "Горэлектросеть") РП-22 (ООО "Горэлектросеть") | ф.19-286 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") 4 ТП ("КЭнК") | ТП ("ГЭС") сети "КЭнК" 0,4 кВ - 209 ч/сект. ТП ("КЭнК") - гаражи. | 2021-05-27 | 16:10 | 18:44 | 2:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ "Виктория" (858 участков), СНТ "Птицевод" (360 участков). | 2021-05-27 | 18:12 | 19:09 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Детский оздоровительный лагерь Голубь (имеется собст ДГУ), Оздоровительный центр Жемчужинка (имеется собст ДГУ) Вышка сотовой связи СНТ Полянка (77 садовых участков) | 2021-05-27 | 18:17 | 7:34 | 18:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-26-К (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) |  | Отключенных потребителей не было | 2021-05-27 | 21:06 | 21:06 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение ЗМН ячейки ввода ф.10-26-К в РП-10 кВ после появления "земли" при кратковременном отключении ф.10-26-К на ПС для определения места повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от ПСС-13-Г-2 | 11 ТП | 162 ч/сект, 27 юр/лиц, скважин, котельная | 2021-05-27 | 22:32 | 22:32 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-С (6 кВ) | 19 ТП | Котельная ГТХ №64; котельная ГТХ №47 (резерв); санаторий "Шахтер"; очистные сооружения; 714 ч/сектора; 5 мкд - 112 кв.; юр.лица | 2021-05-28 | 0:11 | 0:24 | 0:13 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Падение дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №7 и №8.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") | ф.ЦРП-1-2 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-1) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("ГЭС") | 2 с.ш. ЦРП-1: ф.4-166 ("ГЭС"), ТП-166 ("КЭнК"): АМТС Ростелеком (перерыва в электроснабжении не было, АВР, ДГУ); ф.9-667 ("ГЭС"), ТП-667 ("КЭнК"): пр-т Курако, 51 (Ново-ТВ), СТО; ф.7-16 ("ГЭС"), ТП-8 ("ГЭС"): пр-д Коммунаров, 5 ("Лицей №11"); ф.6-39 ("ГЭС"), ТП-7 ("ГЭС"): пр-д Коммунаров, 2 (База "КЭнК"), ТП-192 ("КЭнК"): 6 юр/лиц, уличное освещение | 2021-05-28 | 0:41 | 1:36 | 0:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 2.с.ш. 6 кВ ЦРП-1 ("Горэлектросеть") в результате аварийного отключения ф.ЦРП-1-2 (ввод на 2 с.ш. ЦРП-1). Повреждение КЛ-6 кВ ф.ЦРП-1-2 (ООО "Горэлектросеть")
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-С (6 кВ) от ЛВНу-15 | 13 ТП | 879 ч/сект, 10 юр/лицо | 2021-05-28 | 1:55 | 2:28 | 0:33 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждения в сетях потребителя СОЦ "Ашмарино".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-25"Б" ("Евразэнерготранс") | ф.РП-ТП-11-ТП-17-18 (6 кВ) от ЛР-6 кВ ТП-НВ-024 | 1 ТП | 1 юр. лицо | 2021-05-28 | 18:50 | 0:18 | 29:28 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим на ТП-НВ-045. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР до ТП-НВ-024
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мозжухинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-УН (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Мозжуха 5 мкд - 200 кв., 42 дома ч/сект. | 2021-05-29 | 2:10 | 3:08 | 0:58 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отгорание шлейфа в болтовом соединении на ЛР (РЛНД) в сторону ТП-513.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-9-Ж (6 кВ) от ПСС -2 | 8 ТП | 304 ч/сектора, 6 юр/лиц. | 2021-05-29 | 8:11 | 8:11 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Молодежная" ("Россети Сибирь") | ф.10-8с (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 3 юр. Лица (Базовая станция Мегафон, Теле-2, вымпелком) | 2021-05-29 | 14:16 | 14:33 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Молодежная" ("Россети Сибирь") | ф.10-8с (10 кВ) от ЛР-10 кВ отп. на КТП-663 | 1 ТП | 3 юр. Лица (Базовая станция Мегафон, Теле-2, вымпелком) | 2021-05-29 | 14:16 | 21:44 | 7:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение отпайки на КТП-663 персоналом "Россети Сибирь" после аварийного отключение ф.10-8с. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 15 ТП | СТП-200, КТП-АЗС, СНТ- Русское поле-1, 2, Рассвет-2, Аппарат, Центральная, 3, Зенит, Весна 1, 2, Издатель, Коксохимик, Рябинка, Надежда,2. | 2021-05-29 | 21:25 | 22:03 | 0:38 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Короткое замыкание прибора учета электроэнергии в РУ-0,4 кВ КТП-Рассвет-2
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш Школа (+котельная), 208 ч/сект, 9 юр/лиц, 1 мкд - 10 кв | 2021-05-30 | 17:26 | 18:36 | 1:10 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Отгорание провода одной фазы в пролёте между оп. №3-29 и №3-30.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") РП-12 (ООО "Горэлектросеть") | ф.12-305 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 158 ч/сектора | 2021-05-31 | 15:50 | 16:34 | 0:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Отключение 2 секции в РП-12 (ООО "Горэлектросеть").
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-10-К (6 кВ) от ЛВР-23 | 2 ТП | ВНС (резерв), 22 ч/сект, 2 ю/лица | 2021-05-31 | 17:25 | 0:36 | 559:11 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевой муфты КЛ-6 кВ №1 на оп. ВЛ-6 кВ перед РП-4 (ввод в РП)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | яч.5 (10 кВ) | 5 ТП | ЦДОД, Школа №45, юр/лица, 7 мкд - 1045 кв., 2 гаража | 2021-05-31 | 19:01 | 19:54 | 0:53 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от яч.1 ТП-739 до яч.2 ТП-941.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | яч.10 (10 кВ) | 15 ТП | 174 ч/сектора, юр. лица. | 2021-05-31 | 19:01 | 19:10 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | яч.10 (10 кВ) | 15 ТП | 174 ч/сектора, юр. лица. | 2021-06-01 | 10:50 | 11:16 | 0:26 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от ТП-762 яч.5 до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 1 гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2021-06-01 | 11:20 | 15:15 | 3:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Ц (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-1) | 37 ТП | 91 юр/лиц, 43 мкд - 1284 кв., 742 ч/сект, 3 котельные, ЦРБ, род.дом, 2 д/сад, 2 школа, водонапорная башня | 2021-06-01 | 13:35 | 13:35 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1.с.ш. 10 кВ ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") в результате авар. отключения 1 секции 110 кВ на ПС-220/110/35 кВ «Кемеровская» (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Ф (10 кВ) | 16 ТП | Котельная, КНС, 3 школы, 57 юр/лиц, 1420 ч/сект, 31 мкд - 353 кв. | 2021-06-01 | 13:35 | 13:55 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1.с.ш. 10 кВ ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") в результате авар. отключения 1 секции 110 кВ на ПС-220/110/35 кВ «Кемеровская» (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-ЮЖ (10 кВ) | 9 ТП | 9 мкд - 107 кв., 3 юр/лица, садовое общество, школа, 757 ч/сект | 2021-06-01 | 13:35 | 13:55 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1.с.ш. 10 кВ ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") в результате авар. отключения 1 секции 110 кВ на ПС-220/110/35 кВ «Кемеровская» (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тяговая" ("РЖД") | ф.10-8-МПС (10 кВ) ("РЖД") | 4 ТП | КНС, Водонапорная башня, 25 юр/лиц, 588 ч/сект, 35 мкд - 432 кв., 4 ж/д барачного типа - 44 кв. | 2021-06-01 | 13:35 | 13:55 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 1.с.ш. 10 кВ ПС-110/10 кВ "Тяговая" ("РЖД") в результате авар. отключения 1 секции 110 кВ на ПС-220/110/35 кВ «Кемеровская» (ОАО «ФСК ЕЭС»).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | яч.11 (10 кВ) | 5 ТП | бойлерная ТЭР № 9; дет.сад №10; юр/лица; поликлиника; дом ветеранов (150 кв); 13 мкд - 1234 кв.; | 2021-06-01 | 14:06 | 14:08 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.27-188 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | ТП-191: МБЛПУ "Городская Клиническая Больница №2" (Больница, Базовая станция, Спиральная Компьютерная Томография) ТП-188: 1 мкд - 33 кв. ТП-189: д/сад №158 ТП-190: 1 мкд - 70 кв. | 2021-06-01 | 18:06 | 18:52 | 0:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-190 («ГЭС») до ТП-191 в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.17-286 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("ГЭС") | 3 мкд - 368 кв. | 2021-06-03 | 13:05 | 13:20 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-М3 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-3) | 11 ТП | Бойлерная ТЭР №2; 3 дет/сада, дом ребенка, юр.лица, 31 мкд - 3216 кв., гаражи | 2021-06-04 | 6:05 | 6:05 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ при отключении яч.12 в РП-3. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 4 ТП | 10 мкд - 968 кв., юр.лица, гаражи | 2021-06-04 | 6:04 | 6:51 | 0:47 | Ремонт КЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от ЗЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-718 яч.№3 до ТП-711 яч.№5
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | яч.17 (10 кВ) | 2 ТП | Торговый центр, Спорткомплекс. | 2021-06-04 | 6:08 | 7:48 | 1:40 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от ЗЗ. Отгорание шлейфа к ОПН-10 кВ на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Э (10 кВ) | 1 ТП | Котельная №6 ("ТЭР") | 2021-06-04 | 6:05 | 6:05 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-22-Э (10 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей не было. Котельная №6 ("ТЭР") (резерв) | 2021-06-04 | 6:05 | 15:10 | 9:05 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Эл.пробой изолятора ф."В" на оп. №38
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Э (10 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей не было. Котельная №6 ("ТЭР") (резерв) | 2021-06-04 | 7:40 | 15:10 | 7:30 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Эл.пробой изолятора ф."В" на оп. №42
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6-8-К (6 кВ) | 1 ТП | Котельная №6 ("ТЭР") | 2021-06-04 | 6:08 | 6:08 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Эл.пробой изолятров ф."В" на оп. №29, №40
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-П (6 кВ) | 1 ТП | Пункт полиции, 9 мкд - 99 кв., 104 ч/сект, юр.лица | 2021-06-04 | 6:45 | 7:05 | 0:20 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-ПМ (6 кВ) от ТП-328 | 12 ТП | 4 котельных, 2 д/сада, школа, сбербанк, юр/лица, 1053 ч/сектора, 37 мкд - 883 кв. | 2021-06-04 | 6:07 | 7:51 | 1:44 | Ремонт КЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от ТП-318 яч.2 до оп. ВЛ-6 кВ №1
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") РП-7 ("КЭнК") | ф.712 (6 кВ) | 3 ТП | 60 ч/сектора, 4 мкд - 144 кв., 33 гаража, 6 юр.лиц | 2021-06-04 | 11:18 | 11:54 | 0:36 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ от оп. №16 до ТП-КЮ-3 сторонней организацией ООО "Строй технология" при производстве несогласованных земляных работ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Талдинская" (ЗАО "Электросеть") | ф.10-14 (10 кВ) ("Талдинский угольный разрез") | 1 ТП | СНТ Талдинец (150 садовых участков) | 2021-06-04 | 12:15 | 18:25 | 6:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Талдинского разреза"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-Килинск (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 76 ч/сект, 3 юр/лица. | 2021-06-04 | 19:31 | 5:55 | 562:24 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Повреждение дер. опор (№175, 176, 177) ВЛ-6 кВ в результате прямого попадания молнии.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-3 (ООО "Горэлектросеть") | ф.5-157 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 16 мкд - 665 кв., 2 юр/лиц | 2021-06-04 | 22:20 | 23:14 | 0:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | СНТ "Мебельщик", "Природа", "Флора", "Дорожник" (670 ч/сектора) | 2021-06-04 | 23:42 | 1:46 | 554:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.13 (6 кВ) | 21 ТП | 2 котельных "Тепломир", "Прокопьевский психоневрологический интернат", Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Юность", оздоровительный центр "Олимпиец", 916 ч/сектора, 2 мкд - 16 кв. | 2021-06-05 | 1:50 | 2:35 | 0:45 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ. Повреждения в сетях потребителя ООО "ТСО Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-33-П (6 кВ) | 5 ТП | 308 ч/сект, 4 мкд - 56 кв., школа, д/сад, 6 юр.лиц, спорткомплекс | 2021-06-05 | 4:00 | 5:18 | 1:18 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ при наличии "земли" в сети 6 кВ. Повреждение на абонентской ТП-531 ИП Курдюмов С.С.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-35-П (6 кВ) от ПСС-8 | 4 ТП | 458 ч/сект, 7 юр/лиц | 2021-06-05 | 4:40 | 5:13 | 0:33 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР-18 на оп. ВЛ-6 кВ до ТП-588.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Э (10 кВ) | 1 ТП | Котельная №6 ("ТЭР") | 2021-06-05 | 7:26 | 7:26 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-11 | 11 ТП | 210 ч/сект, дет. приют, (+котельная), насосная, скважина, пром. зона, 11 юр/лиц | 2021-06-05 | 8:56 | 9:00 | 0:04 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение на абонентской ТП-282 (метал. проф).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 10 ТП | 1 юр.лицо, ОЦ Звенящие Сосны, СНТ Вардовая (34 садовых коттеджа, гаражи), СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2021-06-05 | 8:50 | 9:27 | 0:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тайбинская" ("ОЭСК") | ф.2-10-Г (6 кВ) | 11 ТП | Дом детского творчества, школа, завод ЖБИ, мичуринские сады, 2 котельные, контейнерная площадка, 12 юр/лиц, 246 ч/сектор, 175 комм/кв. | 2021-06-05 | 9:42 | 13:16 | 3:34 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ №2 от опоры №74/1 до ТП-78.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("Энергия Холдинг") | ф.КТПН-66 (6 кВ) ("Энергия Холдинг") | 1 ТП | СНТ "Бережки". 52 дачных дома. | 2021-06-05 | 9:10 | 15:00 | 5:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Энергия Холдинг"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | Котельная 1шт (юр/лицо), МКД 2шт-58 кв, 6 юр/лиц, 605 ч/сектор | 2021-06-05 | 10:06 | 11:17 | 1:11 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение на абонентской ТП-ПР-434П (ПАТП). Попадание дождевой воды в РУ-10 кВ.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) от ЯКНО-ПР 3 | 5 ТП | ФНС (есть резерв), Насосная станция, Котельная 1шт, МКД 8 шт-273 кв, 16 ч/сектор, 5 юр/лиц | 2021-06-05 | 10:07 | 11:38 | 1:31 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Стройбаза" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Весёлое". 169 дачных дома. | 2021-06-05 | 10:10 | 13:48 | 3:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 25 ТП | Юр.лица; 322 дома частного сектора (печное отопление); 6 гаражей | 2021-06-05 | 12:15 | 12:18 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) от ЛРС-71 | 3 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 7 домов ч/сектора. | 2021-06-05 | 13:51 | 15:11 | 1:20 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для уборки с ВЛЗ-6 кВ упавшего из-за охранной зоны, дерева (ель), отпайка на ТП-716.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-С (6 кВ) (ввод на 1 с.ш ЦРП-1) | 29 ТП | 11 ТП (КЭнК): 31 юр/лицо, 18 ТП (потреб. среди них МТП-52 АЗС: есть ИБП). | 2021-06-05 | 14:27 | 15:10 | 0:43 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от ПС до ЦРП-1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("Энергия Холдинг") | ф.КТПН-66 (6 кВ) ("Энергия Холдинг") | 1 ТП | СНТ "Бережки". 52 дачных дома. | 2021-06-06 | 9:05 | 13:10 | 4:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Энергия Холдинг"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) | 3 ТП | 2 ТП (КЭнК): б/о Пурга, 30 ч/сектора (котельное отопление). 1 ТП (потребительское) | 2021-06-06 | 9:52 | 10:21 | 0:29 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") РП-18 ("КЭнК") | ф.7 (6 кВ) | 8 ТП | Котельная 23 (ввод 1), Котельная 24 (резерв), насосная, школа №4, Пожарная часть, травмбольница, 212 ч/сектор, 12 мкд - 521 кв. | 2021-06-06 | 15:50 | 15:51 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от ЛВР №24 | 5 ТП | 1 ВНС, 1 ДК, 1 вышка сотовой связи, 1 ю/л, 279 ч/сект | 2021-06-06 | 16:24 | 17:19 | 0:55 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.18 (6 кВ) от МВ-6 кВ в ТП-559 | 5 ТП | 22 дома ч/сектора, 1 юр/лицо, 2 СТН (23 д/участка, без постоянного проживания) | 2021-06-06 | 16:53 | 17:54 | 1:01 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 28 ТП | РФС, РДК, ЦРБ, пол-ка, котельная, 775 ч/сект, 35 мкд - 570 кв., 72 юр/лиц, 2 д/с. | 2021-06-06 | 17:18 | 17:26 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-1(10 кВ) ("РЖД") | 2 ТП | ОДС-1 107 ч/сектора. | 2021-06-06 | 18:18 | 18:20 | 0:02 | Ремонт оборудования | Отключение от ТО Разрушение опорного изолятора держателя контакта патрона ПТ фазы «С» и горание плавких вставок в патронах ПТ фазы "А" и "В" на СТП-603
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-6 (10 кВ) ("РЖД") | 4 ТП | ОДС-1 1 МКД - 8 кв, 208 ч/сект | 2021-06-06 | 18:18 | 18:20 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3 (10 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | ОДС-1 2 МКД - 24 кв, 178 ч/сект, 2 юр/лицо. | 2021-06-06 | 18:18 | 18:20 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) | 15 ТП | 664 ч/сект, 6 мкд - 197 кв., 12 юр.лиц, мобильная котельная, котельная №7, 26, 24 (резерв), 10 гаражей | 2021-06-06 | 22:08 | 22:11 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" (ООО "РООС") | ф.6-7-Карьер (6 кВ) | 12 ТП | Психоневрологический интернат, 16 юр/лиц, 232 ч/сектора, 2 гаража | 2021-06-06 | 22:08 | 23:45 | 1:37 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.604 (6 кВ) от реклоузера R-604.1 | 5 ТП | 2 скважины №5, №21, 9 юр/лиц, 233 ч/сект, 1 2эт. МКД - 8 кв. | 2021-06-06 | 22:07 | 1:17 | 3:10 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от ТО. Обрыв проводов ВЛЗ-6 кВ ф.«А» и «С» на оп. №6/6 в результате попадания молнии.
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Сураново" ("РЖД") | ф.6 (10 кВ) | 1 ТП | п. Таёжный. 11 ч/сектора | 2021-06-06 | 22:29 | 18:36 | 572:07 | Ремонт КЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты КЛ-10 кВ на оп. №1 (выход на ВЛ с ПС).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-13-Ш (6 кВ) от ТП-763 | 11 ТП | 743 ч/сектора, школа, 2 юр/лица | 2021-06-06 | 22:46 | 23:26 | 0:40 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение опорного изолятора держателя контакта патрона ПТ на МТП-798.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) от ВН-6 кВ в ТП-68 | 1 ТП | 1 юр/лицо (Дробильная) | 2021-06-07 | 17:44 | 19:33 | 1:49 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Эл.пробой опорных изоляторов ф."В" и "С" колодки держателя ПК-6 кВ перед ПКУ.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колмогоровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-0-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | с. Колмогорово 1 скважина, 11 ч/сектор, турбаза (работают в летнее время) | 2021-06-07 | 19:18 | 21:03 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на отп. оп. №1 в сторону ТП-ФЛ Костылев | 2 ТП | 2 юр/лица, 3 ч/сектра | 2021-06-08 | 15:45 | 19:22 | 3:37 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с наличием задымления на потребительской ТП-ФЛ-Косырев. По предварительной информации выход из строя трансформатора в потребительской ТП-ФЛ-Косарев
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-4-П-2 (6 кВ) | 13 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш 37 мкд - 981 кв., 186 ч/сектор, 2 д/сада, Администрация, школа №15, школа искусств №8, поликлиника, насосная холодной воды (питьевая + очистные), телевышка, очистные сооружения, 2 Фекальные перекачки, 85 гаражей. | 2021-06-09 | 1:29 | 3:29 | 2:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Повреждение дер. на ж/б приставке опоры №13, обрыв провода ф."В" в результате наезда легкового автомобиля "Нива".
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-ТП-115 (10 кВ) | 8 ТП | 17 мкд (15 5-эт., 2 2-эт.) - 1567 кв., школа №6, дет. туберкулезный санаторий, 4 дет/сада, 29 юр/лиц | 2021-06-09 | 2:50 | 4:57 | 2:07 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-116 яч.5 до ТП-117 яч. 2. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-117 яч.4 до ТП-118 яч. 6.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Х (10 кВ) от ЯКНО-76 | 17 ТП | п. Итатский. 2 котельные, 2 водонапорных башни, поликлиника, коррекционная школа, детский сад, 61 юр/лиц, 720 час/сект | 2021-06-09 | 10:23 | 10:29 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-НГ (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-2) | 21 ТП | 1 секция 6 кВ 46 мкд (11- 2эт- 142кв, 11-3 эт.-451кв, 8-4эт-432кв, 16- 5эт- 1277кв) - 2302 кв, 1017 ч/сект, котельная, 3 д/сада, интернат, 2 школы, больница, пол-ка, КНС, АТС, ВГСЧ, клуб, полиция, 35 юр/лиц | 2021-06-10 | 8:25 | 8:31 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт 1 с.ш. на ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-НГ (6 кВ) | 4 ТП | 2 мкд (2- 2эт.- 32 кв.), 457 ч/сект, 13 юр/лиц. | 2021-06-10 | 8:50 | 9:29 | 0:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт 1 с.ш. на ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" (("Россети Сибирь") | ф.6-8-ТЦ (6 кВ) | 4 ТП | 147 ч/с, 3 юр/лиц | 2021-06-10 | 8:50 | 16:38 | 7:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт 1 с.ш. на ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» ("РООС") | ф.1-19-Г (6 кВ) | 9 ТП | 3 юр/лица, 504 ч/сект, 2 котельных | 2021-06-10 | 14:05 | 16:22 | 2:17 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» ("РООС") до оп.№1.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | ф.10-38-М10 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-6) | 12 ТП | Болерная №8 (резерв), 25 мкд - 2680 кв., Школа №45, ростелеком, поликлиника, Бойлерная №9, юр/лица, | 2021-06-10 | 16:35 | 17:26 | 0:51 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от Д.З Межфазное перекрытие через тела животных (4-х крыс) в яч.№3 НТМИ совмещенная с секционным ЛР. На НТМИ выпали блинкера неисправность вторичных цепей, блокировка АВР, работа защиты «ОВОД».
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) | 22 ТП | Водозабор (есть резерв), 446 ч/сектора, 9 МКД-150 кв., 48 юр/лиц, котельная (есть резерв), КНС (резерв), д/сад, Горнолыжная база, 2 скважины | 2021-06-11 | 5:07 | 5:43 | 0:36 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Межфазное перекрытие через тело птицы (2-х ворон) на ЛР-13Г-2.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 "В.Островская" (ООО "Горэлектросеть") | ф.29-РП-85 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-85) | 1 РП 1 ТП | 56 ч/сектора, газовая станция | 2021-06-11 | 7:10 | 16:19 | 9:09 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС до РП-85.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") ф.10-10-С (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-17 | 1 ТП | 44 ч/сектора, 3 юр/лица | 2021-06-11 | 11:00 | 11:15 | 0:15 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Сгорание плавкой вставки в ПКТ-110 (10 А) трансформатора 160 кВА по ф."С" на ТП-17.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-21 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-61-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 5 мкд - 210 кв., 2 школы, д/сад, 1 юр/лицо, поликлинника | 2021-06-12 | 15:25 | 16:05 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Отключение 1 секции 6 кВ в РП-21 (ООО "Горэлектросеть")
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-21 (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-170 (6 кВ) | 1 ТП | Школа | 2021-06-12 | 15:25 | 16:05 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Отключение 1 секции 6 кВ в РП-21 (ООО "Горэлектросеть")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.15 (6 кВ) | 11 ТП | Котельная ГТХ №15 (резерв), котельная ТЭР №114, 543 ч/сект, 24 мкд - 490 кв., 40 юр/лиц, 3 дет/сада, 3 вышки связи, суд, АБК водоканала, 47 гаражей. | 2021-06-12 | 18:09 | 19:02 | 0:53 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв проводов на двухцепной ВЛ-6 кВ ф.15, ф.19, в пролете оп. 34-35 в результате падения провода со старой недействующей ВЛ ф.15, ф.19.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.19 (6 кВ) | 12 ТП | Котельная ТЭР №25 (резерв), котельная ГТХ №24, 387 ч/сект., 10 мкд - 240 кв., 64 юр/лица, 85 гаражей. | 2021-06-12 | 18:09 | 18:32 | 0:23 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв проводов на двухцепной ВЛ-6 кВ ф.15, ф.19, в пролете оп. 34-35 в результате падения провода со старой недействующей ВЛ ф.15, ф.19.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-К (10 кВ) | 4 ТП | ООО"ЯКК", ДДЦ "Феникс", водозабор (есть резерв), котельная ООО"ЯКК", 386 домов ч/сект, 7 юр/лиц | 2021-06-13 | 17:45 | 20:18 | 2:33 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с возникновением "Земли" в сети 10 кВ. Эл. пробой изолятора на дер. опоре №79/2/3 (отпайка на ТП №19) с последующим повреждением (выгоранием) дер. траверсы опоры.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.РП-4-9 (10 кВ) | 9 ТП | 171 ж/д ч/с, 25 мкд (19- 2эт- 195кв, 6- 5эт- 427кв)- 622кв, ЛОВД, Школа, Котельная школы, 2 насосных, + 26 юл. лица | 2021-06-13 | 19:32 | 21:39 | 2:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л | 31 ТП | Скважина, вышка связи, ДЮСШ, 78 юр/лиц, 851 ч/сектора, 30 МКД (1-3эт.-33 кв, 28 -2эт.-366 кв, 1-1эт.-4 кв.), 5 котельных, школа, д/сад | 2021-06-13 | 19:39 | 19:41 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 3 юр/лица (часовня, пост охраны, 2 кафе) | 2021-06-13 | 19:39 | 23:10 | 3:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая" ("РЖД") | ф.10-3-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ООО "Яшкинская птицефабрика" | 2021-06-13 | 21:12 | 21:13 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение для отыскания "земли" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая" ("РЖД") | ф.10-3-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ООО "Яшкинская птицефабрика" | 2021-06-13 | 21:43 | 21:46 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аврийного отключения не было Оперативное отключение для отключения ЛР в сетях Россети Сибирь Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) | 23 ТП | Котельная №8, 28 юр/лиц (24 объекта), 751 ч/сектора. | 2021-06-13 | 21:47 | 22:24 | 0:37 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ на потребительской ТП-85 (ООО ТСО "Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | Котельная №8, 19 юр/лиц (17 объекта), 479 ч/сектора. | 2021-06-13 | 23:43 | 23:43 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) | 23 ТП | Котельная №8, 28 юр/лиц (24 объекта), 751 ч/сектора. | 2021-06-14 | 3:29 | 4:16 | 0:47 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя в сторону ТП-185, ТП-185А ("СНТ Ирина"), ТП-98 (ИП Журавлев)
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мазуровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-23-КМ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Сосновый Бор" 32 ч/сект | 2021-06-13 | 23:30 | 24:40 | 1:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) | 5 ТП | 335 дом ч/с,4 комм.дома (2эт.-64кв), 8 юр.лиц (Абонентская база+котельная базы, д/сад, 2школы, базовая станция, склад, АТП, магазины) | 2021-06-14 | 0:46 | 2:31 | 1:45 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Разрушение подвесного изолятора (стекло) на опоре №4
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-С (6 кВ) | 53 ТП | 62 юр/лиц, 4 к/сектора- 75 кв (централизованное отопление), 2321 ч/сектора( печное отопление), 17 гаражей | 2021-06-14 | 2:47 | 3:17 | 0:30 | Осмотр ВЛ | Огтключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-688 | 8 ТП | 269 ч/с, 2 ВНС: Скважина 1 (виноградная); скважина 2 (Магистральная), 5юр/лиц | 2021-06-14 | 3:40 | 7:00 | 3:20 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") ф.10-16-КР (10 кВ) | ТП-180 | 1 ТП | Котельная, дет/сад, дом ветеранов, скважина, 74 ч/сектора, 3 МКД (48 квартир), 13 юр.лиц | 2021-06-14 | 6:25 | 11:13 | 4:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание 3-х плавких вставок в патронах ПК-10 кВ (31,5 А) в ТП-180 (Тр-р 250 кВА). Повреждение 2-х проходных изоляторов ф. "В", "С".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-7 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-681 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 48 ч/сект, 1 гаражный кооператив. | 2021-06-14 | 7:30 | 9:41 | 2:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | 19 юр/лицо (17 объектов), 479 ч/сектора, котельная | 2021-06-14 | 13:53 | 13:53 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | 19 юр/лиц (17 объектов), 479 ч/сектора, котельная | 2021-06-14 | 15:51 | 15:51 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ При включении ЛР-6 кВ в сети потребителя на потребительское ТП-98 персоналом потребителя без снятия нагрузки на ТП-98.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-06-15 | 13:01 | 14:34 | 1:33 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-06-15 | 15:00 | 15:52 | 0:52 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-06-15 | 16:29 | 17:39 | 1:10 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение КЛ-6 кВ в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-29-П (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-3) | 9 ТП | Техникум, сварочный класс техникума, ВНС, отдел полиции, стоматологическая поликлиника, общежитие, 80 юр/лиц, ПСК №3 Ростелеком, 41 мкд - 1812 кв. | 2021-06-15 | 18:34 | 18:37 | 0:03 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ при наличии "земли" в сети 6 кВ. Эл.пробой 2-х КЛ-6 кВ ф.6-29-П от ПС 110/6кВ ЦОФ Сибирь до РП-3
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | 2 котельных (1-резерв), 2 скважины, 2 КНС, 2 администрации, 5 школ, 4 д/сада, ДДТ, налоговая, 182 юр/лица, 1447 ч/сект, 42 МКД (29-2эт.-282 кв, 4-3эт.-105 кв, 2-1эт.-8 кв, 7-5эт.-391 кв.) - 786 кв. | 2021-06-15 | 21:42 | 21:43 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Л(10 кВ) | 29 ТП | 6 котельных, 7 скважин, насосная, ЛИУ-33, комбинат " Алтай", школа, 2 дет/сада, 61 юр/лицо, 1279 ч/сектора, 512 коммун/кв, МЧС ОГПС-8. | 2021-06-15 | 21:42 | 21:42 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Х (10 кВ) | 27 ТП | п. Итатский. 8 котельных, 7 водонапорных башен, школа, интернат, д/сад, ДК, 107 юр/лиц, Администрация поселка, 1385 ч/сект, 2 мкд - 46 кв., поликлиника, коррекционная школа, | 2021-06-15 | 22:50 | 22:51 | 0:01 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение для отыскания "земли" Повреждениеи опорного изолятора ф."В" на ЯКНО-76
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо, 11 ч/сект | 2021-06-15 | 23:50 | 23:59 | 0:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ №35,93; котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет/сада; школа; 2 больницы; 624 ч/сектора; 16 мкд - 165 кв.; юр/лица | 2021-06-16 | 1:11 | 1:20 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) | 5 ТП | 335 ч/сект, 4 мкд - 64 кв., 6 юр/лиц, д/сад, 2 школы | 2021-06-16 | 4:41 | 4:42 | 0:01 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора держателя контакта патрона ПК на ТП-544
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-П (6 кВ) | 9 ТП | 12 юр/лиц, 396 ч/сектора | 2021-06-16 | 7:43 | 7:44 | 0:01 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора ф."С" ТП-93.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") ф.6-2-П (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-93 | 1 ТП | 4 юр/лица, д/сад №8, мини котельная, 45 ч/сектора | 2021-06-16 | 8:13 | 10:07 | 1:54 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены поврежденного изолятора на ТП-93
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ №35,93; котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет/сада; школа; 2 больницы; 624 ч/сектора; 16 мкд - 165 кв.; юр/лица | 2021-06-16 | 7:32 | 7:36 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ №35,93; котельная ГТХ № 34 (резерв); 2 дет/сада; школа; 2 больницы; 624 ч/сектора; 16 мкд - 165 кв.; юр/лица | 2021-06-16 | 7:52 | 8:43 | 0:51 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты КЛ-6 кВ №2 ввод в ТП-147 (яч.6)
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (6 кВ) ("Россети Сибирь") от ЯКНО-3 ("КЭнК") | 5 ТП | ФНС, насосная, котельная, 8 мкд - 273 кв., 16 ч/сектор, 5 юр/лиц | 2021-06-16 | 12:54 | 13:20 | 0:26 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой кабельной муфты КЛ №2 на ЛР-КТП-241
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | 5 Котельных, 10 мкд - 336 кв., дет/сад, ФНС, насосная, 4 скважины, 164 ч/сектор, 27 юр/лиц | 2021-06-16 | 15:49 | 17:04 | 1:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения в сетях "Россети Сибирь" Обрыв провода ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-АР (6 кВ) от ПСС-4 | 5 ТП | 48 ч/сектора, 24 МКД, 12 юр/лиц, котельная, КНС-2, санаторий Анжерский. | 2021-06-16 | 16:20 | 16:20 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | 3 юр/лица, 55 ч/сект | 2021-06-16 | 16:43 | 19:22 | 2:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 47 ч/сект, 2 юр/лица | 2021-06-16 | 17:10 | 17:35 | 0:25 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-11-К (6 кВ) | 5 ТП | Школа, ВНС, 2 вышки связи, 2 мкд - 32 кв., 5 юр/лиц, 140 ч/сект | 2021-06-16 | 21:27 | 21:29 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 47 ч/сект, 2 юр/лица | 2021-06-16 | 21:33 | 21:40 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от Реклоузера №8 | 16 ТП | ЦОС Мыски, 921 ч/секкт, 21 юр/лицо, Водозабор, школа (+котельная), 185 дач/участков | 2021-06-16 | 21:35 | 22:33 | 0:58 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.602 (6 кВ) | 10 ТП | ДДТ, спорт школа, скважина №13, психо. интернат, котельная п. Кедровый, 15 юр/лиц, 698 ч/сект, 10 мкд - 171 кв. | 2021-06-16 | 23:00 | 0:39 | 553:39 | Ремонт оборудования | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от ТО Раскол опорного изолятора ф."А" на ТП-85
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.606 (6 кВ) ("РЖД") | 7 ТП | ЦТП 5, ЦТП 6, 25 юр/лиц, 250 ч/сект, 520 ком/кв. | 2021-06-16 | 23:05 | 23:52 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 113 ч/сект., Тутальская С(К)ОШИ VIII вида (Спец. школа) (Резерв) | 2021-06-16 | 23:29 | 23:32 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа одной из фаз на оп. №1 в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 113 ч/сект., Тутальская С(К)ОШИ VIII вида (Спец. школа) (Резерв) | 2021-06-17 | 1:57 | 4:59 | 3:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения Отгорание шлейфа одной из фаз на оп. №1 в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 7 ТП | Станция скорой помощи, 11 мкд - 311 кв, 248 ч/сектора, 23 юр/лица, 22 гаража | 2021-06-17 | 0:07 | 0:23 | 0:16 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение подставного изолятора ф."С" на оп. №12.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-20-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-3) |  | Отключенных потребителей нет | 2021-06-17 | 3:55 | 3:55 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №2 от ПС до РП-3
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-4-П (6 кВ) | 4 ТП | 18 МКД (954кв), 23 ю/л, 1 псих наркологическая поликлиника, 1 ПОС-2 8-8, 2 шк., 1 д/сад, 1 ПСК №2 8-8, 1 ДК | 2021-06-17 | 10:51 | 11:07 | 0:16 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-61.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-15-ТП-22 (6 кВ) (ввод на 2 с.ш. 6 кВ ТП-22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) (есть резерв). | 2021-06-17 | 14:20 | 15:14 | 0:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-7-ВП-2 (10 кВ) от Р-3 | 20 ТП | 3 Водобашни, 1 Скважина, 1 ФНС, 1 КНС(резерв), 1 ОСК (резерв), 1-2 подьем (резерв) 2 Котельные, 1 Школа, 2 Вышки сотовой связи, 22 юр/лиц, 274 ч/сектор; 25 дачных участка; 10 гараж/хозпостройка. | 2021-06-17 | 14:39 | 14:40 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от ПСС-9 | 7 ТП | АЗС, 2 скважины, 74 ч/сект | 2021-06-17 | 14:42 | 14:44 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Талдинская" ("Электросети") | ф.10-14 (10 кВ) ("Талдинский угольный разрез") | 1 ТП | СНТ Талдинец (150 садовых участков) | 2021-06-17 | 17:57 | 14:00 | 44:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Неисправность ВВ-10 кВ ф.10-14 на ПС. Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Повреждение в сетях "Талдинский угольный разрез"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Ч (10 кВ) | 24 ТП | 5 котельных, очистные, водозабор, 2 скважины, ЦРБ, д/сад, Дом Творчества, Д/К, 14 МКД - 109 кв, 725 ч/сект, 110 юр/лиц | 2021-06-17 | 19:35 | 19:35 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Ч (10 кВ) от ЛР-5 | 11 ТП | 305 ч/сектора, насосная, прокуратура, котельная, администрация, школа, ГБУЗ КО "Чебулинская районная больница (есть резерв), юр.лица | 2021-06-17 | 21:39 | 22:56 | 1:17 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Погодные условия: дождь, гроза. Оперативное отключение для устранения обрыва провода СИП на опоре №70
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Талон" ("КЭнК") | ф.6-2-"Мрассу" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 пос. Мрассу Школа, котельная (есть ДГУ), 73 ч/сект, 4 юр/лица. | 2021-06-18 | 6:31 | 6:31 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-А (10 кВ) (Ввод ЦРП-10 кВ) | 3 ТП (КЭнК) 3 (потребит.) | ПАО "Мегафон", Скважина; котельная №24; МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); ж/дом-24кв; Дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2021-06-19 | 15:22 | 16:46 | 1:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв проводов двух фаз ВЛ-10 кВ в пролёте между оп. №8 и №9 в результате падения дерева (берёзы).
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 27 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, 56 юр/лиц, 649 ч/сект, 21 мкд (6 - 3 эт 230 кв; 15 -2 эт 240 кв.) - 500 кв., 33 гаража | 2021-06-19 | 18:27 | 18:35 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-5 (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-10) | 21 ТП | 6 2-эт. домов - 92 кв, 61 юр/лицо, 1706 ч/сект, котельная, дет/сад, поликлиника | 2021-06-19 | 18:40 | 18:40 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Обрыв проводов ВЛ-6 кВ на потребительской отпайке к ТП-235 ("Автодор") техникой потребителя.
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от ЯКНО-1 | 21 ТП | 3 Водобашни, Скважина, ФНС, КНС (резерв), ОСК (резерв), 1-2 подьем (резерв) 2 Котельные, Школа, 2 Вышки сотовой связи, 22 юр/лиц, 274 ч/сектор, 25 дачных участка; 10 гараж/хозпостройка. | 2021-06-19 | 19:44 | 19:44 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 9 ТП | п. Малиновка 11 мкд - 906 кв., 308 ч/сектора, 9 гаражей, школа №30, дет/сад, ДК, 15 юр/л, 15 физ/л, уличное освещение. | 2021-06-19 | 19:56 | 20:00 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-7 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-10) | 51 ТП | 6 2-эт. домов - 92 кв, 2557 ч/сект, дет/сад, котельная, поликлиника, 131 юр/лиц, школа, 2 котельных, Д.Ц. | 2021-06-19 | 21:47 | 22:40 | 0:53 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения на ТП-235 (абонентское - "Регион автодор")
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-К (10 кВ) | 4 ТП | ООО"ЯКК", ДДЦ "Феникс", водозабор (есть резерв), котельная ООО"ЯКК", 386 домов ч/сект, 7 юр/лиц | 2021-06-19 | 21:46 | 21:47 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение для отыскания "земли" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-1 | 17 ТП | Администрация Тисульского района, СКОШИ 8 вида, котельная ПО "Тисуль", котельная ООО "Ресурс-Гарант" №1, №9, 104 юр/лица, 308 ч/сектора, 21 мкд | 2021-06-19 | 22:20 | 22:20 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 31 ТП | Скважина, вышка связи, ДЮСШ, 78 юр/лиц, 851 ч/сектора, 30 МКД (1-3эт.-33 кв, 28 -2эт.-366 кв, 1-1эт.-4 кв.), 5 котельных, школа, д/сад | 2021-06-19 | 22:36 | 22:36 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) | 27 ТП | 1646 ч/сект, 1 мкд (5эт- 36кв), школа, котельная, АТС, поликлинника, 3 скважины, 39 юр/лиц | 2021-06-19 | 22:48 | 2:51 | 4:03 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.25 (6 кВ) | 2 ТП | Очистные сооружения; хлораторная; биофильтры | 2021-06-20 | 0:21 | 0:43 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | 19 юр/лицо (17 объектов), 479 ч/сектора, котельная | 2021-06-20 | 2:52 | 2:52 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-7 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-681 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 48 ч/сект, 1 гаражный кооператив. | 2021-06-20 | 5:30 | 14:47 | 9:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР №62/1 ("КЭнК") | 7 ТП | СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябинка (всего 393 дачных домов (из них 60 домов постоянного проживания), ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Мегафон" | 2021-06-20 | 6:30 | 13:59 | 7:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-1-Ш (6 кВ) от ЛР-102 | 2 ТП | 365 ч/сектора, 1 юр.лицо | 2021-06-20 | 13:50 | 14:43 | 0:53 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для замены поврежденного изолятора на оп. №18
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-15-КМ (10 кВ) | 9 ТП | 16 юр.лиц | 2021-06-20 | 16:18 | 17:04 | 0:46 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской ТП-21 в сетях потребителя ОАО "Автодор"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш Школа (+котельная), 208 ч/сект, 9 юр/лиц, 1 мкд - 10 кв | 2021-06-21 | 7:48 | 8:02 | 0:14 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Повреждённие 3-х опорных изоляторов под контактами держателей патронов ПК-10 кВ СТП-620.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35//10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | п. Верхотомское 2 СНТ (69 дачных домов), 5 домов ч/сектора, 3 юр/лица. | 2021-06-21 | 7:28 | 9:55 | 2:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 31 ТП | Скважина, вышка связи, ДЮСШ, 78 юр/лиц, 851 ч/сектора, 30 МКД (1-3эт.-33 кв, 28 -2эт.-366 кв, 1-1эт.-4 кв.), 5 котельных, школа, д/сад | 2021-06-21 | 8:24 | 8:26 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | ф.6-4-Н (6 кВ) | 4 ТП | п. Берикульский. насосная, котельная №8, АТС, 16 юр/лиц, 137 ч/сектора | 2021-06-21 | 17:30 | 19:01 | 1:31 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-К75 | 1 ТП | п. Ржавчик АТС, дет/сад (котельная д/сада), ФАП, 4 юр/лица,100 ч/сектора | 2021-06-21 | 20:26 | 21:04 | 0:38 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Отгорание наконечника каб. перемычки в РУ-0,4 кВ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от ПСС-13-Г-2 | 11 ТП | 162 ч/сект, 27 юр/лиц, скважин, котельная | 2021-06-22 | 7:15 | 7:15 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | ф.6-4-Н (6 кВ) | 1 ТП | п. Берикульский. 4 юр.лица, 6 ч/сектора | 2021-06-22 | 11:47 | 14:51 | 3:04 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение ОПН-6 кВ ф.А на МТП-9
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | 19 юр/лицо (17 объектов), 479 ч/сектора, котельная | 2021-06-22 | 12:23 | 12:23 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | 19 юр/лицо (17 объектов), 479 ч/сектора, котельная | 2021-06-22 | 14:04 | 15:18 | 1:14 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ в сетях потребителя ТП-98 ИП Журавлев.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 18 ТП | 640 ч/сект, 13 юр/лиц, ПНС, КНС. | 2021-06-23 | 8:15 | 8:50 | 0:35 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение разрядника ф."С" на ТП-249
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-18-Г (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-249 | 1 ТП | 1 юр/лицо (гаражи "Цимлянские") | 2021-06-23 | 10:28 | 11:14 | 0:46 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Повреждение разрядника ф."С" на ТП-249
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-13 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-610 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | Админисирация г. Новокузнецка (есть резерв), ЕДДС (есть резерв). | 2021-06-23 | 14:13 | 14:53 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | ДНТСН "Елань" (65 с/у); СНТ Куртуковское (30 с/у); СНТ Куртуковские поляны (30 с/у); ФЛ Галуцкий 9 домов ч/с; КТП-ДСК Горняк (110 с/у); ТП-685 (без потребителей, отключена), ТП-СНТ Надежда (15 с/у), ТП-ФЛ Кудрина (5 с/у), ТП-ФЛ Александров (7 с/у) | 2021-06-23 | 15:52 | 17:54 | 2:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения. Обрыв проводов ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-10 кВ) |  | Отключенных потребителей нет | 2021-06-23 | 17:14 | 19:23 | 2:09 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Раскол изолятора одной фазы на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 15 ТП | 390 ч/сект, 1 МКД - 16 кв, 34 юр/лиц, котельная, скважина, гортоп | 2021-06-23 | 16:37 | 17:30 | 0:53 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на отп. оп. №1 в сторону ТП-ФЛ Костылев | 2 ТП | 2 юр/лица, 3 ч/сектра | 2021-06-23 | 17:25 | 18:50 | 1:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-С (6 кВ) | 53 ТП | 62 юр/лица, 4 мкд - 75 кв., 2321 ч/сектора, 17 гаражей | 2021-06-23 | 18:47 | 18:54 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | 2 котельных (1-резерв), 2 скважины, 2 КНС, 2 администрации, 5 школ, 4 д/сада, ДДТ, налоговая, 182 юр/лица, 1447 ч/сект, 42 МКД (29-2эт.-282 кв, 4-3эт.-105 кв, 2-1эт.-8 кв, 7-5эт.-391 кв.) - 786 кв. | 2021-06-24 | 6:20 | 6:23 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.11 (10 кВ) | 4 ТП | 6 МКД (720 квартир), 38 юр.лиц, поликлиника, гаражи. | 2021-06-24 | 19:17 | 19:42 | 0:25 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ Эл.пробой КЛ от РП-9 (яч.11) до ТП-729 (яч.9).
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.Восточный-2 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-1-КВ) | 6 ТП | 17 МКД (15-9 эт. - 947 кв., 1-1эт. - 18 кв., 1-5 эт. - 62 кв.) - 1027 кв. | 2021-06-24 | 20:21 | 20:21 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от опоры №129 до РП-1-КВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Т (6 кВ) | 11 ТП | ОДС-3 п. Шалым. 217 ч/сект, 28 мкд - 407 кв., тубдиспасер, поликлиника, фильтровальная станция, МЧС, котельная, тепловой пункт, КТС, школа - интернат №19, клуб, дет/сад, школа №6, 4 вышки связи, 8 юр/лиц. | 2021-06-25 | 3:30 | 4:49 | 1:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора ф."В" на ЛР-6 кВ МТП-106
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.6-5-ТП-155 (6 кВ) | 7 ТП | 20 юр/лиц, 284 ч/сектора, спорт. школа | 2021-06-25 | 16:24 | 18:02 | 1:38 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было, оперативное отключение для замены ж/б стойки опоры №8, повреждённой лег. автомобилем Mitsubishi (Е443НА142).
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-16-Х (10 кВ) | 7 ТП | Горнорудная котельная (есть резерв), д/сад, хлебзавод (есть резев), 30 юр/лиц, 35 ч/сектора, 7 МКД-128 кв. | 2021-06-25 | 19:08 | 19:45 | 0:37 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, Отсутствие контакта в прокалывающем зажиме по одной фазе (место соединения не изолированного провода и СИП) на ЛР ТП-31.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-300 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП (КЭнК) 3 ТП (ГЭС) | 4 мкд - 165 кв., 571 ч/сект. | 2021-06-26 | 6:35 | 7:06 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | ДНТСН "Елань" (65 с/у); СНТ Куртуковское (30 с/у); СНТ Куртуковские поляны (30 с/у); ФЛ Галуцкий 9 домов ч/с; КТП-ДСК Горняк (110 с/у); ТП-685 (без потребителей, отключена), ТП-СНТ Надежда (15 с/у), ТП-ФЛ Кудрина (5 с/у), ТП-ФЛ Александров (7 с/у) | 2021-06-26 | 12:00 | 12:45 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | ф.10-38-М10 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-6) | 10 ТП | Болерная №8 (резерв), 25 мкд - 2680 кв., Школа №45, ростелеком, поликлиника, Бойлерная №9, 35 юр/лиц | 2021-06-26 | 15:14 | 15:30 | 0:16 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от Д.З Межфазное перекрытие через тела животных (2-х крыс) в яч.№3.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) от ТП-164 | 6 ТП | 215 домов ч/сект. 16 юр/лиц | 2021-06-26 | 17:51 | 18:22 | 0:31 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было, не полно фазный режим. Оперативное отключение для устранения обрыва (отгорания) в результате попадания молнии, провода ВЛЗ фазы "В" оп .№ 2-5 отпайки на СТП-126
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Хопкинская тяговая" ("РЖД") | ф.10-7-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 10 домов ч/сектора | 2021-06-27 | 10:47 | 13:42 | 2:55 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение разрядников на ТП-166П
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Ц (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-1) | 37 ТП | 91 юр/лиц, 43 мкд - 1284 кв., 742 ч/сект, 3 котельные, ЦРБ, род.дом, 2 д/сад, 2 школа, водонапорная башня | 2021-06-27 | 15:29 | 15:29 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ на оп. №13-1, ввод в РП-1.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-9-ТП-76 (10 кВ) | 4 ТП | 40 мкд (22 5-эт., 8 3-х эт., 10 2-эт.) - 2175 кв, 50 юр/лиц, 7 гаражей, 3 дет/сада, УФСБ, 2 школы | 2021-06-27 | 19:06 | 19:36 | 0:30 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ "ГПП" яч. №9 до ТП-76 яч. №1.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) от ЛР-126 | 4 ТП | 6 юр/лиц | 2021-06-27 | 20:00 | 21:22 | 1:22 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, Повреждения (горение) на контакте ф."С" на ЛР (РЛК) СТП-126.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 18 ТП | 642 ж/д ч/с, ПНС,КНС,13 юр. Лиц | 2021-06-28 | 7:34 | 8:12 | 0:38 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-17 (6 кВ) | 4 ТП | 4 ж/д ч/с,7 мкд (3- 2эт- 35кв, 4- 5эт- 217кв)- 252кв, 2 д/сада, 26 юр.лиц | 2021-06-28 | 15:23 | 16:49 | 1:26 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Мех. повреждение сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ КЛ от ТП-241 до ТП-14
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) | 3 ТП | 2 ТП (КЭнК): б/о Пурга, 30 ч/сектора (котельное отопление). 1 ТП (потребительское) | 2021-06-28 | 23:57 | 23:59 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора держателя контакта патрона ПК на ТП-Дробилка (потребительская).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера | 6 ТП | 5 СНТ (266 участков из них 7 круглогодичного проживания) | 2021-06-29 | 7:06 | 11:38 | 4:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 ("КЭнК") ф.6-14-2ц ("КЭнК") | ТП-73 (Т-1) | 1 ТП | 4 МКД 414 кв., муз школа, 12 юр лиц, резерв для котельной №25 | 2021-06-29 | 17:05 | 17:55 | 0:50 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, Неполнофазный режим по стороне 6 кВ трансформатора Т-1 в ТП-73. Внутри баковое повреждение трансформатора Т-1 (ТМ-320 кВа).
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-8-П (10 кВ) | 9 ТП | 2 школы, Дом творчества, АТС, телевышка, РДК, перекачка, Администрация яйского района, котельная ПОЖКХ, 3 д/сада, пожарное депо (МЧС), полиция, пенсионный фонд, следственный комитет, общежитие, 75 юр/лиц, 167 ч/сект, 21 МКД - 319 кв. | 2021-06-29 | 23:30 | 23:31 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.Восточный-1 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-1-КВ) | 6 ТП | 17 МКД (15-9 эт. - 947 кв., 1-1эт. - 18 кв., 1-5 эт. - 62 кв.) - 1027 кв. | 2021-06-30 | 13:00 | 13:00 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешным АВР в РП-1-КВ. Мех. повреждение сторонней организацией ООО «Ростелеком» при проведении несогласованных земляных работ КЛ-10 кВ ф.Восточный-1 от оп. № 117 до оп. № 118.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф 10-10-ЛК (10 кВ) | 7 ТП | Администрация Яйского муниципального округа, МУП "ЯТО" котельная №4 (Поселковая), КНС, ЕРКЦ, 56 юр/лиц, 130 ч/сект, 47 МКД - 1092 кв | 2021-06-30 | 14:03 | 14:55 | 0:52 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Ф (6 кВ) ф.6-3-Н (6 кВ) ф.6-4-С (6 кВ) ф.6-8-Т (6 кВ) ф.6-6-К (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-15-А (6 кВ) ф.6-10-Ф (6 кВ) ф.6-5-П (6 кВ) | 234 ТП | 11931 бытовых абонентов, 4больница, 3 школ, 9 д/сада, 4 котельных, 4 объектов водоснабжения | 2021-06-30 | 15:41 | 17:20 | 1:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская -1 цепь.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-3" (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 1 секции ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК) | 27 ТП | 6004 бытовых абонентов, 0 больница, 1 школ, 3 д/сада, 2 котельных, 2 объектов водоснабжения | 2021-06-30 | 15:41 | 16:21 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская -1 цепь.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-4" (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 2 с.ш. ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК) | 20 ТП | 3809 бытовых абонентов, 3 больница, 6 школ, 6 д/сада, 2 котельных, 1 объектов водоснабжения | 2021-06-30 | 15:41 | 16:32 | 0:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская -1 цепь.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) ф.6-16-С (6 кВ) | 15 ТП | 886 домов ч/с гаражи, магазин, станция связи | 2021-06-30 | 15:41 | 17:20 | 1:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская -1 цепь.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 21 ТП | ДНТСН "Елань" (65 с/у); СНТ Куртуковское (30 с/у); СНТ Куртуковские поляны (30 с/у); ФЛ Галуцкий 9 домов ч/с; КТП-ДСК Горняк (110 с/у); ТП-685 (без потребителей, отключена), ТП-СНТ Надежда (15 с/у), ТП-ФЛ Кудрина (5 с/у), ТП-ФЛ Александров (7 с/у) 7 юр.лиц, ТСЖ Метелица (36 ч/сект.), ФЛ Плинцевский 7 садовых участков, СНТ Металлург-2 (475 садовых домика) ТП-ОВЛ (Отделения востановительного лечения ГКБ №1- имеется ДГУ) | 2021-06-30 | 15:41 | 17:20 | 1:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская -1 цепь.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" (ООО "РООС") | ф.6-7-Карьер (6 кВ) | 12 ТП | Психоневрологический интернат, 16 юр/лиц, 232 ч/сектора, 2 гаража | 2021-07-01 | 10:01 | 11:14 | 1:13 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение опорного изолятора ф."С" на ПР раме ТП-88
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф 10-10-ЛК (10 кВ) | 7 ТП | Администрация Яйского муниципального округа, МУП "ЯТО" котельная №4 (Поселковая), КНС, ЕРКЦ, 56 юр/лиц, 130 ч/сект, 47 МКД - 1092 кв | 2021-07-01 | 10:50 | 132:01 | 121:11 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, Оперативное отключение для устранения повреждения на ТП-55. Повреждение изоляции шлейфа ф.С от ВН до Т-ра№1
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("РООС") РП-8 ("РООС") | ф.6-17-8 (6 кВ) (ООО "РООС") | 1 ТП | 1 юр/лиц, 45 ч/сектора. | 2021-07-01 | 20:38 | 20:40 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли" Повреждение в сетях ООО "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 1 гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2021-07-02 | 7:20 | 12:25 | 5:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Обрыв проводов в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") ф.6-26-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-508 (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("ГЭС") | 50 домов ч/сектора | 2021-07-02 | 18:00 | 4:59 | 10:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | 1 ТП | Резервное питание котельной | 2021-07-03 | 12:54 | 13:05 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") Аварийное отключение ВЛ-110-С79.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.20 (6 кВ) | 12 ТП | Д/сад, 8 гаражных кооперативов, администрация, РТРС, почта, пункт полиции, сбербанк, церковь, 27 ч/сект, 31 мкд - 1290 кв, школа, амбулатория, филиал "Энергосеть пгт Белогорск", АТС, ДК, 31 юр/лицо | 2021-07-03 | 12:54 | 13:05 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") Аварийное отключение ВЛ-110-С79.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.25 (6 кВ) | 1 ТП | "Биофильтра", "Очистные сооружения" | 2021-07-03 | 12:54 | 13:05 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") Аварийное отключение ВЛ-110-С79.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-7-Г (10 кВ) | 11 ТП | 1 школа, КНС, ДШИ, библиотека, д/сад, ЕДДС, 2 котельные, 19 юр/лиц, 840 ч/сект, 32 МКД - 548 кв | 2021-07-04 | 6:15 | 6:17 | 0:02 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли" Повреждение опорного изолятора (ШС-10) фазы "А" на ЛР-73 (РЛНД).
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-9-ЗЛМ (10 кВ) | 6 ТП | 3 МКД (51 кв.бл/сектор), 140ч/сектор, 10 юр/л, отчистные, 1 котельная. | 2021-07-04 | 6:18 | 6:29 | 0:11 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли" Повреждение опорного изолятора (ШС-10) фазы "А" на ЛР-73 (РЛНД).
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-9-ЗЛМ (10 кВ) | 6 ТП | 3 МКД (51 кв.бл/сектор), 140ч/сектор, 10 юр/л, отчистные, 1 котельная. | 2021-07-04 | 7:04 | 9:00 | 1:56 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения па ЛР-73 в сторону потребительской ТП-49. Повреждение опорного изолятора (ШС-10) фазы "А" на ЛР-73 (РЛНД).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) | 15 ТП (потр.) 10 ТП (КЭнК) | 3 АЗС, 3 гаражных кооператива, 78 юр.лиц, ЦТП, КНС 108, освещение дороги | 2021-07-04 | 7:07 | 8:57 | 1:50 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в потребительской ТП-22 "ЧП Былинин"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") РП-18 ("КЭнК") | ф.6-14-Ц (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-18) | 9 ТП | 2 котельные ТЭР № 22,23; травмбольница; насосная; травмпункт; 2 дет/сада № 3; 28; 117 ч/сектора; 19 мкд - 660 кв.; юр.лица; гаражи. | 2021-07-04 | 10:06 | 10:06 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ с успешным АВР в РП-18. Эл.пробой КЛ-6 кВ КЛ №2 от 2 от оп. № 13 до РП-18 яч. № 10.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Байдаевка-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 88 ч/сектора | 2021-07-04 | 12:12 | 15:59 | 3:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-8 ("КЭнК") ф.10-7-ТП-138 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-202 (Т-1) | 1 ТП | 4 юр/лиц; 4 5-эт.; (228 квартир) | 2021-07-04 | 18:41 | 19:06 | 0:25 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Отсутствие напряжения с КЛ-10 кВ от ТП-137. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-137 яч.1 до ТП-202 яч.1.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-3 ("КЭнК") ф.34 (6 кВ) ("КЭнК") | ф.323 (6 кВ) от ПСС-1 | 8 ТП | АЗС, центр реабилитации детей, котельная №19, котельная № 6, 2 МКД-34 кв, 10 юр.лиц, 301 дом ч/сектора | 2021-07-04 | 18:55 | 20:02 | 1:07 | Ремонт оборудования | Самопроизвольное отключение ПСС-1 ф.323. Неисправность ПСС-1 ф.323
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") ф.10-11-ТП-125 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-118 (Т-1) | 1 ТП | 4 МКД -320 кв | 2021-07-04 | 19:11 | 19:36 | 0:25 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Неполно фазный режим Эл.пробой каб. перемычки 10 кВ от яч.2 до Т-1 (400 кВа).
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") ф.10-11-ТП-125 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-125 (Т-1) | 1 ТП | 1 МКД -80 кв, 2 юр/лица | 2021-07-04 | 20:20 | 20:47 | 0:27 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Неполно фазный режим Эл.пробой каб. перемычки 10 кВ в ТП-125 яч.2 до Т-1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ПСТ (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-2 2 юр.л., Школа № 20, Кафе, 2-СТО, почта, касса МЭФ, РТЦ, ООО "УК ЖКХ" гараж администрации, 20 ком/дома ( 2 1-эт. 8 кв., 6 2-эт. 43 кв., 4 3-эт. 69 кв., 3 4-эт. 122 кв., 5 5-эт. 313 кв.) - 510 кв., 248 ч/сектор (118 ж/д, 130 дач), 64 гаража, | 2021-07-05 | 4:13 | 6:47 | 2:34 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Срыв изолятора (ШС-10) фазы "С" со штыря на опоре №25 с последующим замыканием на "землю" неизолированного провода (АС-50).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-5-Д (6 кВ) | 9 ТП | п. Чертинский Котельная, АТС, школа, д/сад, 6 мкд ( 2-2-эт) 92 кв, 1045 ч/с, 47 юр/лиц | 2021-07-05 | 5:09 | 5:54 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-9-К (6 кВ) | 10 ТП | п. Чертинский Школа (Котельная), производственное здание,стройцех, переезд №3, 3 мкд ( 1-эт) 14 кв, 632 ж/д ч/с, 12 юр. Лиц | 2021-07-05 | 5:09 | 5:54 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-16-Г (6 кВ) | 5 ТП | п. Чертинский 657 ч/с, 4 юр/лица | 2021-07-05 | 5:09 | 5:54 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф.Город-1 (6 кВ) ф.Город-2 (6 кВ) ф.Город-3 (6 кВ) ф.Город-4 (6 кВ) ф.Город-5 (6 кВ) | 54 ТП | 3924 человек, 22 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 3 школ, 3 детских садов, 7 котельных, 7 объектов водоснабжения | 2021-07-05 | 15:47 | 16:04 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Отключение В-35 кВ ф.35-Б-16 на ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь").
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-4 ("КЭнК") ф.10-16-4Ц ("КЭнК") | ТП-239 (Т-2) | 1 ТП | 2 МКД, 5 юр/лиц | 2021-07-05 | 16:37 | 17:38 | 1:01 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Эл.пробой каб. перемычки 10 кВ от яч.7 до Т-2 (400 кВа).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ТП-691 | 1 ТП | 4 юр/лица | 2021-07-05 | 16:45 | 19:34 | 2:49 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Сгорание плавкой вставки в патроне ПТ-6 (16А) на ПР раме. Повреждение опорного изолятора ф."В"
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-5-ТП-6 (10 кВ) | 14 ТП | п.г.т Зеленогорский Котельная, д/сад, 34 юр/лиц, 63 ч/сек, 16 МКД - 1134 кв | 2021-07-05 | 17:44 | 18:05 | 0:21 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Эл.пробой каб. перемычки 10 кВ в ТП-001 от яч.3 до Т-2 (400 кВа).
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") ф.10-8-ТП-128 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-128 (Т-2) | 1 ТП | ПНС-1 (ввод Т-2) | 2021-07-05 | 22:30 | 22:30 | 0:00 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим работы ТП-128 (Т-2). Сработал ПКТ-10 (50А) фаза "А","В". Эл.пробой каб. перемычки 10 кВ в ТП-128 яч.6 до Т-2
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь (110 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод на 1 с.ш. ПС-110/10 "Ресурсная" ("КЭнК")) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2021-07-06 | 1:21 | 1:21 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь (110 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод на 1 с.ш. ПС-110/10 "Урожайная" ("КЭнК")) | 15 | Теплицы, макаронная фабрика, КДВ Агро, ООО "Яшкинские теплицы". | 2021-07-06 | 1:21 | 3:19 | 1:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Юргинская-Яшкинская - 1 цепь Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-Г (10 кВ) (ввод 1 с.ш. РП-10 кВ) | 39 ТП | 1491 ч/сектора, 35 юр.лиц, 2 школы, 2 котельные, техникум, минипекарня, амбулатория и ДК в п. Раздольный, 3 АЗС, нефтебаза, скважина, СДРСУ, асфальтный заво | 2021-07-06 | 14:41 | 14:41 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) | 25 ТП | 522 ч/сект, 9 МКД - 136 кв, 28 юр/лиц, водозабор, котельная, КНС, д/сад, 2 скважины | 2021-07-06 | 14:41 | 14:58 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 Юр.лицо | 2021-07-06 | 14:41 | 15:11 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 24 ТП | 657 ч/сект, 22 юр/лиц, школа, ДК, нефтебаза, скважина, 2 АЗС | 2021-07-06 | 14:53 | 14:53 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбасс Электро") | ф.10-31-11 (10 кВ) | 3 ТП | 20 ч/с, 14 мкд 2эт- 268кв, Котельная, насосная, АТС, 2 юр. Лица | 2021-07-06 | 18:04 | 18:59 | 0:55 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбасс Электро") | ф.10-31-4 (10 кВ) | 4 ТП | 222 ч/с, Насосная, 2 КНС, 3 юр/лица,гаражный массив | 2021-07-06 | 18:19 | 18:29 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-Ф (6 кВ) | 2 ТП | Котельная (рез) | 2021-07-06 | 18:15 | 20:00 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-ГС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2021-07-06 | 18:15 | 19:06 | 0:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-ЗТ (6 кВ) | 5 ТП | 59 ч/сект, 3 юр/лиц | 2021-07-06 | 18:15 | 20:00 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Т (6 кВ) | 1 ТП | Карьер Карачинский, 1 юр/лица | 2021-07-06 | 18:15 | 20:00 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-А (6 кВ) | 1 ТП | Карьер Карачинский, 1 юр/лица | 2021-07-06 | 18:15 | 20:00 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-ДГ (6 кВ) | 3 ТП | политехнический колледж, 6 юр/лиц, 94 ч/сектора, 7 мкд - 137 кв., 4 гаража | 2021-07-06 | 18:33 | 20:16 | 1:43 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Искрение ножа ф."С" на ЛР-Д47 (РЛК)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-8-Я (6 кВ) | 10 ТП | 19 мкд - 232 кв.; 960 ч/сектора; котельная ТЭР №38 (резерв); котельная ГТХ № 89; дет.сад №82; 25 юр.лиц; 8 гаражей. | 2021-07-06 | 18:49 | 19:18 | 0:29 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-26-Г (6 кВ) | 14 ТП | 14 мкд - 194 кв.; 908 ч/сектора; котельная №29 (резерв); насосная станция №9; скорая помощь; 21 юр.лицо; 2 гаража | 2021-07-06 | 18:52 | 19:18 | 0:26 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-В (6 кВ) | 6 ТП | Гидроузел №31; школа №50; 5 мкд - 244 кв.; 373 ч/сект.; юр/лица. | 2021-07-06 | 18:54 | 21:27 | 2:33 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ, без повреждения ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | Ф.6-8-Д (6 кВ) | 7 ТП | 2 котельные, школа, 44 юр/лица, 204 ч/сектор, 896 комм/кв | 2021-07-06 | 18:35 | 18:35 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Падение ветки дерева на провода ВЛ Отгорание шлейфа на ЛР-351 (РЛК)
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-К (6 кВ) | 17 ТП | Котельная №19 (резерв), котельная №18 (резерв), ГУ-6А (резерв), МУП "Зеленхоз", гаражи, 10 юр/лиц, 1239 ч/сектор, 143 комм/кв., УНО | 2021-07-06 | 18:58 | 0:27 | 5:29 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Отключен в связи возникновением перекоса по напряжению в сети. Обрыв провода ВЛ-6 кВ оп.№52 и оп.№53 в результате падения дерева.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №13 "ш. Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.13-23-Г (6 кВ) | 7 ТП | 2 котельные, служба спасения, баня, Метеостанция, мегафон, храм, магазин, 518 ч/сектор, 22 комм/кв, 2 юр/лица | 2021-07-06 | 18:42 | 22:27 | 3:45 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ТО Погодные условия дождь, гроза Падение ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ между опорами 33/3 и 33/4
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-07-06 | 22:53 | 6:44 | 7:51 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | ф.6-4-Н (6 кВ) | 4 ТП | п. Берикульский. насосная, котельная №8, АТС, 16 юр/лиц, 137 ч/сектора | 2021-07-06 | 23:50 | 23:50 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-У (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | п. Плотниково. 21 ч/сектора, 5 юр/лиц, КНС (есть резерв), | 2021-07-07 | 7:11 | 13:30 | 6:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-07-07 | 10:52 | 11:38 | 0:46 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Заринская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-У (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Октябрьский. 7 домов ч/сектора | 2021-07-07 | 9:10 | 12:10 | 3:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-07-07 | 14:30 | 15:39 | 1:09 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №13" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-Г (6 кВ) | 3 ТП | Котельная №11 (на ремонте), резерв на котельную (ООО "Кондитер К"), узел связи, 11 юр/лиц, 32 ч/сектор. | 2021-07-08 | 13:05 | 14:56 | 1:51 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой 3-х опорных изоляторв на подставной траверсе оп. №13 (ввод в ТП-165) Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-4 (6 кВ) | 16 ТП | Школа-интернат №13, больница, школа №5, техникум, котельная №5, 6 мкд (1 5-эт., 2 2-эт., 3 3-эт.) - 117 кв, 21 юр/лиц, 392 ч/сектора, | 2021-07-08 | 13:54 | 13:54 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") РП-7 ("КЭнК") | ф.71 (6 кВ) | 2 ТП | 8 МКД - 240 кв., 12 юр.лиц | 2021-07-09 | 15:49 | 16:53 | 1:04 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Мех. повреждение сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ КЛ-6 кВ от РП-7 яч.№1 до ТП-КЮ-1 яч.№6
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-ДГ (6 кВ) | 13 ТП | Дет/сад, дом милосердия, 14 юр/лиц, 152 ч/сект, 12 МКД (1-6 эт. 90 кв. 11-2 эт. 174 кв.) - 264 кв | 2021-07-09 | 19:07 | 20:24 | 1:17 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | ф.10-38-М10 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-6) | 10 ТП | 27 мкд - 3383 кв.; 29 юр/лиц, бойлерная ТЭР №8 (резерв); бойлерная ТЭР №9; 2 дет/сада; школа №45; пол-ка | 2021-07-11 | 9:33 | 9:53 | 0:20 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от Д.З Межфазное перекрытие через тело животного (крысы) в яч.№3 (НТМИ совмещенная с секционным ЛР).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | В-35-Т (35 кВ) | 15 ТП | ОДС-1 п. Спасск. Насосная, 1 МКД - 12 кв, 715 ч/сект, 9 юр/лиц, котельная, больница, школа, 2 д/сада | 2021-07-11 | 17:58 | 18:02 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-СК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 2 юр/лица. | 2021-07-12 | 15:41 | 19:25 | 3:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Возгорание КРУ-10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-ПС (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Школа, модульная котельная | 2021-07-12 | 15:41 | 0:24 | 8:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Возгорание КРУ-10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 4 юр/лица. | 2021-07-12 | 15:41 | 22:51 | 7:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Возгорание КРУ-10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) | 22 ТП | 1022 ч/сектор, 14 мкд - 226 кв., 2 котельные, мировой суд, 21 юр/лицо | 2021-07-12 | 15:41 | 0:24 | 8:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Возгорание КРУ-10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | 5 Котельных, 10 мкд - 336 кв., дет/сад, ФНС, насосная, 4 скважины, 164 ч/сектор, 27 юр/лиц | 2021-07-12 | 15:41 | 19:25 | 3:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Возгорание КРУ-10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 8 ТП | 2 Котельные, 2 юр/лица, 4 скважины. | 2021-07-12 | 15:41 | 19:25 | 3:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Возгорание КРУ-10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 28 ТП | 134 юр/лицо, 853 ч/сектор, 37 мкд - 688 кв., насосная ПКС, ЦРБ ренген, ДДТ, 4 станции связи, водонапорная башня ПКС, СЭС, поликлиника, котельняя, Д/С-2, ДК Кирова, теплоузел №5, РДК, школа искуств. | 2021-07-12 | 15:41 | 23:00 | 7:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Возгорание КРУ-10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РП (10 кВ) | 23 ТП | 346 ч/сект, 10 мкд - 136 кв., 19 юр/лиц, котельная, 2 скважены | 2021-07-12 | 15:41 | 22:51 | 7:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Возгорание КРУ-10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-С (6 кВ) от Реклоузера №12 | 13 ТП | Очистные ОСК Притомский (резерв), 1 объект связи, 1 КНС (резерв), 3 МКД (76 кв.), 252 дома ч/с, 11 ю/л | 2021-07-12 | 19:55 | 19:57 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-Поселок-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("Россети Сибирь") | 11 домов ч/сектора, 5 ВНС (ХВС част/сектора) | 2021-07-12 | 20:00 | 22:10 | 2:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") | ф.1-13-Г (6 кВ) | 23 ТП | 1236ж/д ч/с, 7 мкд- 172кв, 71 юр. Лица ( 3 Котельных, 4 д/сада, детская больница, школа) | 2021-07-13 | 8:03 | 8:15 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 28 ТП | 134 юр/лицо, 853 ч/сектор, 37 мкд - 688 кв., насосная ПКС, ЦРБ ренген, ДДТ, 4 станции связи, водонапорная башня ПКС, СЭС, поликлиника, котельняя, Д/С-2, ДК Кирова, теплоузел №5, РДК, школа искуств. | 2021-07-13 | 9:58 | 23:44 | 13:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Превышение нагрузки в связи с временными схемами электроснабжения по причине повреждения на ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РП (10 кВ) | 23 ТП | 346 ч/сект, 10 мкд - 136 кв., 19 юр/лиц, котельная, 2 скважены | 2021-07-13 | 9:58 | 10:19 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Превышение нагрузки в связи с временными схемами электроснабжения по причине повреждения на ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 4 юр/лица | 2021-07-13 | 9:58 | 10:19 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Превышение нагрузки в связи с временными схемами электроснабжения по причине повреждения на ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РП (10 кВ) | 23 ТП | 346 ч/сект, 10 МКД - 136 кв., 19 юр/лиц, котельная, 2 скважины | 2021-07-13 | 10:39 | 16:32 | 5:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Превышение нагрузки в связи с временными схемами электроснабжения по причине повреждения на ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 4 юр/лица | 2021-07-13 | 10:39 | 11:01 | 0:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Превышение нагрузки в связи с временными схемами электроснабжения по причине повреждения на ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-28-1 (6 кВ) | 4 ТП | ГНС-202А | 2021-07-13 | 12:10 | 24:17 | 12:07 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Повреждение изоляторов на ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-37-2 (6 кВ) | 4 ТП | ГНС-202А | 2021-07-13 | 12:10 | 21:13 | 9:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-СГ (6 кВ) | 6 ТП | 184 ч/сектора, туббольница, туб.санаторий, психоневрологический диспансер, лыжная база "Спартак", Кемеровское ДРСУ, 5 юр.лица | 2021-07-13 | 13:39 | 13:39 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.23 (6 кВ) | 12 ТП | 242 ч/сектора, 32 мкд - 1139 кв, 2 д/сада, 2 школы, дет. пол-ка, котельная №16 (резерв), 107 юр/лиц, 63 гаража | 2021-07-13 | 14:00 | 14:43 | 0:43 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 7 ТП | Станция скорой помощи, 11 мкд - 311 кв, 248 ч/сектора, 23 юр/лица, 22 гаража | 2021-07-13 | 14:27 | 17:48 | 3:21 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Повреждение опорного изолятора ф.В на опоре №18
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-ДГ (6 кВ) | 2 ТП | 66 ком/сектора, 75 ч/сектора | 2021-07-13 | 14:27 | 15:35 | 1:08 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-27-ДГ (6 кВ) | 1 РП | Отключённый потребители не было | 2021-07-13 | 14:27 | 14:27 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АВР в РП-5 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.22 (6 кВ) | 3 ТП | 2 мкд - 72 кв., 31 ч/сектора, котельная №16, 9 юр/лиц, 13 гаражей. | 2021-07-13 | 14:33 | 14:33 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ успешным АПВ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) | 14 ТП | 3 ЦТП (1-резерв), котельная, 2 скважины, госпиталь, школа, СИЗО, ИК-35, 13 юр/лиц. | 2021-07-13 | 16:06 | 17:03 | 0:57 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-24-Т | 2 ТП | 1 юр.лицо; 4 гаража | 2021-07-13 | 16:57 | 17:00 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ успешным АПВ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 25 ТП | Юр.лица; 322 ч/сектора; 6 гаражей | 2021-07-13 | 16:58 | 16:59 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ успешным АПВ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | ф.6-11-Б (6 кВ) | 16 ТП | Котельная ГТХ №65; ГБ №2; школа №70; 2 дет/сада; 1448 ч/сектора; 11 мкд - 252 кв.; юр/лица. | 2021-07-13 | 17:04 | 17:05 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ успешным АПВ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.4-10 (6 кВ) | 17 ТП | Котельная (ЦК№2), Администрация Ижморского городского поселения, ДЮШС, 2 скважины, 24 юр/лиц, 468 ч/сектора, 1 мкд - 33 кв., вышка связи МТС, ТеЛе-2.). | 2021-07-13 | 18:00 | 18:26 | 0:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-ОС (6 кВ) | 5 ТП | 5 юр/лиц, 11 ч/сектора | 2021-07-13 | 18:54 | 22:41 | 3:47 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв проводов 3-х фаз ВЛЗ-6 кВ в пролете между оп. № 65-66 в результате попадания молнии.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РП (10 кВ) | 23 ТП | 346 ч/сект, 10 мкд - 136 кв., 19 юр/лиц, котельная, 2 скважены | 2021-07-14 | 7:47 | 14:40 | 6:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Превышение нагрузки в связи с временными схемами электроснабжения по причине повреждения на ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 4 юр/лица | 2021-07-14 | 7:47 | 14:40 | 6:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Превышение нагрузки в связи с временными схемами электроснабжения по причине повреждения на ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") ф.РП-9-11 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-215 (Т-2) | 1 ТП | 2 мкд - 95 кв., 3 юр/лиц | 2021-07-14 | 9:15 | 9:29 | 0:14 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Эл.пробой каб. перемычки КЛ-10 кВ в ТП-215 от РУ-10 кВ до Т-2.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 5 ТП | 192 ч/сектора, 1 юр/лицо, 4 гаража | 2021-07-14 | 15:54 | 17:19 | 1:25 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Срыв изолятора ф."В" на оп. №1 с последующим касанием провода траверсы.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Заринская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-У (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Октябрьский. 7 ч/сектора | 2021-07-14 | 17:27 | 18:14 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая" ("РЖД") | ф.10-3-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ООО "Яшкинская птицефабрика" | 2021-07-14 | 18:47 | 18:53 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) от Реклоузера №1 | 24 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная №9; котельная №3 (резерв), 20 ком/домов, ЦРБ (есть резерв), 47 юр/лиц, 2 д/сада, школа №1, Администрация района, ПАО "Ростелеком", 1006 ч/сектор.. | 2021-07-14 | 23:03 | 23:23 | 0:20 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение проходных изоляторов ф."В" и "С" на МТП-4-10
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | 29 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная №9, 20 ком/домов, ЦРБ (есть резерв), 47 юр/лица, 2 д/сада, школа №1, Администрация района, ПАО "Ростелеком", 1006 ч/сект. | 2021-07-14 | 23:46 | 0:08 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли". Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) | 31 ТП | 5 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 57 юр/лиц, 835 ч/сект, 21 мкд (6 - 3 эт 230 кв; 15 -2 эт 240 кв.) - 500 кв., 33 гаража | 2021-07-15 | 9:30 | 9:58 | 0:28 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО Эл.пробой КЛ-10 кВ на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-7-"7 квартал" (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-3 19 домов к/с (1338 кв), 23 ИП, банк, 24 дома ч/с, стоматология, мед.центр, аптека, почта, отделение полиции. | 2021-07-15 | 17:16 | 20:07 | 2:51 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Нарушение изоляции ВЛЗ-6 кВ в результате касания провода СИП траверсы опоры недействующей ВЛ.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Х (10 кВ) от ЯКНО-76 | 14 ТП | 727 частного сектора, 3 котельных, 2 скважины, школа, поликлиника) | 2021-07-15 | 17:23 | 18:14 | 0:51 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-15 "Шерегеш-6" (6 кВ) | 5 ТП | ОДС-3 81 дом ч/с | 2021-07-15 | 20:02 | 20:50 | 0:48 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой каб.муфты вводной КЛ-6 кВ в яч. №3 ТП-708.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-11 "Водозабор-2" (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 Насосная станция | 2021-07-15 | 20:35 | 21:44 | 1:09 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение МВ-6 кВ в потребительском ТП-"4-й ключ".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-8 "Водозабор-1" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-3 2 насосных станции | 2021-07-15 | 21:39 | 23:17 | 1:38 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение МВ-6 кВ в потребительском ТП-"4-й ключ".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-11 "Водозабор-2" (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 Насосная станция | 2021-07-15 | 22:49 | 23:05 | 0:16 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения Повреждение МВ-6 кВ в потребительском ТП-"4-й ключ".
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) | 25 ТП | 522 ч/сект, 9 МКД - 136 кв, 28 юр/лиц, водозабор, котельная, КНС, д/сад, 2 скважины | 2021-07-16 | 10:43 | 11:55 | 1:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-П (10 кВ) | 10 ТП | 871 ч/сект, 4 МКД - 54 кв, 35 юр/лица, 3 котельные, КНС, скважина | 2021-07-16 | 10:43 | 11:55 | 1:12 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Межфазное перекрытие через тело животного (кота) в ТП-34
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-К (10 кВ) от реклоузера Р-ПР-1 | 8 ТП | 6 юр/лиц, 33 ч/сект., д/сад, котельная №1, Администрация района, Агентство по защите населения, 34 МКД - 535 кв., скважина. | 2021-07-16 | 22:47 | 28:29 | 5:42 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Оперативное отключение для подключения к ММПС Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) от реклоузера Р-ПР-2 | 27 ТП | РФС, РДК, ЦРБ, Поликлиника, Котельная, Водонапорная башня, 714 ч/сект, 37 мкд - 688 кв., 107 юр/лиц, 2 д/ада. | 2021-07-16 | 22:48 | 29:55 | 7:07 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Оперативное отключение для подключения к ММПС Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РП (10 кВ) от реклоузера Р-ПР-9 | 7 ТП | 10 мкд - 136 кв., 444 ч/сект., 10 юр/лиц, котельная, 2 скважина. | 2021-07-16 | 22:49 | 27:38 | 4:49 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Оперативное отключение для подключения к ММПС Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от ЯКНО-2 до Р-ПР 8 | 9 ТП | 452 ч/сект., 7 МКД, котельная, скважина, 4 юр.лица | 2021-07-16 | 22:51 | 29:10 | 6:19 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Оперативное отключение для подключения к ММПС Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Торсьма" (РЖД) ф.10-4-ОК | ф.10-7-РП | 1 ТП | 4 юр лица, 140 ч/сектор | 2021-07-17 | 0:50 | 5:55 | 5:05 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Оперативное отключение для для демонтажа временных перемычек в сторону ф.10-7-РП и ф.10-5-К
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-Г (10 кВ) (ввод 1 с.ш. РП-10 кВ) | 39 ТП | 1491 ч/сектора, 35 юр/лиц, 2 школы, 2 котельные, техникум, минипекарня, амбулатория и ДК в п. Раздольный, 3 АЗС, нефтебаза, скважина, СДРСУ, асфальтный завод | 2021-07-17 | 3:30 | 3:49 | 0:19 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ДЗ Межфазное перекрытие через тело животного (мыши) в яч.№17 (ТСН) Перегорание 2-х плавких вставок ПК в яч.17
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.19 (6 кВ) | 13 ТП | 404 ч/сект.; 4 юр/лица, "Прокопьевский психоневрологический интернат"; гидроузел №1А | 2021-07-17 | 4:28 | 4:49 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Б (6 кВ) | 17 ТП | Котельная ГТХ №65; ГБ №2; школа №70; 2 дет/сад №19,66; 1448 ч/сект.; 11 мкд - 252 кв.; юр/лица. | 2021-07-17 | 4:29 | 4:51 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.7 (6 кВ) | 17 ТП | 19 мкд - 626 кв.; 934 ч/сектора; 43 юр/лиц, 2 котельных ГТХ №63,67; котельная ТЭР №43 (резерв); дет/сад №33; школа №63; скважина; АТС-665; санаторий "Прокопьевский" (корпус №5); 3 гаража. | 2021-07-17 | 4:30 | 4:52 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-В (6 кВ) | 6 ТП | Гидроузел №31; школа №50; 5 мкд - 244 кв.; 373 ч/сект.; юр/лица. | 2021-07-17 | 4:38 | 4:47 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-П-6 (6 кВ) | 5 ТП | 5 юр/лиц, 277 ч/сект. | 2021-07-17 | 5:20 | 5:40 | 0:20 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") | ф.1-19-Г (6 кВ) | 9 ТП | 2 Котельных, 3 юр/лица, 545 ч/сектора | 2021-07-17 | 6:03 | 6:06 | 0:03 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение в связи с появлением "земли"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") | ф.1-21-Г (6 кВ) | 6 ТП | 4 юр/лиц, 333 ч/сектора, | 2021-07-17 | 6:03 | 6:06 | 0:03 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение в связи с появлением "земли"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") РП-4 (ООО "РООС") | ф.4-16-Г (6 кВ) | 8 ТП | 419 ч/сектора, 10 юр/лиц, котельная гаражей, АТС | 2021-07-17 | 6:53 | 9:21 | 2:28 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора ф."В" на оп. №72.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") | ф.1-19-Г (6 кВ) | 9 ТП | 2 Котельных, 3 юр/лица, 545 ч/сектора | 2021-07-17 | 10:20 | 11:42 | 1:22 | Ремонт оборудования | Отключение от ЗЗ. Срыв изолятора ф."А" на оп. №1. Обрыв шлейфа ф."В" на ЛР (ЛРНД) ТП-605 с последующим касанием провода траверсы.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-П-6 (6 кВ) | 5 ТП | 5 юр/лиц, 277 ч/сект. | 2021-07-17 | 11:44 | 12:35 | 0:51 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Фидер отключен для устранения выгорания ножа ф."А" на ЛР(ЛРК) оп. №15
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.604 (6 кВ) от реклоузера 604.2 | 5 ТП | Школа №33, 2 скважины, 14 юр/лиц., 437 ч/сект. | 2021-07-17 | 21:00 | 21:00 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.604 (6 кВ) от реклоузера 604.2 | 5 ТП | Школа №33, скважина, котельная, 8 юр/лиц, 351 ч/сект., 24 ком/кв. | 2021-07-18 | 11:12 | 11:32 | 0:20 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Отключено для снятия наброса (верёвки) с проводов ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №20/1 и №20/2.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф 10-7-Г (10 кВ) от реклоузера R-3 | 6 ТП | Метеостанция, спорт. лагерь, 647 ч/сект | 2021-07-18 | 12:41 | 12:42 | 0:01 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Межфазное перекрытие через тело птицы (2-х ворон) на ЛР ТП-6.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-3-РП-9 (6 кВ) от ПСС-5 | 12 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш Телевышка, 23 юр/лица, 431 ч/сектор, 27 гаражей | 2021-07-18 | 12:57 | 14:50 | 1:53 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Касание провода ВЛ-6 кВ опоры 0,4 кВ в пролёте между оп. №112 и №113.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-6-429 (6 кВ) | 11 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш 368 ч/сект, 4 гаража, 5 юр/лиц, насосная, водонасосная (резерв), 1 мкд - 48 кв. | 2021-07-18 | 12:57 | 14:42 | 1:45 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Повреждение изоляторов колодки держателя ПК-6 кВ ф."В" "С", повреждение 3-х ПК-6 кВ на ТП-405
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 4 юр/лица | 2021-07-18 | 18:15 | 22:02 | 3:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) | 22 ТП | 1022 ч/сектор, 14 мкд - 226 кв., 2 котельные, мировой суд, 21 юр/лицо | 2021-07-18 | 18:15 | 22:00 | 3:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | 5 Котельных, 10 мкд - 336 кв., дет/сад, ФНС, насосная, 4 скважины, 164 ч/сектор, 27 юр/лиц | 2021-07-18 | 18:15 | 20:06 | 1:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 8 ТП | 2 Котельные, 2 юр/лица, 4 Скважины | 2021-07-18 | 18:15 | 20:06 | 1:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 28 ТП | 134 юр/лицо, 853 ч/сектор, 37 мкд - 688 кв., насосная ПКС, ЦРБ ренген, ДДТ, 4 станции связи, водонапорная башня ПКС, СЭС, поликлиника, котельняя, Д/С-2, ДК Кирова, теплоузел №5, РДК, школа искуств. | 2021-07-18 | 18:15 | 22:01 | 3:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РП (10 кВ) | 23 ТП | 346 ч/сект, 10 мкд - 136 кв., 19 юр/лиц, котельная, 2 скважены | 2021-07-18 | 18:15 | 22:02 | 3:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) | 26 ТП | 2978 ч/сект (дома в СНТ) | 2021-07-18 | 18:49 | 22:18 | 3:29 | Осмотр ВЛ | Погодные условия дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-О (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-7-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-2-Е (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-17-А (10 кВ) | 7 ТП | д. Осиновка. ПАО "Мегафон", СНТ "Народное" (100 дач/домов из них 8 постоянного проживания) | 2021-07-18 | 19:13 | 20:25 | 1:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Погодные условия дождь, гроза Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Осиновская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) от ЛР-126 до ТП-74 | 4 ТП | 6 юр/лиц | 2021-07-18 | 19:31 | 20:47 | 1:16 | Ремонт ВЛ | Погодные условия дождь, гроза Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Раскол изолятора ф."В" на оп.№.65
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) от Р-4 | 7 ТП | к/сектор - 230кв, 97 ж/д ч/с, 10 юр.лиц, школа, 2 скважины, котельная, 2 ЦТП, СИЗО-3, ФБУ ИК-1, госпиталь, ЛВЗ | 2021-07-18 | 20:20 | 20:23 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Погодные условия дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-Ц (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-2) | 1 ЦРП | Отключённых потребителей не было | 2021-07-18 | 20:03 | 20:09 | 0:06 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение в связи с появлением "земли"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-З (6 кВ) | 2 ТП | 4 юр лица, 191 ч/сектор | 2021-07-18 | 20:20 | 20:45 | 0:25 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение в связи с появлением "земли"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-4 (6 кВ) | 16 ТП | Школа-интернат №13, больница, школа №5, техникум, котельная №5, 6 мкд (1 5-эт., 2 2-эт., 3 3-эт.) - 117 кв, 21 юр/лиц, 392 ч/сектора | 2021-07-18 | 20:26 | 22:25 | 1:59 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение на абонентском ТП-43
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 9 ТП | п. Малиновка 11 мкд - 906 кв., 308 ч/сектора, 9 гаражей, школа №30, дет/сад, ДК, 15 юр/л, 15 физ/л, уличное освещение. | 2021-07-18 | 20:32 | 20:43 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-6-А (10 кВ) от КРУН-2 | 7 ТП (потребит.) | 5 юр/лиц, 7 СНТ: (СТ Энергия +, СТ Родничок, СТ Электрон, СТ Медик, СТ Жилищник) | 2021-07-18 | 21:00 | 2:43 | 5:43 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-З (6 кВ) | 2 ТП | 4 юр/лица, 191 ч/сектор | 2021-07-18 | 22:08 | 23:28 | 1:20 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора ф."В" на оп. №8
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-3-Г (10 кВ) (ввод 2 с.ш. РП-10 кВ) | 26 ТП | 87 МКД - 3636 кв, 41 ч/сект, 25 юр/лица, 3 школы, водозабор (резерв), 3 д/сада, администрация, котельная, д/дом, больница, инфекционное отделение, роддом, 2 поликлиники, скорая, 3 КНС | 2021-07-19 | 12:52 | 12:52 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-16-Х (10 кВ) | 7 ТП | Котельная, д/сад, хлебзавод, 30 юр/лиц, 35 ч/сект., 7 мкд - 128 кв. | 2021-07-19 | 13:01 | 13:01 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) | 6 ТП | ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 47 ч/сект, 2 ю/л | 2021-07-19 | 13:30 | 13:42 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-6-А (10 кВ) от КРУН-2 | 7 ТП | СНТ Энергия+, СНТ Родничок, СНТ Электрон, СНТ Медик, СНТ Жилищник, СУ-4, Гейдрович. | 2021-07-19 | 13:35 | 16:19 | 2:44 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях СНТ-"Электрон"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-Килинск (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 76 ч/сект, 3 юр/лица. | 2021-07-20 | 0:37 | 0:37 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-07-20 | 0:39 | 0:40 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Космическая" ("Россети Сибирь") | ф.22-2 (10 кВ) ("СКЭК") | 2 ТП | СНТ "Урожай" 700 дачных домов (40 домов постоянного проживания) | 2021-07-20 | 11:11 | 12:08 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях «СКЭК».
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) | 6 ТП | ЗАО "ЗЗЖБИ", Спецмонтажстрой, Зеленогорское ГПАТП КО,ГСХ. | 2021-07-20 | 11:28 | 11:58 | 0:30 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя «Строительное Монтажное Упрвление-12»
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ОЦ "Бунгурский" (котельная); ОЦ "Монтажник" (котельная), 2 дет/сада; база ОМОН, 5 ч/сект, ФЛ Литвак (1 дом) | 2021-07-20 | 15:41 | 17:00 | 1:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-18-СК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2021-07-21 | 0:15 | 1:32 | 1:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение по заявке Россети Сибирь, для производства работ в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.6-26-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП ("ГЭС") | 40 ч/сектора | 2021-07-21 | 6:00 | 22:16 | 16:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Возгорание в ТП-508 (ГЭС) в сетях ГЭС
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) | 15 ТП (потр.) 10 ТП (КЭнК) | 3 АЗС, 3 гаражных кооператива, 78 юр.лиц, ЦТП, КНС 108, освещение дороги | 2021-07-21 | 13:10 | 14:23 | 1:13 | Осмотр ВЛ | Отключение В-6 кВ без срабатывания защит. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Н (6 кВ) от ТП-331 | 5 ТП | 8 мкд - 126 кв., 317 дом. ч/сектора; 11 юр/лиц; 6 гаражей, НФС (резерв). | 2021-07-21 | 14:23 | 16:02 | 1:39 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение потребительской КЛ от оп. №¦¦¦/45 в сторону ТП-845 (НФС-резерв)
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 8 ТП | ИК-37 (гостиница, комната свиданий, питомник), больница (+ котельная) (есть резерв), школа, 19 юр/лиц, 719 ч/сект. | 2021-07-21 | 17:45 | 18:37 | 0:52 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Повреждение изолятора ф."В" на подвижном контакте РЛНД на оп. №69
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 31 ТП | Скважина, вышка связи, ДЮСШ, 78 юр/лиц, 851 ч/сектора, 30 мкд - 403 кв., школа, 5 котельных, д/сад | 2021-07-22 | 7:49 | 7:52 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 8 ТП | ИК-37 (гостиница, комната свиданий, питомник), больница (+ котельная) (есть резерв), школа, 19 юр/лиц, 719 ч/сект. | 2021-07-22 | 8:28 | 9:46 | 1:18 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Срыв провода СИП с изолятора ф.«В» на оп. №29 с последующим касанием траверсы.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Пачинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Щ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 2 ч/сектор, детский лвгерь "Колосок" (не работает) | 2021-07-22 | 15:05 | 19:40 | 4:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от ЯКНО-1 | 21 ТП | 3 Водобашни, Скважина, ФНС, КНС (резерв), ОСК (резерв), 1-2 подьем (резерв) 2 Котельные, Школа, 2 Вышки сотовой связи, 22 юр/лиц, 274 ч/сектор, 25 дачных участка; 10 гараж/хозпостройка. | 2021-07-22 | 19:03 | 19:05 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Обрыв провода ф."В" на отпайке к МТП-18 (отпайка и ТП потребительские)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-С (6 кВ) от ТП-328 | 12 ТП | 5 мкд - 112 кв.; 616 ч/сектора; котельная ГТХ №47 (резерв); 18 юр/лиц; 3 гаража. | 2021-07-23 | 2:09 | 4:15 | 2:06 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Межфазное перекрытие через тело животного (кота) в ТП-854 на неподвижных контактах ЛР в яч. №5.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 31 ТП | Скважина, вышка связи, ДЮСШ, 78 юр/лиц, 851 ч/сектора, 30 мкд - 403 кв., школа, 5 котельных, д/сад | 2021-07-23 | 5:30 | 5:33 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-13 (10 кВ) | 7 ТП | 40 мкд (27- 2эт- 202кв, 4- 3эт- 66кв, 15- 5эт- 1020кв, 3- 9эт- 196кв) - 1484 кв, котельная, 2 д/сада, школа, КНС, МФЦ, насосная, таможня, район. суд, автовокзал, Гараж, +135 юр. Лиц | 2021-07-23 | 8:50 | 11:27 | 2:37 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-229 до ТП-34.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ПСС-9 до ТП-44 | 7 ТП | 639 ч/сект, 5 юр/лиц (АЗС, кафе, автомойка, магазины) | 2021-07-23 | 8:50 | 13:59 | 5:09 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Перекрытие через тело птиц, разрушение изоляторов на опорах ВЛ ф.10-15-Г на оп. №3 и №5 отпайки на ТП-288П
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35//10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Луч" | 2021-07-23 | 11:22 | 11:24 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | 5 Котельных, 10 мкд - 336 кв., дет/сад, ФНС, насосная, 4 скважины, 164 ч/сектор, 27 юр/лиц | 2021-07-24 | 18:30 | 28:28 | 9:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения на ВЛ-10 кВ в сетях Россети Сибирь В сетях КЭнК эл.пробой изоляторов на ТП-518
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 8 ТП | 2 Котельные, 2 юр/лица, 4 Скважины | 2021-07-24 | 18:30 | 26:07 | 7:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения на ВЛ-10 кВ в сетях Россети Сибирь В сетях КЭнК эл.пробой изоляторов на ЛР-3/1
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябинка (всего 393 дачных домов (из них 60 домов постоянного проживания), ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Мегафон" | 2021-07-25 | 14:20 | 18:57 | 4:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-3 ("КЭнК") ф.34 (6 кВ) ("КЭнК") | ф.323 (6 кВ) от ПСС-1 | 15 ТП | налоговая инспекция, художественная школа, спортивня школа, школа №3, центр реабил. детей, котельные № 6, 19, 24 юр/лиц, 421 ч/сект, 4 МКД (2-2 эт. - 34 кв., 1-5 эт. - 50 кв., 1-3 эт. - 6 кв.) - 90 кв. | 2021-07-25 | 20:21 | 21:00 | 0:39 | Ремонт оборудования | Самопроизвольное отключение ПСС-1 ф.323. Неисправность ПСС-1 ф.323
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-11035/10 кВ "Орджоникидзевская" ("Россети Сибирь") РП-28 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-918-2 (10 кВ) | 2 ТП | 7 МКД -650 кв. | 2021-07-25 | 22:48 | 23:25 | 0:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра РП-28 Повреждение в сети ООО "ГЭС"
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) | 6 ТП | ЗАО "ЗЗЖБИ", Спецмонтажстрой, Зеленогорское ГПАТП КО,ГСХ. | 2021-07-25 | 23:13 | 24:17 | 1:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 31 ТП | Скважина, вышка связи, ДЮСШ, 78 юр/лиц, 851 ч/сектора, 30 мкд - 403 кв., школа, 5 котельных, д/сад | 2021-07-26 | 6:56 | 6:59 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | В-35-Т1 (35 кВ) | 12 ТП | 4 Котельных, насосная, водонапорная башня, АТС, 2 МКД - 19 кв., 533 ч/сектора, 30 юр/лиц, дет/сад | 2021-07-26 | 8:02 | 8:07 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) | 31 ТП | 5 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 57 юр/лиц, 835 ч/сект, 21 мкд (6 - 3 эт 230 кв; 15 -2 эт 240 кв.) - 500 кв., 33 гаража | 2021-07-26 | 8:02 | 8:05 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.10-7-В (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-К-79 | 1 ТП | 5 юр/лиц, 73 ч/сектора | 2021-07-26 | 8:45 | 10:42 | 1:57 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Погодные условия: дождь, гроза Перегорание 3-х плавких вставок в патронах ПК-10 кВ в ТП-К-79. Повреждение 3-х опорных изоляторов ф."А", "В" и "С" колодки держателя ПК-10 кВ.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") ф.10-18-Ц (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-К-51 | 1 ТП | 2 юр/лица, 64 ч/сектора | 2021-07-26 | 9:38 | 10:12 | 0:34 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Погодные условия: дождь, гроза Перегорание плавкой вставки ф."С" в патроне ПК-10 кВ в ТП-К-51.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-28-СГ (6 кВ) | 6 ТП | 13 юр/лиц, 5 гаражей, 369 ч/сект, 1-5 эт., 1-2 эт. МКД - 98 кв. | 2021-07-26 | 11:25 | 11:27 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-21-М4 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-9) | 4 ТП | Бойлерная ТЭР №3, 3 дет/сада, школа, 2 пол-ки, юр/лица, 20 мкд - 2329 кв. | 2021-07-26 | 12:25 | 12:25 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Маганак - Тырган-1" с успешным АПВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-МР (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-5) | 1 ТП | Дет/сад; школа №32; насосная; 33 мкд - 2464 кв.; юр/лица; гаражи | 2021-07-26 | 12:25 | 12:25 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Маганак - Тырган-1" с успешным АПВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Юго-Западная" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-П (6 кВ) | 13 ТП | 2 котельные, насосная, школа-интернат, школа, юр.лица, 825 ч/сектора, 17 мкд - 511 кв., 9 бараков - 150 кв. | 2021-07-26 | 12:25 | 12:25 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Маганак - Тырган-1" с успешным АПВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-СГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-2) | 14 ТП | 2 дет/сада, 2 школы, дет. пол-ка, МЧС, 2 котельные, 37 юр/лиц, 861 ч/сект, 23 мкд - 569 кв. | 2021-07-26 | 16:50 | 16:50 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-НБ (10 кВ) | 6 ТП | Котельная, 8 юр/лиц, 67 ч/сект, 3 МКД - 50 кв. | 2021-07-26 | 17:36 | 17:39 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-0 (6 кВ) | 9 ТП | Насосная, 2 скважины, рентген кабинет, ДК, дневной стационар, котельная, 22 юр/лица, 711 ч/сект, 99 комм/кв | 2021-07-26 | 18:02 | 19:04 | 1:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Ржавчик Котельная, АТС, дет/сад, ФАП, 3 юр/лиц, 100 ч/сект | 2021-07-26 | 18:33 | 19:53 | 1:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.6-26-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП ("ГЭС") | 40 ч/сектора | 2021-07-26 | 18:40 | 35:20 | 16:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") | ф.52 (6 кВ) | 14 ТП | Школа №32, насосная, 786 ч/сект, 5 мкд - 129 кв., 26 юр.лиц, 48 гаражей | 2021-07-26 | 19:35 | 21:05 | 1:30 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждение опорного изолятора в яч №1 ф.А КТП-352
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.6-5-6 (6 кВ) | 4 ТП ("КЭнК") 3 ТП (абон.) | 2 Скважины, 1 юр/лицо, гаражи, 2 СНТ (Калинка, Березка) | 2021-07-26 | 19:41 | 20:35 | 0:54 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Фидер отключен для замены повреждённого подвесного изолятора ф."С" ВЛ-6 кВ на оп. №91.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 25 ТП | Юр.лица; 322 ч/сектора; 6 гаражей | 2021-07-26 | 19:35 | 20:08 | 0:33 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Фидер отключен для устранения обрыва шлейфа на ЛР-257 ф."А".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от КРУН-1 (ООО КЭнК) | 7 ТП (потребит.) | 5 юр/лиц, 7 СНТ: (СТ Энергия +, СТ Родничок, СТ Электрон, СТ Медик, СТ Жилищник) | 2021-07-26 | 20:07 | 21:42 | 1:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 47 ч/сект, 2 юр/лица | 2021-07-27 | 6:30 | 6:56 | 0:26 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-А (6 кВ) | 6 ТП | 12 юр/лиц, 4 мкд - 56 кв., 12 ч/сектора | 2021-07-27 | 8:28 | 9:05 | 0:37 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора на потребительской ТП-ТВ-Строй
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Проскоковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Ф ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо, котельная | 2021-07-27 | 10:15 | 15:25 | 5:10 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Отгорание провода СИП на опоре №14, отпайки на ТП-255П, в результате срабатывания РДИП
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭнК") | ф.6-10-Т (6 кВ) | 19 ТП | 7 мкд - 124 кв., 1063 ч/сектора, ЦТП, поликлиника, СПТУ-1, котельная, 57 юр/лиц. | 2021-07-27 | 13:40 | 14:38 | 0:58 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ТО Схлест проводов ВЛ-6 кВ на потребительской отпайке в результате падения дерева при опиловке ДКР потребителями в СНТ Энергетик
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-12-Д (6 кВ) | 13 ТП | Санаторий Анжерский, школа, отд. связи, полиция, насосная, тепловая станция, 22 юр/лиц, 239 ч/сект, 6 мкд - 740 кв. | 2021-07-27 | 15:10 | 16:23 | 1:13 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Срыв изолятора на опоре ВЛ-6 кВ ф.6-12-Д.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Г (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-2) | 43 ТП | 40 юр/лиц, 9 мкд - 415 кв., 1527 ч/сект., ДДИ, 9 ВНС, станция очистки, котельная, КНС, 49 сад/домов, пункт полиции | 2021-07-27 | 18:47 | 19:33 | 0:46 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от оп. №27 ВЛ-6 кВ до РП-2.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.25 (6 кВ) | 1 ТП | "Биофильтра", "Очистные сооружения" | 2021-07-28 | 12:15 | 15:47 | 3:32 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Выгорание ножей и пластины гибкой связи на ЛР(РЛК)-21
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | 1 ТП | Резервное питание котельной | 2021-07-28 | 12:15 | 12:20 | 0:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Неселективная работа защит ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") при аварийном отключении отходящего ф.25.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.20 (6 кВ) | 12 ТП | Д/сад, 8 гаражных кооперативов, администрация, РТРС, почта, пункт полиции, сбербанк, церковь, 27 ч/сект, 31 мкд - 1290 кв, школа, амбулатория, филиал "Энергосеть пгт Белогорск", АТС, ДК, 31 юр/лицо | 2021-07-28 | 12:15 | 12:20 | 0:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Неселективная работа защит ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") при аварийном отключении отходящего ф.25.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.55 (6 кВ) | 5 ТП | Гор. больница (есть резерв), станция переливания крови (есть резерв), санэпидемстанция, 46 ч/сект, 1-6 эт. МКД - 45 кв. | 2021-07-28 | 14:15 | 14:19 | 0:04 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от ТП-100 до КШ №23
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от ЛР-8 до Р-1 | 1 ТП | Пилорама. | 2021-07-28 | 14:25 | 15:41 | 1:16 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения (излома провода) в наконечнике ВЛ-6 кВ (А-70) ф."А" на ЛР-1-Р-1
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 2 ТП (КЭнК) 6 (абон.) | ОЦ "Озон" ( Орион) СНТ Флора (216 садовых участков). | 2021-07-29 | 8:26 | 12:20 | 3:54 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение разрядника ф.С на абонентской МТП-Частная.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Россети Сибирь") | ф.Л-39-РТС (6 кВ) от ЛР-М14 | 2 ТП | 25 ч/сектора (печное отопление), 4 юр.лица, 6 гаражей | 2021-07-29 | 17:50 | 21:30 | 3:40 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Внутрибаковое повреждение трансформатора 100 кВА
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | 29 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная №9, 20 ком/домов, ЦРБ (есть резерв), 47 юр/лица, 2 д/сада, школа №1, Администрация района, ПАО "Ростелеком", 1006 ч/сект. | 2021-07-29 | 18:49 | 19:00 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Ижморская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") РП-26 (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-838-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП | 2 мкд - 564 кв, 10 юр/лицо, поликлиника | 2021-07-30 | 3:10 | 4:05 | 0:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра РП-26 Повреждение в сети ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-410-ЦРП-6 (6 кВ) | 16 ТП | ОДС-3 109 ч/сект, 7 гостиниц, 15 юр/лиц, фильтровальная станция. | 2021-07-30 | 3:40 | 6:46 | 3:06 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой изолятора на оп. №46/1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-410-ЦРП-6 (6 кВ) | 16 ТП | ОДС-3 109 ч/сект, 7 гостиниц, 15 юр/лиц, фильтровальная станция. | 2021-07-30 | 7:39 | 9:20 | 1:41 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Касание провода ВЛ траверсы на оп. №55-1 опайка на КТП-168
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) | 12 ТП | ОДС-3 11 ИП, 121 гараж, 9 ч/сект, 3 гостиницы, фильтровальная станция, 79 дач | 2021-07-30 | 8:22 | 9:20 | 0:58 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для безопасного проведения работ на ф.6-410-ЦРП-6 (совместная подвеска).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-5-Д (6 кВ) | 9 ТП | п. Чертинский Котельная, АТС, школа, д/сад, 6 мкд - 92 кв, 1045 ч/сект, 47 юр/лиц | 2021-07-30 | 16:56 | 17:29 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-9-К (6 кВ) | 10 ТП | п. Чертинский Школа (Котельная), производственное здание, стройцех, переезд №3, 3 мкд - 14 кв, 632 ч/сект, 12 юр/лиц | 2021-07-30 | 16:56 | 17:29 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-16-Г (6 кВ) | 5 ТП | п. Чертинский 657 ч/сект, 4 юр/лица | 2021-07-30 | 16:56 | 17:29 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №8 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.16 (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-308 | 3 ТП | 315 ч/сектора, 3 юр/лица, 18 гаражей. | 2021-07-30 | 17:09 | 17:26 | 0:17 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой каб. муфты одной из двух КЛ-6 кВ (КЛ №1) на оп. ВЛ-6 кВ (выход из ТП-308 на ВЛ-6 кВ).
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-К (10 кВ) от Р-2 | 4 ТП | ООО"ЯКК", ДДЦ "Феникс", водозабор (есть резерв), котельная ООО"ЯКК", 386 ч/сект, 7 юр/лиц | 2021-07-30 | 20:15 | 20:18 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.11 (10 кВ) | 4 ТП | 6 мкд - 720 кв., 38 юр/лиц, поликлиника, гаражи. | 2021-07-30 | 20:27 | 20:29 | 0:02 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ в яч.8 ТП-730, ф.«В» в соединении наконечника с жилой КЛ-10 кВ от ТП-730 яч. №8 до ТП-942 яч. №3
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "КМЗ" ("Россети Сибирь") РП-14 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-141 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | База филиала "Энергосеть" (пер.Тушинский, 10), 4 юр/лица, 115 ч/сект | 2021-07-30 | 21:49 | 23:26 | 1:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли" Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 143 ч/сектора, 1 мкд - 36 кв., котельная №8 (рез.), очистные (резерв), 2 юр/лица | 2021-07-30 | 22:06 | 22:11 | 0:05 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора ф."В" на неподвижных контактах ЛР (РЛНД) МТП-150
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) от Р-5 ("Россети Сибирь") | 5 ТП | ОЦ "Бунгурский" (котельная); ОЦ "Монтажник" (котельная), 2 дет/сада; база ОМОН, 5 ч/сект, ФЛ Литвак (1 дом) | 2021-07-30 | 21:30 | 1:17 | 3:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") РП-10 "Тальжино" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | СНТ "Чистые Пруды-Н", СНТ "Чистые Пруды", 127 дачных домов (16 круглогодичного проживания). | 2021-07-31 | 11:24 | 16:33 | 5:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Замыкание через тело птицы на ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь". Разрушение (без замыкания) опорного изолятора ф."В" ЛР-10 кВ (РЛНД) на оп. №1 (отпайка "КЭнК").
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | яч 11 (6 кВ) | 2 ТП | 9 мкд - 755 кв.; юр.лица; 103 гаража | 2021-08-02 | 9:20 | 9:28 | 0:08 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Мех.повреждение КЛ-6 кВ №1, 2 от ТП-600 яч.1 до ТП-586 яч.1 при производстве несогласованных земляных работ организацией "ТС Строй"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-4-ВО (6 кВ) от ПСС-9 | 2 ТП | ОДС-2 Насосная, мед. пункт, 1 юр/лицо, 44 ч/с (33 д ч/с, 11 дач), 1 гараж, | 2021-08-03 | 1:19 | 1:19 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Повреждение Ж/Б оп. №208 легковым автомобилем
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-4-ВО (6 кВ) от ПСС-9 | 2 ТП | ОДС-2 Насосная, мед. пункт, 1 юр/лицо, 44 ч/с (33 д ч/с, 11 дач), 1 гараж, | 2021-08-03 | 1:38 | 1:43 | 0:05 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение Ж/Б оп. №208 легковым автомобилем, обрыв провода по ф."С".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-4-ВО (6 кВ) от ПСС-9 | 2 ТП | ОДС-2 Насосная, мед. пункт, 1 юр/лицо, 44 ч/с (33 ч/с, 11 дач), 1 гараж, | 2021-08-03 | 2:48 | 12:14 | 9:26 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Повреждение Ж/Б оп. №208 легковым автомобилем, обрыв провода по ф."С".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Ф (6 кВ) | 27 ТП | 85 юр/лиц, гор. больница, 3 школы (+ котельная), 2 дет/сада, 2 котельные, ПНС-3, подъем №4, дет/дом, 2 ДК, 45 мкд - 929 кв., 1123 ч/сектора, 146 гаражей. | 2021-08-03 | 6:02 | 8:54 | 2:52 | Осмотр оборудования | Отключение от ТО Аварийное отключение при оперативных переключениях в ТП-144 Несфазированность ф.6-15-А с ф.6-11-Ф. Отгорание провода на оп. №1 ф."А"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-15-А (6 кВ) | 2 ТП | 11 юр/лиц, 16 ч/сектора, 1 мкд - 98 кв. | 2021-08-03 | 6:02 | 6:24 | 0:22 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Аварийное отключение при оперативных переключениях в ТП-144. Несфазированность ф.6-15-А с ф.6-11-Ф.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера | 6 ТП | 5 СНТ (266 участков из них 7 круглогодичного проживания) | 2021-08-03 | 8:12 | 9:31 | 1:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-5-Д (6 кВ) | 9 ТП | п. Чертинский Котельная, АТС, школа, д/сад, 6 мкд - 92 кв, 1045 ч/сект, 47 юр/лиц | 2021-08-03 | 12:32 | 13:15 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-9-К (6 кВ) | 10 ТП | п. Чертинский Школа (Котельная), производственное здание, стройцех, переезд №3, 3 мкд - 14 кв., 632 ч/сект, 12 юр/лиц | 2021-08-03 | 12:32 | 13:15 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-16-Г (6 кВ) | 5 ТП | п. Чертинский 657 ч/сект, 4 юр/лица | 2021-08-03 | 12:32 | 13:15 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-7-Т (6 кВ) | 10 ТП | Котельная ТЭР №28; 1143 ч/сектора; 12 мкд - 257 кв.; 12 юр/лиц | 2021-08-03 | 18:10 | 20:37 | 2:27 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ отпайка на ТП-258 в пролёте между оп.№5 и №6
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.21 (6 кВ) от ТП-913 до ТП-536 | 5 ТП | Котельная ТЭР №51, 206 ч/сект, 5 юр/лиц, 55 гаражей | 2021-08-03 | 18:57 | 19:45 | 0:48 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Обрыв провода ф."А" ВЛ-6 кВ в пролёте между оп.№55 и №57 от ТП-913 до ТП-536.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбасс Электро") | ф.10-31-18 (10 кВ) | 3 ТП | 38 ч/сект, 7 мкд - 271 кв., поликлиника, скорая помощь, 9 юр/лиц. | 2021-08-03 | 20:19 | 20:52 | 0:33 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ отТП-351 до ТП-344
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-5-Д (6 кВ) | 9 ТП | п. Чертинский Котельная, АТС, школа, д/сад, 6 мкд - 92 кв, 1045 ч/сект, 47 юр/лиц | 2021-08-04 | 4:40 | 4:54 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-9-К (6 кВ) | 10 ТП | п. Чертинский Школа (Котельная), производственное здание, стройцех, переезд №3, 3 мкд - 14 кв., 632 ч/сект, 12 юр/лиц | 2021-08-04 | 4:40 | 4:54 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-16-Г (6 кВ) | 5 ТП | п. Чертинский 657 ч/сект, 4 юр/лица | 2021-08-04 | 4:40 | 4:54 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-6 ("РООС") Повреждение в сетях "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35-1-"Мустаг" (35 кВ) | 64 ТП | ОДС-3 ПС 35/6 кВ "Спорткомплекс", ПС 35/6 кВ «Снежная» п.Шерегеш 0,172 быт. абонента, 3 социально значимых объектов, среди которых 3 объектов водоснабжения | 2021-08-04 | 10:24 | 10:46 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень":п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2021-08-04 | 10:33 | 10:34 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.6-8-ТП-42 (6 кВ) | 9 ТП | 14 юр/лиц (11 объектов), 481 ч/сектора | 2021-08-04 | 10:51 | 11:05 | 0:14 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ с наличием "земли" Механическое повреждение потребительской КЛ-6 кВ в сети потребителя ООО "Строительное управление РСТ" (временное ТП - строительная площадк,) подключенное от опоры №38/13).
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф 10-10-ЛК (10 кВ) | 7 ТП | пгт. Яя. Администрация Яйского муниципального округа, МУП "ЯТО" котельная №4 (Поселковая), КНС, ЕРКЦ, 56 юр/лиц, 130 ч/сект, 47 МКД - 1092 кв | 2021-08-04 | 13:08 | 13:11 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | пгт. Верх-Чебула. 6 котельных, 2 скважины, очистные, ЦРБ, пол-ка, школа-интернат, д/сад, ДК, Дом Творчества, школа, детский дом, спорткомплекс, 10 мкд - 251 кв., 559 ч/сектора, 50 юр/лиц | 2021-08-04 | 15:28 | 18:55 | 3:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Ппадение дерева на ВЛ-10 кВ, обрыв проводов в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-13-Ш (6 кВ) | 12 ТП | п. Новый-Городок 739 ч/сект, 8 мкд - 281 кв, 2 д/сада, ДК, интернат, школа, 15 юр/лиц | 2021-08-04 | 16:43 | 19:12 | 2:29 | Ремонт оборудования | Отключение от ЗЗ. Повреждение опорного изолятора на ЛР-6 кВ (РВ) МТП-798.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от ЯКНО-ПР 2 | 22 ТП | 1022 ч/сектора, 14 мкд - 226 кв, 2 котельные, мировой суд, 21 юр/лицо. | 2021-08-04 | 17:09 | 17:09 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-Т (6 кВ) от МВ в ТП-892 | 17 ТП | Котельная ТЭР №79; дет.сад; ЦТП; депо УТ; П/СТ 1 УТ; юр.лица; 474 ч/сектор; 6 мкд - 143 кв. | 2021-08-04 | 17:35 | 17:52 | 0:17 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждение на потребительском ТП-860 (Трамвайное управление).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.19 (6 кВ) | 10 ТП | п. Б.Керлегеш. "Прокопьевский психоневрологический интернат", гидроузел №1"А", юр/лица, 228 ч/сект. | 2021-08-04 | 17:36 | 17:56 | 0:20 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("Россети Сибирь") РП-14 ("КЭнК") | яч.4 (6 кВ) | 10 ТП | Котельная ТЭР №96 (резерв); Котельная ГТХ №35 (резерв); юр.лица; 3 барака - 29 кв.; 703 ч/сектора. | 2021-08-04 | 17:51 | 18:21 | 0:30 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-26-Г (6 кВ) | 14 ТП | 14 мкд - 194 кв.; 908 ч/сект.; котельная №29 (резерв); насосная станция №9; скорая помощь; 21 юр/лицо; 2 гаража | 2021-08-04 | 18:02 | 18:09 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 11 ТП (потр.) | 11 юр/лиц | 2021-08-04 | 18:25 | 19:00 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Талдинская" ("Электросети") | ф.10-14 (10 кВ) ("Талдинский угольный разрез") | 1 ТП | СНТ-"Талдинец" (150 садовых участков) | 2021-08-04 | 18:40 | 22:05 | 3:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Талдинского разреза"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-26-Г (6 кВ) | 13 ТП | 14 мкд - 194 кв.; 908 ч/сект.; котельная №29 (резерв); насосная станция №9; скорая помощь; 21 юр/лицо; 2 гаража | 2021-08-04 | 20:29 | 21:06 | 0:37 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Эл.пробой потребительской КЛ-6 кВ в ТП-823 (абонентское).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Талдинская" ("Электросети") | ф.10-14 (10 кВ) ("Талдинский угольный разрез") | 1 ТП | СНТ-"Талдинец" (150 садовых участков) | 2021-08-04 | 23:00 | 6:30 | 559:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Талдинского разреза"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от ПСС-13-Г-2 | 11 ТП | 162 ч/сект, 27 юр/лиц, скважин, котельная | 2021-08-05 | 1:12 | 1:12 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") ф.10-13-Г (10 кВ) ("КЭнК") | МТП-95 (10 кВ) | 1 ТП | 2 юр/лица | 2021-08-05 | 8:52 | 13:40 | 4:48 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Эл.пробой 3-х проходных и 2-х опорных изоляторов на потребительской МТП-95 ООО «Лесной двор».
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-12-ГЭС (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. в РП-1) | 7 ТП | Гимназия, спорткомплекс, 11 мкд - 627 кв, 42 юр/лиц., 23 ч/сект, администрация, котельная. | 2021-08-05 | 11:51 | 11:51 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО с успешным АВР Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ "Анжерская" до РП-1
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-2 (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-1) | 14 ТП | 17 мкд - 651 кв., 42 юр/лиц, 617 гаражей, 2 ч/сектор, школа №9, спорт. школа | 2021-08-05 | 11:55 | 12:44 | 0:49 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой 2-х изоляторов (ШС-10) по ф."А" и "В" на оп. №36.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 8 ТП | ИК-37 (гостиница, комната свиданий, питомник), больница (+ котельная) (есть резерв), школа, 19 юр/лиц, 719 ч/сект. | 2021-08-05 | 12:43 | 12:43 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешны "АПВ" Замыкание через тело птицы на приемной траверсе ТП-22
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-1 | 4 ТП (КЭнК) 7 ТП (потреб.) | Столовая, дробильное оборудование, насосная | 2021-08-05 | 21:10 | 22:50 | 1:40 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-2-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | ООО "Совхоз Маяк", Кирпиный завод | 2021-08-06 | 15:35 | 15:50 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.7 (6 кВ) | 10 ТП | 4 котельных (1 котельная - резерв), 2 дет/сада, дет. санаторий, 2 АТС, Администрация, драм театр, школа №2, ДДТ, ростелеком, отд. полиции, сбербанк, 62 ч/сектора, 35 мкд - 860 кв. | 2021-08-06 | 17:14 | 17:32 | 0:18 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Мех.повреждение КЛ-6 кВ сторонней организацией при производстве земляных работ от ПС-35/6 кВ №1 до оп. №1.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 8 ТП | ИК-37 (гостиница, комната свиданий, питомник), больница (+котельная) (есть резерв), школа, 19 юр/лиц, 719 ч/сект. | 2021-08-06 | 19:26 | 19:35 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 1 гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2021-08-06 | 19:59 | 28:23 | 8:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ЦРП-4 Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.10-354 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") | 188 ч/сект. | 2021-08-06 | 20:20 | 28:23 | 8:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ЦРП-2 Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | яч.10 (10 кВ) | 15 ТП | 174 ч/сектора, юр/лица. | 2021-08-07 | 7:33 | 7:37 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 1 гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2021-08-07 | 8:50 | 9:40 | 0:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Обрыв проводов ВЛ-10 кВ в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-АР (6 кВ) | 5 ТП | Церковь, котельная, д/сад, 4 юр/лиц, 37 ч/сект, 2 мкд - 24 кв. | 2021-08-07 | 13:10 | 13:56 | 0:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийное отключение. При производстве переключений персоналом "Анжерского водоканала" в ЗРУ-6 кВ на ПС.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "№909" ("СУЭК-Кузбасс") ф.6-16-Б (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-50 | 1 ТП | г. Полысаево 210 ч/сектора, 2 вышки сот. связи, 7 юр/лиц | 2021-08-08 | 13:48 | 14:35 | 0:47 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Разрушение опорного изолятора в РУ-6 кВ МТП-50.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭНК") | ф.РП-8-15 (6 кВ) | 6 ТП | п. Грамотеино 15 мкд - 1037 кв., 131 ч/сект, 8 юр/лиц (автостоянка, магазины, торг. павильоны) | 2021-08-08 | 14:49 | 14:50 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешны "АПВ" Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ново-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-З (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 18 ч/сект, 3 мкд - 212 кв. | 2021-08-08 | 19:55 | 21:46 | 1:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 7 ТП | Станция скорой помощи, 11 мкд - 311 кв, 248 ч/сектора, 23 юр/лица, 22 гаража | 2021-08-09 | 13:24 | 13:54 | 0:30 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №2 от КШ № 20 до ТП-162.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-6-РП-8 (10 кВ) (Рез. ввод РП-8) | 19 ТП | 92 мкд - 9349 кв., 60 ч\сект, 2 школы, 8 дет/садов, 2 ПНС, 145 юр/лиц. | 2021-08-09 | 20:48 | 22:05 | 1:17 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ-1. Эл.пробой одной из двух потребительских КЛ-10 кВ от ТП-129 (яч.7) до потребительской ТП-192 (ФЗ Искуснов В.Н)
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Падунская-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Котельная, больница. | 2021-08-10 | 8:10 | 8:13 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Судженка" ("РЖД") | ф.10-6-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо (Базовая станция "Мегафон") | 2021-08-10 | 17:30 | 19:11 | 1:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь",
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-18-ДГ (6 кВ) | 1 ТП | 66 ком/сектор, ИП Аратюнян, Евротранс цветмет, ООО "Панда", ООО "Элегамет Холдинг" | 2021-08-10 | 17:53 | 18:16 | 0:23 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ отТП-254 до ЛР-Д42
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-5 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-10) | 21 ТП | 6 мкд - 92 кв., 61 юр/лицо, 1706 ч/сект, котельная, дет/сад, поликлиника | 2021-08-11 | 11:10 | 11:10 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение ВЛ-6 кВ на потребительской отпайке к ТП-235 (абонентское - "Автодор") техникой потребителя.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Детский оздоровительный лагерь Голубь (имеется собст ДГУ), Оздоровительный центр Жемчужинка (имеется собст ДГУ) Вышка сотовой связи СНТ Полянка (77 садовых участков) | 2021-08-11 | 17:14 | 5:49 | 12:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-08-11 | 21:05 | 21:55 | 0:50 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-08-12 | 8:04 | 9:05 | 1:01 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-В (6 кВ) | 9 ТП | 11 мкд - 482 кв.; 425 ч/сектора; школа №50; гидроузел №31"А", дет/сад №28; 11 юр/лиц; 31 гараж | 2021-08-12 | 15:23 | 15:31 | 0:08 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Меж. фазное перекрытие ВНР-10 Т-2 в ТП-684 при включении Т-2 на ХХ (перевод потребителей ТП-684 на временное ТП для выполнения рем. работ на ТП-684), неисправность привода ВНР-10.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-08-12 | 17:17 | 18:26 | 1:09 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.19 (6 кВ) | 26 ТП | п. Б.Керлегеш. 1117 ч/сектора; психоневрологический интернат; гидроузел № 1А, детский лагерь "Юность"; оздоровительный центр "Олимпиец"; котельная; 7 юр/лиц. | 2021-08-12 | 18:43 | 18:55 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-10-ТП-91 (10 кВ) | 5 ТП | 31 юр/лицо, автовокзал, 912 ч/сектора | 2021-08-13 | 16:40 | 18:01 | 1:21 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-11 яч. №10 до ТП-168 яч.2
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") РП-8 ("КЭнК") | ф.10-2-ТП-132 (10 кВ) ф.10-4-ТП-138 (10 кВ) ф.10-8-ТП-130 (10 кВ) ф.10-14-ТП-133 (10 кВ) | 7 ТП | 2 секция РП-8 5,636 человек, 7 социально значимых объектов, среди которых 1 школ, 5 детских садов, 1 объектов водоснабжения. | 2021-08-13 | 16:40 | 17:24 | 0:44 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения при аварийном отключение ф.10-10-ТП-91
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-13 ("КЭнК") | ф.10-7-ТП-209 (10 кВ) | 3 ТП | 3 юр. Лица | 2021-08-13 | 16:40 | 19:12 | 2:32 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-209 яч. №1 до ТП-207 яч. №1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-404-"ПБ" (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-4 | 1 ТП | 74 ч/сектор | 2021-08-13 | 16:50 | 20:05 | 3:15 | Ремонт оборудования | Аварийного отключение не было Внутрибаковое повреждение трансформатора (ТМ-400 кВа, 1983 г.в, ремонтный 2017г).
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-08-13 | 20:15 | 21:36 | 1:21 | Повреждения в сети потребителя | Аварийное отключение Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-3 База филиала, 11 ИП, 121 гараж, 8 ч/сект, фильтровальная станция (есть резерв), 79 дач | 2021-08-13 | 22:27 | 23:18 | 0:51 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой 3-х проходных изоляторов 6 кВ на ТП-ТАШ 757.
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") ф.10-16-КР (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-073 | 1 ТП | ЦО Ария, 5 ч/сектор, 1 гараж. | 2021-08-15 | 15:30 | 16:09 | 0:39 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавкой вставки ф."С" в патроне ПК-10 кВ (20 А) в ТП-073 (Тр-р 100 кВА).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская" ("Россети Сибири") | ф.6-40-С (6 кВ) | 7 ТП | 1 мкд - 109 кв.; 213 ч/сект.; дет/сад № 35; 10 юр/лиц; 10 гаражей | 2021-08-16 | 2:01 | 2:16 | 0:15 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для тушения пожара в РУ-0,4 кВ на ТП -651 (абонентское)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6 (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных ГТХ №35, 93; котельная ГТХ №34 (резерв); 2 дет/сада; школа; 2 больницы; 624 ч/сектора; 16 мкд - 165 кв.; юр/лица | 2021-08-16 | 4:13 | 4:20 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-11-К (6 кВ) | 5 ТП | Школа, ВНС, 2 вышки сотовой связи, 2 мкд - 32 кв., 5 ю/лиц, 140 ч/сект | 2021-08-16 | 14:20 | 19:19 | 4:59 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева спиленного неизвестными лицами на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор 29/2/12-29/2/11 (без обрыва провода)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.25-454-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("ГЭС") | ТП-542(ГЭС) 185 домов ч/с, ТП-543(ГЭС) 143 дома ч/с Всего: 328 домов ч/с ТП-555(КЭнК) 3 садовых участка МТП-КПС Строитель-3 (362 земельных участка, 20 постоянно проживающих) МТП КПС Строитель-1 60 оформлено(10 пост.проживающих) | 2021-08-16 | 19:00 | 21:14 | 2:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.20 (6 кВ) | 11 ТП | Д/сад, 8 гаражных кооперативов, администрация, РТРС, почта, пункт полиции, сбербанк, церковь, 27 ч/сект, 31 мкд - 1290 кв, школа, амбулатория, филиал "Энергосеть пгт Белогорск", АТС, ДК, 31 юр/лицо | 2021-08-17 | 8:45 | 13:31 | 4:46 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для замены повреждённой бетонной стойки опоры 6 кВ сторонним легковым автомобилем (Subaru У677ХУ42)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-166 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | АМТС Ростелеком (есть ДГУ), АТС Сибирьтелеком (есть ДГУ) | 2021-08-17 | 9:37 | 10:03 | 0:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ЦРП-1. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-П (6 кВ) | 9 ТП | 12 юр/лиц (детский сад № 8+ 1 котельная, скважина № 14, насосная станция №2), 396 домов ч/сектора). | 2021-08-17 | 12:39 | 12:40 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Отключение ф.6-2-П персоналом "Россети Сибири" без предварительного уведомления.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тайбинская" ("ОЭСК") | ф.2-10-Г (6 кВ) | 11 ТП | Дом детского творчества, школа, 1 котельная, завод ЖБИ, мичуринские, контейнерная площадка, 23 юр лиц, 219 ч/сектор , 175 комм кв | 2021-08-17 | 20:54 | 21:44 | 0:50 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Отгорание шлейфа на подставном изоляторе на опоре 59/8.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.10-5-4Ц (6 кВ) | 8 ТП | Школа №3, дет сад №1, отделение полиции, ТЦ "Кора" 3 юр/ лица, стройка, 1043 комм кв | 2021-08-18 | 2:08 | 3:28 | 1:20 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-260 до ТП-261 в концевой муфте в ТП-261
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-З (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 17ч/с,1 юр.лицо,котельная 1шт,1МКД-24кв. | 2021-08-18 | 8:00 | 13:30 | 5:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-У (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | п. Плотниково. 21 ч/сектора, 5 юр/лиц, КНС (есть резерв), | 2021-08-18 | 11:21 | 11:44 | 0:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для пезопасного производства работ на ф.10-6-З. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.6-16 "Перекачка" (6кВ) | 4 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 1 мкд - 21 кв., 31 ч/сект, ВГСЧ, 173 дачи | 2021-08-18 | 14:29 | 18:16 | 3:47 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов АС-70 техникой сторонней строительной организации Мегастройкомплекс в пролете между оп. № 7 и оп. № 8.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ФГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-9) | 10 ТП | Дет/сад, 2 школы, школа-интернат (+ котельная), ДДТ, 2 пол-ки, кожно-венерич. диспансер, 2 котельные, 30 юр/лиц, 134 ч/сект, 41 мкд (1-1 эт.-25 кв., 27- 2эт.-486 кв, 8- 3 эт.-204 кв, 4- 4 эт.-160 кв) - 875 кв | 2021-08-18 | 16:28 | 16:28 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 1 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 5 ТП | Дет/сад (+ котельная), школа (+ котельная), 18 юр/лиц, 597 ч/сектора, 1-2 эт. мкд - 7 кв., 8 гаражей | 2021-08-18 | 16:28 | 16:37 | 0:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 1 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 143 ч/сектора, 1 мкд - 36 кв., котельная №8 (рез.), очистные (резерв), 2 юр/лица | 2021-08-18 | 16:28 | 16:37 | 0:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с 1 секции ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-08-19 | 2:52 | 8:22 | 5:30 | Повреждения в сети потребителя | Аварийное отключение Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Падунская-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3-Т (10 кВ) от Р-11 | 12 ТП | ст. Падунская Ч/с -550(печное отопление) Юр.лица-14МКД 3шт-24кв (печное отопление)Падунская средняя школа(380) Падунская коррекционная школа(137) Падунский Д/С(57)котельная 2штСкважена-2,База "ООО КЭнК"станции и узлы связи-4 МЧС,база филиала Россети | 2021-08-19 | 8:58 | 9:17 | 0:19 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Перегорание плавкой вставки ф. А в патроне ПК-10 кВ (10 А) в ТП-481 ( т-р 100 кВа). РУ-0,4 кВ перекрыло АВ на вышку связи Билайн
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Ч (10 кВ) | 24 ТП | 5 котельных, очистные, водозабор, 2 скважины, ЦРБ, д/сад, Дом Творчества, Д/К, 14 МКД - 109 кв, 725 ч/сект, 110 юр/лиц | 2021-08-19 | 10:37 | 10:37 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешны "АПВ" Замыкание через тело птицы на ЛР-31/12 оп № 69
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.20 (6 кВ) | 8 ТП | Д/сад, администрация, сбербанк, 14 ч/сект на 26 кв., 24 МКД - 948 кв, 30 юр/лиц, 6 гаражных кооперативов, Ростелеком (АТС). | 2021-08-19 | 10:32 | 10:49 | 0:17 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Ошибочные действия оперативно-ремонтного персонала (включение заземляющих ножей) при подготовки рабочего места по наряду-допуску №707 ВЛ-6 кВ ф.6 оп №32/2о
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-Ф (6 кВ) ( ООО Шахта №12 ф.6-15-Ф (6 кВ) ( ООО Шахта №12) | 1 ТП | КНС-2 | 2021-08-19 | 11:22 | 21:40 | 10:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Обрыв проводов ВЛ-6 кВ в сетях ЦОФ шахта №12
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Детский оздоровительный лагерь Голубь (имеется собст ДГУ), Оздоровительный центр Жемчужинка (имеется собст ДГУ) Вышка сотовой связи СНТ Полянка (77 садовых участков) | 2021-08-19 | 14:27 | 26:13 | 11:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-19-К2 (6 кВ) (ООО "ЮКЭК") | 1 ТП | ОДС-2 п. Каз Школа искусств, КТС, 24 ч/сект, 5 мкд - 186 кв, 15 гаражей, 4 юр/лица | 2021-08-19 | 20:23 | 22:36 | 2:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "ЮКЭК"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-08-19 | 20:25 | 21:35 | 1:10 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-Точилино (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.11-295 (ООО "Горэлектросеть") ф.4-4 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 6 ТП (КЭнК) 21 ТП (ГЭС) | ВНС, 1 школа, ТСЖ Мирное (21 дом) Насосная СНТ Плодовод-1, СНТ Плодовод 4 садовых, 2640 дома ч/с. | 2021-08-19 | 21:35 | 22:10 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра Отключение 2 секции 6 кВ в ПС-35/6 кВ №3 "Южная" Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-П (6 кВ) | 9 ТП | 12 юр/лиц, 396 ч/сектора | 2021-08-19 | 22:14 | 22:23 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-О (6 кВ) от Р-ОС 13 | 11 ТП | 7 юр/лиц, 637 ч/сектора | 2021-08-20 | 24:40 | 26:15 | 1:35 | Ремонт ВЛ | Погодные условия: дождь, гроза Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Эл.пробой проходного изолятора на ЛВН-9 после удара молнии
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-4 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 7 ТП ("ГЭС") | 668 ч/сект, больница №8 | 2021-08-20 | 8:20 | 8:57 | 0:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-187 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 4 ТП ("ГЭС") | ГКБ №2, 5 мкд - 330 кв., школа №31, 1 юр/лицо | 2021-08-20 | 10:35 | 12:48 | 2:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.17-672 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП | 5 юр/лиц, 5 мкд - 197 кв. | 2021-08-20 | 10:35 | 11:10 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра Отключение 1 секции 6 кВ в РП-4. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.41-648-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | Д/сад, школа №52, 6 мкд - 386 кв. | 2021-08-20 | 10:35 | 12:15 | 1:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-Т (6 кВ) от ЛР-189 до ЛР-95 | 2 ТП | 3 юр/лица, 179 ч/сектора | 2021-08-20 | 13:02 | 16:07 | 3:05 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для замены повреждённого изолятора на оп. №19.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-511-"К" (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 КНС, 11 мкд - 48 кв., 77 ч/сект, 3 юр/лица. | 2021-08-20 | 14:07 | 14:07 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 "Шалымская" ("КЭнК") | ф.6-14-"К" (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-11) | 18 ТП | ОДС-3 п.Шалым 425 ч/сект, 10 юр/лиц, 2 насосных станции, очистные сооружения, турбаза. | 2021-08-20 | 14:22 | 14:38 | 0:16 | Осмотр оборудования | Аварийного отключение не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для определения места повреждения. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-08-20 | 15:05 | 16:42 | 1:37 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Погодные условия: дождь Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-107 | 1ТП | 57 ч/сектор | 2021-08-20 | 15:27 | 16:15 | 0:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Наезд грузовым автомобилем на опору ВЛ-6 кВ №6/3, отпайки к ТП-107.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-16-РП (10 кВ) от ТП-74 до ТП-11 | 2 ТП | 4 юр/лица, дет/сад "Рябинка", 11 домов брачного типа - 46 кв., 216 ч/сектора. | 2021-08-20 | 17:25 | 18:26 | 1:01 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключение не было "Земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение для замены повреждённого изолятора на оп. №59.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-П (6 кВ) | 9 ТП | 8 юр/лиц, дет/сад №8 (+котельная), скважина №14, насосная станция №2, 396 ч/сектора. | 2021-08-20 | 21:19 | 21:26 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-65 (10 кВ) от ВВ в ТП-69 | 5 ТП | 9 юр/лиц, 156 ч/сект | 2021-08-20 | 22:12 | 23:38 | 1:26 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение разрядника 10 кВ ф."В" на ТП-115.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 "Шалымская" ("КЭнК") | ф.6-8-"Дюкарево" (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-3 228 ч/сект, 2 юр.лица, УО, насосная станция. | 2021-08-20 | 23:39 | 0:24 | 0:45 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 "Шалымская" ("КЭнК") | ф.6-12-"Турбаза" (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-3 219 ч/сект, неохраняемый переезд РЖД, 7 юр/лиц, УО, очистные сооружения, насосная станция. | 2021-08-20 | 23:39 | 0:25 | 0:46 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.6 (6 кВ) | 2 ТП | Школа, 7 мкд - 274 кв., 11 ч/сектор, гаражный кооператив, ТСНП "Тайга" | 2021-08-21 | 1:07 | 1:56 | 0:49 | Ремонт оборудования | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Подгорание контактов на ЛР-12.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") ф.10-10-Л (10 кВ) ("КЭнК") | МТП-120 | 1 ТП | 151 ч/сектор | 2021-08-21 | 19:33 | 22:52 | 3:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Сгорание плавкой вставки патрона ПТ-10 кВ (20А) по ф."С" на МТП-120. Внутрибаковое повреждение трансформатора 160 кВА
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-40-РП-8 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-8) | 5 ТП | 44 МКД (6 9-эт.,38 5-эт., 4940 квартир), 58 юр/лиц (126 объектов), 3гаража, 5 детских садов, ПНС, школа | 2021-08-22 | 9:06 | 9:06 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой (с возгоранием) каб муфт на опоре №30 (ввод в РП-8) 2-х КЛ-10 кВ (КЛ №1, 2)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | Яч.17 (10 кВ) | 4 ТП | 2 дет.сада №16; №103 ; 8 коммунальных домов (1127 кв); юр.лица; | 2021-08-22 | 20:02 | 20:52 | 0:50 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ на участке от РП-9 (яч.17) до ТП-716 яч.3
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-М4 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. в РП-9) | 7 ТП | 19 коммунальных домов (2096 кв. центральное отопление); 30 юр.лиц (в том числе ойлерная ТЭР №3 (резерв); школа № 14; санаторий детский; дет.сад №16; дет.сад №103; детский сад №22; АТС-5); 36 гаражей | 2021-08-22 | 20:17 | 20:17 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АВР Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-21-М4 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. в РП-9) | 15 ТП | 45 коммунальных домов (5238 кв. центральное отопление); 80 юр.лиц (в том числе бойлерная ТЭР №3, бойлерная ТЭР №4 (резерв); школа инт. № 2, дет.сад № 93); 1116 гаражей, школа № 14; санаторий детский; дет.сад №16; дет.сад №103; детский сад №22; АТС-5); | 2021-08-22 | 20:43 | 20:55 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-Алтамаш (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-1 Школа №37, Котельная школы №37, Администрация п. Алтамаш, Скважина холодной воды. Юр/лица 4, Вышка связи МТС, Ч/сектор-115 домов | 2021-08-23 | 9:24 | 12:21 | 2:57 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для устранения обрыва (излома провода А-50) на ВЛ-6 кВ ф."В" на оп. №217.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-ДГ (6 кВ) от ВВ в ТП-17 | 9 ТП | ДК "Судженский" (резерв), котельная №27, детский сад №2, котельная д/с №2, насосная, мед.пункт, 10 юр/лиц, 638 ч/сектора, 18 кв. коммун/сектора (1-2 эт. 18 кв.) | 2021-08-23 | 10:18 | 10:19 | 0:01 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-1Т (10 кВ) | 6 ТП | 2 скважины, котельная №8, КНС №6, интернат, 9 юр/лиц, 197 ч/сектора, 1-2эт МКД - 5 кв. | 2021-08-23 | 10:53 | 10:54 | 0:01 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ на участке от ЦРП-10 кВ (яч.13) до ЛР-277.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-12-К (6 кВ) от реклоузера Р-22 | 8 ТП | 13 ю/л, 1 МКД (20кв.), 454 домов ч/с, 3 БС сотовой связи | 2021-08-23 | 15:28 | 18:23 | 2:55 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв провода в результате падение дерева спиленного неизвестными лицами на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор №95-№96
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Г (10 кВ) от ТП-11 | 12 ТП | 1215 ч/сект, 54 юр/лица | 2021-08-24 | 9:44 | 13:15 | 3:31 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ на участке от оп. №26-3 до ТП-280 Обрыв провода ВЛ-10 кВ ф."С" на оп. №21 и №21-1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35 "Зеленая-Утуя-1" (35 кВ) | 6 ТП | ОДС-3 5 подъёмников, 9 вышек связи, 11 юр/лица, склад ВВ, гостиница. | 2021-08-24 | 12:01 | 12:04 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающей ПС-110/35/6 кВ "Зеленая" ("ЕвразЭнергоТранс"). Ошибочные действия персонала "ЕвразЭнергоТранс" при производстве работ на ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс")
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-08-24 | 20:27 | 8:27 | 564:00 | Повреждения в сети потребителя | Аварийное отключение Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от Реклоузера №4 | 9 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, насосная, 155 ч/сект, 5 юр/лица. | 2021-08-25 | 13:19 | 15:04 | 1:45 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв трёх фаз проводов ВЛ-6 кВ в пролетах между оп. №134-14 и №134-17 в результате падение дерева из охранной зоны на ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-С (6 кВ) от Реклоузера №12 | 13 ТП | Очистные ОСК Притомский (резерв), 1 объект связи, 1 КНС (резерв), 3 МКД (76 кв.), 252 дома ч/с, 11 ю/л | 2021-08-25 | 18:30 | 19:11 | 0:41 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительском ТП-137 "База отдыха" (не функционирует - заброшена)
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-Ц (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-2) | 1 ЦРП | Отключённых потребителей не было | 2021-08-25 | 22:31 | 22:31 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Северный Маганак-Прокопьевская-1", ВЛ-110 кВ " Северный Маганак-Прокопьевская-3" с успешным "АПВ" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") РП-120 ("КЭнК") | ф.6-2-Н (6 кВ) | 6 ТП | 12 юр/лиц, 10 мкд - 804 кв., 192 ч/сект., 182 гаража | 2021-08-26 | 9:19 | 9:30 | 0:11 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ на участке от ТП-175 до ТП-162 техникой филиала при проведении земляных работ (прокладка КЛ).
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковский Водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ЗЛ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 4 СНТ | 2021-08-26 | 11:34 | 15:04 | 3:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Г (10 кВ) от ТП-11 | 12 ТП | 1215 ч/сект, 54 юр/лица | 2021-08-26 | 12:12 | 13:31 | 1:19 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-280 до ТП-237 сторонней организацией при проведении несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") | ф.РП-1-1 (10 кВ) | 5 ТП | 16 мкд - 718 кв, котельная, станция перелевания крови, дет. пол-ка, Сбербанк, Прокуратура, 52 юр/лица | 2021-08-26 | 13:01 | 13:03 | 0:02 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Отключение при пробной подаче напряжения на ф.10-11-Г по резервной схеме
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковский Водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ЗЛ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 4 СНТ | 2021-08-26 | 17:37 | 19:07 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-П (6 кВ) ф.6-16-С (6 кВ) ф.6-20-П (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.6-6-З (6 кВ) (ОАО "Энергия Холдинг") ф.6-19-З (6 кВ) (ОАО "Энергия Холдинг") | 24 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") 2 ТП (потреб.) | 1240 ч/сект (117 постоянно проживающих), гаражи, 4 юр/лица, станция связи, КНС, ВНС, скважина, магазин, 1 мкд -129 кв., школа, 2 дет/сада | 2021-08-26 | 18:35 | 19:08 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра. овреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-13-Л (10 кВ) ф.10-3-Л (10 кВ) ф.Телецентр (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 49 ТП ("КЭнК") 9 ТП (потреб.) | 652 ч/сект, 17 юр/лиц, 10 СНТ (1106 садовых участков), ГКБ №1 (есть ДГУ), 2 скважины, вышка связи | 2021-08-26 | 18:35 | 19:08 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра. овреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Ж (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.6-13-Л (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-12-Е (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-10-М (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 1 мкд - 24 кв., дет/сад №35", школа №61, 343 ч/сект, СНТ Кешево (53 дома) | 2021-08-26 | 18:35 | 19:08 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра. овреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") ф.6-19-ДГ (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-202 | 1 ТП | Дом милосердия | 2021-08-26 | 18:28 | 22:05 | 3:37 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Выход из строя трансформатора 400 кВА в ТП-202
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 | 13 ТП | 19 юр/лиц, 2 ч/сект | 2021-08-26 | 23:21 | 23:23 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.6-16 "Перекачка" (6кВ) | 4 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 1дом к/с-21кв, 31 дом ч/с, ВГСЧ (есть резерв), 173 дачи | 2021-08-27 | 8:30 | 9:20 | 0:50 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Эл. пробой КЛ-6 кВ на временное ТП «Очистные сооружения», принадлежит строительной организации Мегастройкомплекс (выполняю строительные работы на объекте потребителя). Повреждение в сети потребителя.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | Ст. Судженская. 61 ч/сектора, скважина | 2021-08-27 | 8:38 | 8:42 | 0:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-5-РП (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-10) | 15 ТП | 2 МКД, 1045 ч/сектор, 68 юр/л, "Яйская РБ", котельная РБ, школа. | 2021-08-27 | 11:22 | 11:22 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение от ЗМН яч.10-5-РП в РП с успешной работой АВР Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 7 ТП | п. Малиновка 2 ком/дома-16 кв, 482 ч/сектора (печное отопление) + 1 стройка физ/лицо, 1 гараж физ/лицо, детский сад, КНС МУП УКВС КГО, Котельная МУП КГО "Теплосеть", 5 юр/лиц (АЗС, нефтебаза, уличное освещение (4 объекта), 2 магазина, стелла "Калтанский Угольный разрез" | 2021-08-27 | 16:07 | 16:25 | 0:18 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ЗЗ Замыкание через тело птицы (вороны) на опоре №49/14/6 отпайки на ТП-007 (Верх-Теш).
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП (КЭнК) 3 (абонет) | 9 МКД - 98 кв., 576 ч/сект, 2 юр/лиц, котельная, школа (+ котельная) | 2021-08-27 | 22:10 | 22:57 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 28 ТП | РФС, РДК, ЦРБ, Поликлиника, Котельная-1шт, Водонапорная башня, ч/с-854(печное отопление), МКД-37-688 кв (централизованное отопление), 110 юр лиц, Д/С 2шт. | 2021-08-28 | 8:47 | 9:08 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РП (10 кВ) | 15 ТП | Ч/с- 322 (печное отопление), МКД- 11-184кв (печное отопление), юр.лиц-17, котельная 1шт, база КЭнК, скважена-2шт, станции и узлы связи-1, Завод ОАО "Автодор" | 2021-08-28 | 8:47 | 9:08 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) | 22 ТП | Ч/сектор - 1038 (печное отопление), МКД - 14шт-499кв (централизованное отопление) Котельная 3 шт, мировой суд, 22 юр/лицо, ФНС, Насосная станция | 2021-08-28 | 8:47 | 9:08 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | Котельная 1шт, МКД 1шт-47кв(централизованное отопление), 6 юр/лиц | 2021-08-28 | 8:47 | 9:08 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | Котельные 2шт, юр/лиц 16, скважена, МКД( 16 кв центральное отопление), ч/сектор 205 (печное отопление), Д/сад. | 2021-08-28 | 8:47 | 9:08 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Г (6 кВ) | 22 ТП | 1048ж/д ч/с, 8 мкд (5-2эт- 68кв, 3-5эт- 175кв)- 243кв, Больница, роддом, д/сад, УВД, котельная УВД, КПЗ,АТС, КНС, + 53 юр. Лица | 2021-08-28 | 13:54 | 15:41 | 1:47 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-08-28 | 18:14 | 20:18 | 2:04 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) | 5 ТП | ОЦ "Карлык" (без детей, на объекте только сторож), 15 домов ч/с, СНТ "Домна" (5 дач/домов). | 2021-08-29 | 2:52 | 16:23 | 13:31 | Ремонт ВЛ | Отключение от ЗЗ Повреждение опорного изолятора ф."А" на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 | 13 ТП | 19 юр/лиц, 2 ч/сект | 2021-08-29 | 7:43 | 7:45 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-14-Д (10 кВ) | 1 ТП | 146 частного сектора , 1 юр. Лицо ( магазин) уличное освещение. | 2021-08-29 | 9:45 | 11:40 | 1:55 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Разрушение подвесного изолятора ф."С" на оп.№65.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 18 ТП | 642 ч/сект, ПНС, КНС, 13 юр/лиц | 2021-08-30 | 14:39 | 15:44 | 1:05 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой ОПН ф."А" и "В" на ТП-163.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЗТП-216 "ЦРП" ("КЭнК") ф.6-5-П-2 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-213 | 1 ТП | ОДС-2 п. Каз 1 юр/лицо, 62 ч/сектор, 23 гаража | 2021-08-30 | 15:15 | 16:06 | 0:51 | Ремонт оборудования | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Разрушение штыревого изолятора ф."В" на траверсе ТП-213.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | Ст. Судженская. 3 магазина, 2 котельные, водонапорная башня, 5 юр/лица, 151 ч/сект | 2021-08-30 | 15:36 | 18:28 | 2:52 | Ремонт оборудования | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Искрение ножа ф."С" на ЛР-56 (перед отпайкой "КЭнК").
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | Детский оздоровительный лагерь Голубь (имеется собст ДГУ), Оздоровительный центр Жемчужинка (имеется собст ДГУ) Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков) | 2021-08-30 | 15:43 | 16:09 | 0:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Каритшал" ("КЭнК") | ф.6-3-Зелёная-1 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-8) | 5 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 7 подъемников, 18 юр/лиц. | 2021-08-30 | 17:29 | 17:30 | 0:01 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для определения места повреждения. Обрыв проводов ВЛ-6 кВ в пролётах между оп. №5-25 и оп. №5-27 (отпайка на ТП-174) в результате падения дерева из вне охранной зоны.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-З (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 98ч/с,1 юр.лицо,котельная 1шт,1МКД-24кв. | 2021-08-30 | 20:02 | 0:15 | 4:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 10 ТП | Школа, котельная школы, почтовое отделение, 16 юр/лица, 715 ч/сектора, водозабор | 2021-08-30 | 21:01 | 22:19 | 1:18 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Наезд легковым автомобилем на опору ВЛ-10 кВ №38/6
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) | 7 ТП | п.г.т Ижморский Котельная, 2 скважина, школа №2, МЧС, 8 юр/лиц, 512 ч/сектора. | 2021-08-30 | 22:32 | 23:07 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД") Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) | 17 ТП | п.г.т Ижморский Котельная, Админ. Ижморского гор. поселения, ДЮШС, 2 скважины, 24 юр/лица, 468 ч/сектора, 1 3-эт. мкд - 33 кв., 2 вышки связи | 2021-08-30 | 22:32 | 23:07 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД") Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Яя" ("РЖД") | ф.35-1 (35 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ПС-"Украинская") | 20 ТП | 2,036 человек, 9 социально значимых объектов, среди которых 1 школ, 1 детских садов, 3 котельных, 4 объектов водоснабжения. | 2021-08-30 | 22:32 | 23:16 | 0:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД") Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Яя" ("РЖД") | ф.35-2 (35 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ПС-"Украинская") | 24 ТП | 101 юр/лиц, 383 ч/сект, КНС, ЕРКЦ, 43 МКД - 960 кв ИК-37,2 школы, Дом творчества, АТС, телевышка, РДК, перекачка, Администрация яйского района, котельная ПОЖКХ, 3 д/сада, пожарное депо (МЧС), полиция, пенсионный фонд, следственный комитет, | 2021-08-30 | 22:32 | 23:16 | 0:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская-тяговая" ("РЖД") Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 8 ТП | ИК-37 (гостиница, комната свиданий, питомник), больница (+котельная) (есть резерв), школа, 19 юр/лиц, 719 ч/сект. | 2021-08-30 | 23:39 | 23:46 | 0:07 | Ремонт оборудования | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Искрение ножа ф."А" на ЛР-47 в сторону ТП-27
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 8 ТП | ИК-37 (гостиница, комната свиданий, питомник), больница (+котельная) (есть резерв), школа, 19 юр/лиц, 719 ч/сект. | 2021-08-31 | 0:07 | 0:33 | 0:26 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключение не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Установка шунтирующей перемычки ножа ф."А" на ЛР-47 в сторону ТП-27
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | ф.6-4-Н (6 кВ) | 5 ТП | Насосная, котельная, АТС, 12 юр/лиц, 163 ч/сект | 2021-08-31 | 10:57 | 11:53 | 0:56 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ при наличии "земли" в сети 6 кВ. Обрыв вязки провода на оп. №30 ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-17-"Ст.Шерегеш" (6 кВ) | 7 ТП | 141 ч/сект, 5 мкд - 85 кв., дет/сад, 4 юр/лица, гостевой дом, клуб. | 2021-08-31 | 13:06 | 13:17 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра. Предварительная: отключение ввода 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-20-"Первомайская" (6 кВ) | 2 ТП | 18 ч/сект, 11 мкд - 217 кв., 2 юр/лица, клуб, гаражи | 2021-08-31 | 13:06 | 13:21 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра. Предварительная: отключение ввода 6 кВ на ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс")
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от КРУН-1 (ООО КЭнК) | 7 ТП (потреб.) 2 ТП ("КЭнК") | СНТ Энергия+, СНТ Родничок, СНТ Электрон, СНТ Медик, СНТ Жилищник, СУ-4, Гейдрович. | 2021-08-31 | 15:40 | 20:27 | 4:47 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях потребителя СНТ-"Электрон"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") | ф.РП-1-1 (10 кВ) | 5 ТП | 16 мкд (1- 2эт- 16кв, 6- 3эт- 196кв, 9- 5эт-500кв) - 718 кв, котельная, станция переливания крови, дет. пол-ка, Сбербанк, Прокуратура, 52 юр/лица | 2021-09-01 | 11:23 | 12:08 | 0:45 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ при наличии "земли" в сети 10 кВ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-52 .
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") | ф.10-4-П (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-9) | 7 ТП | 32 мкд (9- 2эт- 107кв, 17- 5эт- 1164кв, 6- 9эт- 785кв)- 2056кв, 2 Котельных, 2 д/сада, филиал КемГУ, Гимназия, насосная, 83 юр. Лиц | 2021-09-01 | 11:23 | 11:23 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешным АВР в РП-9. Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ПС до КСП-1, персоналом сторонней организации ООО "Мастер-Строй" при выполнении не согласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") | ф.10-11-П (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-12) | 2 ТП | Детская больница№1, Больница №8,Стоматологическая поликлинмка, Морг Больницы№8, 2 юр. Лица | 2021-09-01 | 11:23 | 11:23 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешным АВР в РП-12. Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ПС до РП-12, персоналом сторонней организации ООО "Мастер-Строй" при выполнении не согласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.20 (6 кВ) | 8 ТП | Д/сад, администрация, сбербанк, 14 ч/сект на 26 кв., 24 МКД - 948 кв, 30 юр/лиц, 6 гаражных кооперативов, Ростелеком (АТС). | 2021-09-01 | 11:21 | 12:38 | 1:17 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от ПС до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-10 "Горный" ("КЭнК") | ф.6-7 "КСП-2" (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-8) | 6 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 7 подъемников, 18 юр/лиц. | 2021-09-01 | 16:30 | 17:30 | 1:00 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭнК") | ф.6-10-Т (6 кВ) | 19 ТП | 7 мкд - 124 кв., 1063 ч/сектора, ЦТП, поликлиника, СПТУ-1, котельная, 57 юр/лиц. | 2021-09-02 | 6:07 | 6:17 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") ТП-НВ 512 ("КЭнК") | яч. №3 (6 кВ) (Ввод ф.6-28-1) | 4 ТП | ГНС-202А | 2021-09-02 | 9:08 | 9:46 | 0:38 | Осмотр оборудования | Отключение от ЗМН. Ошибочные действия персонала АСУТП филиала при производстве работ на ТП-512.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-2) | 33 ТП | 41 мкд - 1847 кв., 2 школы, 2 д/сад, станция очистки подземных вод, ввод котельной, 50 юр/лиц | 2021-09-02 | 12:20 | 16:04 | 3:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Строительная". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Г (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-2) | 43 ТП | 1 мкд - 577 кв., 1527 ч/сект, ДДИ, 8 ВНС, станция очистки подземных вод, КНС, котельная, ОСК, 53 юр/лица | 2021-09-02 | 12:24 | 16:04 | 3:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Строительная". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Г (6 кВ) | 1 ТП | 1 ю/л (ООО"Промсервис") | 2021-09-02 | 12:24 | 15:50 | 3:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Строительная". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") ф.6-5-Х (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-6 (Т-2) |  | 11 ч/сект, 2 ю/л (пекарня, ритуальные услуги), 2 БС сотовой связи | 2021-09-02 | 17:00 | 18:11 | 1:11 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавких вставок ф."А", ф."В" в патроне ПК-6 кВ трансформатора Т-1. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-09-02 | 18:32 | 21:10 | 2:38 | Повреждения в сети потребителя | Аварийное отключение Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) от реклоузера Р-ПР-2 | 27 ТП | РФС, РДК, ЦРБ, Поликлиника, Котельная, Водонапорная башня, 714 ч/сект, 37 мкд - 688 кв., 107 юр/лиц, 2 д/ада. | 2021-09-02 | 21:15 | 21:19 | 0:04 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, оперативное отключение для устранения повреждения. Горение контакта ЛР-8 (РЛНД) ф.10-7-РП.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от ЛРС-35 кВ отпайка на ПС-35/6 кВ "Майск" | 3 ТП | ОДС-1 п. Майск Школа (+котельная), 65 ч/сект., 4 юр/лица. | 2021-09-02 | 23:08 | 2:01 | 2:53 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв (без замыкания) неустановленной техникой, провода ВЛ-35 кВ ф."С" в пролёте между опорами №94-95, переход над автодорогой.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | яч.6 (6 кВ) | 4 ТП | 14 мкд - 994 кв.; 2 насосных; техникум; котельная ГТХ №50 (резерв); 28 юр.лиц; 55 гаражей, 24 ч/сектор | 2021-09-03 | 11:39 | 12:18 | 0:39 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-588 до ТП-589.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ТП-14 "Бойлерная" (МУП "ЖКУ") | ф."Водозаборные сооружения" (6 кВ) | 5 ТП | Насосная 2-го подъема, пожарная часть, 5 скважин. | 2021-09-03 | 17:05 | 19:02 | 1:57 | Ремонт оборудования | Отключение от ТО Горение контакта ф."В" на ЛР (РЛНД) МТП-63
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-09-03 | 20:24 | 31:56 | 11:32 | Повреждения в сети потребителя | Аварийное отключение Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-09-04 | 18:43 | 37:36 | 18:53 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ Голубь (имеется собст ДГУ), ОЦ Жемчужинка (имеется собст ДГУ), вышка сотовой связи, СНТ Полянка ( 77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребит. ТП) | 2021-09-05 | 15:04 | 19:58 | 4:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") ф.10-4-П (10 кВ) до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") | ТП-15 | 1 ТП | Дет/сад №5, скважина ДМЗ, 12 юр/лиц, 10 мкд - 182 кв., 6 ч/сект., вышка связи "Теле-2". | 2021-09-05 | 21:50 | 23:03 | 1:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения Нагрев шпильки 10 кВ ф."С" силового трансформатора на ТП-15
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-8 ("КЭнК") | ф.10-2-ТП-132 (10 кВ) | 3 ТП | 28 юр/лица, дет/сад №7, 19 мкд - 1996 кв, 1 гараж, 60 ч/сектора | 2021-09-06 | 11:27 | 11:41 | 0:14 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-131 яч.5 до ТП-70 яч.0, персоналом филиала при производстве земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-8 ("КЭнК") | ф.10-14-ТП-133 (10 кВ) | 2 ТП | 9 мкд - 742 кв., 6 юр/лиц, Детский сад №41 "Почемучка", школа, гараж, ПНС | 2021-09-06 | 11:27 | 12:05 | 0:38 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-133 яч.6 до ТП-134 яч.7.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) | 27 ТП | 2 школы, 4 д/сада, 29 юр/лиц, 1890 ч/сект, 10 мкд - 218 кв., 3 модульные котельные, 3 котельные | 2021-09-07 | 6:21 | 6:53 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") Отключение ВЛ-110 кВ в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П (10 кВ) до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") | 21 ТП | 5 д/садов, 2 школы, Администрация, РДК, РОВД, МЧС, ЦРБ, ФНС, Насосная станция, Котельная, 53 юр/лица, 74 мкд - 1276 кв., 187 ч/сект | 2021-09-07 | 6:21 | 6:53 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") Отключение ВЛ-110 кВ в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-8-П (10 кВ) | 4 ТП | 213 ч/сект., 2 юр/лица, очистные сооружения | 2021-09-07 | 6:21 | 6:53 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") Отключение ВЛ-110 кВ в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-1-П (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | Кузбасстопливосбыт | 2021-09-07 | 6:21 | 6:53 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") Отключение ВЛ-110 кВ в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-2-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | 5 юр/лиц | 2021-09-07 | 6:21 | 6:53 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") Отключение ВЛ-110 кВ в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-5-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 юр/лица | 2021-09-07 | 6:21 | 6:53 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") Отключение ВЛ-110 кВ в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пос. Ровенский Скважина, 2 юр/лица, 43 ч/сект, вышка связи. | 2021-09-07 | 16:40 | 22:51 | 6:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-47-Б (6 кВ) ("ЦОФ Щедрухинская") от оп. №62 ("КЭнК") | 4 ТП | пос. Большевик СНТ "Уголек" (71 дом), 220 ч/сект, 2 юр/лица | 2021-09-07 | 18:10 | 22:22 | 28:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "ЦОФ Щедрухинская"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-Поселок-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("Россети Сибирь") | 11 ч/сектора, 5 ВНС (ХВС част/сектора) | 2021-09-07 | 22:02 | 2:38 | 4:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") Р-2 ("КЭнК") | ф.4-10 (10 кВ) | 17 ТП | п.г.т Ижморский Котельная №2, Администрация Ижморского городского поселения, ДЮШС, 2 скважины, 24 юр/лиц, 468 ч/сект, 1 мкд - 33 кв.,вышка связи МТС, ТеЛе-2. | 2021-09-08 | 11:48 | 11:51 | 0:03 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Замыкание через тело птицы (вороны) на ЛР-34 (РЛК) на ТП-4-2.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) | 27 ТП | 2 школы, 4 д/сада, 29 юр/лиц, 1890 ч/сект, 10 мкд - 218 кв., 3 модульные котельные, 3 котельные | 2021-09-08 | 13:08 | 13:10 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Ошибочные действия персонала ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД").
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-М6 (10 кВ) | 26 ТП | 50 мкд - 6478 кв., 90 юр/лиц, бойлерная ТЭР №9, поликлиника. | 2021-09-08 | 23:45 | 24:01 | 0:16 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Повреждение ОПН-10 кВ 3-х шт. на ТП-35
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | яч.5 (10 кВ) | 4 ТП | 9 мкд - 1375 кв.; 18 юр/лиц, школа №45; АТС-60 | 2021-09-08 | 23:45 | 25:01 | 1:16 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-941 яч. №1 до ТП-737 яч. №1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 "Шалымская" ("КЭнК") | ф.6-8-"Дюкарево" (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-3 228 ч/сект, 2 юр.лица, УО, насосная станция. | 2021-09-09 | 7:36 | 7:41 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 "Шалымская" ("КЭнК") | ф.6-12-"Турбаза" (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-3 219 ч/сект, неохраняемый переезд РЖД, 7 юр/лиц, УО, очистные сооружения, насосная станция. | 2021-09-09 | 7:36 | 7:43 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 "Шалымская" ("КЭнК") | ф.6-12-"Турбаза" (6 кВ) от ПСС-3 | 4 ТП | ОДС-3 143 ч/сект, неохраняемый переезд РЖД, 2 юр.лиц, лесничество, уличное освещение, вышка связи | 2021-09-09 | 7:45 | 7:45 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 "Шалымская" ("КЭнК") | ф.6-8-"Дюкарево" (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-3 228 ч/сект, 2 юр.лица, УО, насосная станция. | 2021-09-09 | 8:14 | 11:25 | 3:11 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь Разрушение опорного изолятора ф."В" на ЛРС-108 оп. №35-12-1, отпайка на МТП-108.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 "Шалымская" ("КЭнК") | ф.6-12-"Турбаза" (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-3 219 ч/сект, неохраняемый переезд РЖД, 7 юр/лиц, УО, очистные сооружения, насосная станция. | 2021-09-09 | 8:15 | 10:39 | 2:24 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Перекос по напряжения. Раскол изолятора ф."С" на подвижном контакте ВН-6 кВ в КТП-769.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо, 13 ч/сект | 2021-09-09 | 11:08 | 14:15 | 3:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: сильный ветер Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-10-К1 (6 кВ) (ООО "ЮКЭК") ф.6-19-К2 (6 кВ) (ООО "ЮКЭК") | 1 ТП | ОДС-2 п. Каз Школа искусств, КТС, 24 ч/сект, 5 мкд - 186 кв., 15 гаражей, 4 юр/лица | 2021-09-09 | 14:35 | 15:50 | 1:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения Повреждение изолятора на ВЛ-6 кв в сетях "ЮКЭК"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Урожайная" ("КЭнК") | ф.10-15-М (10 кВ) ("КДВ") | 2 ТП | Мельницы КДВ | 2021-09-09 | 17:10 | 17:30 | 0:20 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Касание проводов ВЛ-10 кВ в сети потребителя ООО "КДВ" бортом тоннара при выполнении разгрузки.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ТП-14 "Бойлерная" (МУП "ЖКУ") | ф."Водозаборные сооружения" (6 кВ) | 5 ТП | Насосная 2-го подъема, пожарная часть, 5 скважин. | 2021-09-09 | 21:20 | 23:02 | 1:42 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-14 яч.7 до оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.11 (10 кВ) | 4 ТП | 6 мкд - 720 кв., 38 юр/лиц, поликлиника, гаражи. | 2021-09-10 | 5:23 | 5:37 | 0:14 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-729 яч. №9 до РП-9 яч. №11
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-6 Шерегеш-3 (6 кВ) | 4 ТП | 20 домов ч/с | 2021-09-10 | 15:12 | 15:24 | 0:12 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для удаления дерева упавшего на провода ВЛ-6 кВ из-за охранной зоны ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-5-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 2 юр.лица (Промбаза, Биоиндустрия) | 2021-09-11 | 23:32 | 24:02 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аврийного отключения не было Оперативное отключение персоналом Россети Сибирь для устранения повреждения в сетях Россетей
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-27-1 (6 кВ) | 10 ТП | 7 5-эт, 1 4-эт, 6 3-эт, 13 2-эт домов (692 квартиры); 45 юр/лиц, 24 гаража | 2021-09-12 | 4:41 | 4:43 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ в сторону потребительской ТП-197 на отходящем с РП-10 ф.6-12-ТП-31
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-7 (6 кВ) (ввод 2 секции 6 кВ в РП-10) | 19 ТП | Котельная №7, 1125 ч/сектора, 2 гаража 56 юр/лица, школа №1, котельная №3 | 2021-09-12 | 4:41 | 4:43 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ в сторону потребительской ТП-197 на отходящем с РП-10 ф.6-12-ТП-31
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-12-ТП-31(6 кВ) | 4 ТП | Котельная №7, 5 юр/лиц , 88 ч/сектора, 2 гаража | 2021-09-12 | 4:48 | 5:20 | 0:32 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ в сторону ТП-197
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-РП (10 кВ) от реклоузера Р-ПР-2 | 27 ТП | РФС, РДК, ЦРБ, Поликлиника, Котельная-1шт,,Водонапорная башня, ч/с-714(печное отопление), МКД-37-688кв (централизованное отопление), 107 юр лиц, Д/С 2шт. | 2021-09-12 | 7:21 | 7:24 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причин не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ "Виктория" (858 участков), СНТ "Птицевод" (360 участков). | 2021-09-12 | 13:07 | 13:50 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.16 (6 кВ) | 12 ТП | 10 мкд - 328 кв.; 591 ч/сект; насосная; ДК; школа №44; поликлиника; котельная ТЭР №43; 5 юр/лиц; Теле 2 (базовая станция); БиЛайн (базовая станция); 8 гаражей. | 2021-09-12 | 17:28 | 18:15 | 0:47 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа фазы «А» в наконечнике на ПК-6 кВ МТП-391.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тяговая ФИП" ("ОЭСК") | ф.6-1-К (6 кВ) (Ввод РП №22 6 кВ) ("ОЭСК") | 2 ТП | Магазин, 1 юр/лицо, 233 ч/сектор | 2021-09-12 | 17:25 | 19:24 | 1:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗЗ. Повреждение в сетях "ОЭСК"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-13 ("КЭнК") | ф.10-7-ТП-209 (10 кВ) | 3 ТП | 3 юр. Лица | 2021-09-13 | 6:00 | 6:25 | 0:25 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-13 яч.7 до ТП-209 яч. №2.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-13 ("КЭнК") | ф.10-9-ТП-84 (10 кВ) | 5 ТП | Юргинский детдом-интернат для умственно отсталых, 2 юр/лицо, 2ч/сектор | 2021-09-13 | 6:00 | 6:10 | 0:10 | Осмотр оборудования | Отключение от ДЗ Наличие повреждения в соседней яч.7.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭнК") | ф.6-10-Т (6 кВ) | 19 ТП | 7 мкд - 124 кв., 1063 ч/сектора, ЦТП, поликлиника, СПТУ-1, котельная, 57 юр/лиц. | 2021-09-13 | 15:17 | 15:54 | 0:37 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Замыкание через тело птицы (вороны) на опоре №22 ЛР ПСС-1/1
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Энергия+, СНТ Родничок, СНТ Электрон, СНТ Медик, СНТ Жилищник, СУ-4, Гейдрович. | 2021-09-13 | 18:01 | 20:05 | 2:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.16 (6 кВ) | 12 ТП | 10 мкд - 328 кв.; 591 ч/сект.; насосная; ДК; школа №44; поликлиника; котельная ТЭР №43; 5 юр/лиц; вышка Теле-2 и БиЛайн; 8 гаражей. | 2021-09-13 | 18:40 | 19:32 | 0:52 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на абонентской ТП-826.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-К (6 кВ) | 8 ТП | 12 юр.лиц (Очистные ООО "Белгос", 4 базы, ООО Автостройсервис", ООО "Белсах", УВД новый корпус, АЗС, автосалон, магазин, гараж) | 2021-09-14 | 24:12 | 24:30 | 0:18 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение на абонентской ТП -230
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тяговая ФИП" ("РЖД") | ф.6-1-К (6 кВ) ("ОЭСК") | 2 ТП | 1 юр/лицо, 241 ч/сектор | 2021-09-14 | 17:40 | 19:37 | 1:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "ОЭСК"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-Алтамаш (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-1 Школа №37, Котельная школы №37, Администрация п. Алтамаш, Скважина холодной воды. Юр/лица 4, Вышка связи МТС, Ч/сектор-115 домов | 2021-09-14 | 21:15 | 27:56 | 6:41 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Разрушение опорного изолятора ф."С" на оп. №212
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-Алтамаш (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-1 Школа №37, (+котельная), администрация п. Алтамаш, скважина, 4 юр/лица, вышка связи МТС, 115 ч/сектор | 2021-09-15 | 12:01 | 13:08 | 1:07 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Разрушение опорного изолятора ф."А", отгорание провода на оп. №170
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-4 (6 кВ) от ПСС-4 | 11 ТП | Школа-интернат №13, больница, школа №5, техникум, котельная №5, 6 мкд - 117 кв, 18 юр/лиц, 392 ч/сектора | 2021-09-15 | 8:27 | 9:01 | 0:34 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-12-ТП-31 (6 кВ) | 4 ТП | Котельная №7, 5 юр/лиц , 88 ч/сектора, 2 гаража | 2021-09-15 | 8:29 | 8:51 | 0:22 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изоляторов на предохранительной раме в ТП-57
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") ф.10-16-Л (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-36 | 1 ТП | Дет/сад №3, школа коррекции, 75 ч/сект, 10 мкд - 148 кв., 20 юр/лиц. | 2021-09-15 | 16:16 | 20:40 | 4:24 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Выход из строя трансформатора в ТП-36
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-18 (6 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-81 | 1 ТП | Гаражи | 2021-09-15 | 18:15 | 22:45 | 4:30 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Перегорание плавких вставок ПК-6 кВ по двум фазам на СТП-НВ-81 Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) | 6 ТП | ЗАО "ЗЗЖБИ", Спецмонтажстрой, Зеленогорское ГПАТП КО,ГСХ. | 2021-09-16 | 8:28 | 9:08 | 0:40 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях потребителя ЗАО "ЗЗЖБИ"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-14-Н (6 кВ) ф.6-12-Д (6 кВ) ф.6-11-Ж (6 кВ) | 22 ТП | п. Рудничный 866 абонентов, 5 социально значимых объектов, среди которых 2 санатория, 2 школы, 1 объект водоснабжения | 2021-09-16 | 11:13 | 13:30 | 2:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было, оперативное отключение ВЛ-35 кВ А-12-Р для устранения повреждения. Повреждение изолятора 35 кВ в сетях "Кузнецкие ферросплавы"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") ТП-НВ 512 ("КЭнК") | яч. №4 (6 кВ) (Ввод ф.6-37-2) | 4 ТП | Ввод №2 ГНС-202А, второе питание новой инфекционной больницы №8 (без персонала). | 2021-09-16 | 12:00 | 12:10 | 0:10 | Осмотр оборудования | Самопроизвольное откл. ВВ-6 кВ ф.6-37-2 в ТП-НВ 512. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-Д (6 кВ) | 7 ТП | Д/сад, 9 ком/домов (6 2-эт. - 48 кв, 3 5-эт. - 104 кв.) - 152 кв., ЦТТО, 6 юр/лиц, 2 скважины, НФС, 535 ч/сект | 2021-09-16 | 16:43 | 16:43 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Межфазное замыкание стрелой неустановленного автокрана проводов ВЛЗ-6 кВ в районе опоры № 40, без обрыва ВЛЗ, повреждена внешняя изолированная оболочка СИП-3.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-Д (6 кВ) | 7 ТП | Д/сад, 9 ком/домов (6 2-эт. - 48 кв, 3 5-эт. - 104 кв.) - 152 кв., ЦТТО, 6 юр/лиц, 2 скважины, НФС, 535 ч/сект | 2021-09-16 | 17:52 | 18:02 | 0:10 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях потребителя (КДВ)
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ф.20 (6 кВ) ф.25 (6 кВ) | 14 ТП | 4 юр.лица, 6 ч/сектора, Д/сад, 8 гаражных кооперативов, администрация, РТРС, почта, пункт полиции, сбербанк, церковь, 27 ч/сект, 31 мкд - 1290 кв, школа, амбулатория, филиал "Энергосеть пгт Белогорск", АТС, ДК, 31 юр/лицо | 2021-09-16 | 18:41 | 18:48 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") Аварийное отключение ВЛ-110-С79.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 113 ч/сект., Тутальская С(К)ОШИ VIII вида (Резерв) | 2021-09-17 | 8:19 | 8:29 | 0:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-09-17 | 11:49 | 13:22 | 1:33 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-9 "Шерегеш-4" (6 кВ) | 9 ТП | 117 домов ч/с | 2021-09-17 | 14:04 | 15:35 | 1:31 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для удаления дерева упавшего на провода ВЛЗ-6 кВ из-за охранной зоны ВЛ в пролете оп. № 12 оп. № 13
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-3-ТП-166 (10 кВ) | 2 ТП | 5 3-эт. мкд - 132 кв, 82 ч/сектора, 7 юр/лиц | 2021-09-17 | 15:14 | 15:41 | 0:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-6-ТП-166 | 2 ТП | 4 3-эт дома (108 квартир), 1 гараж | 2021-09-17 | 15:14 | 15:41 | 0:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) | 1 ТП | 11 гаражей. | 2021-09-17 | 16:25 | 20:52 | 4:27 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Срыв клинового зажима с провода СИП с последующим замыканием на металл. траверсу опоры №4.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.25-454-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("ГЭС") | ТП-542(ГЭС) 185 домов ч/с, ТП-543(ГЭС) 143 дома ч/с Всего: 328 домов ч/с ТП-555(КЭнК) 3 садовых участка МТП-КПС Строитель-3 (362 земельных участка, 20 постоянно проживающих) МТП КПС Строитель-1 60 оформлено(10 пост.проживающих) | 2021-09-17 | 17:05 | 18:10 | 1:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.10-14-3Ц (10 кВ) | 1 ТП | 6 мкд - 445 кв., 3 юр/лица, 1 ф/л. | 2021-09-18 | 7:32 | 7:38 | 0:06 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-215 до ТП-227
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-212 "ЦРП-7" (6 кВ) (ввод 2 с.ш. в ЦРП-7) | 33 ТП | ОДС-3 329 домов ч/с, 1дом к/с (21 кв.), ВГСЧ, 230 дач, 2 гостиницы, гостиничный комплекс, 59 гаражей. | 2021-09-18 | 12:33 | 13:55 | 1:22 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Отключено для устранения обрыва шлейфа ф."В" на оп. №40.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-8 "Водозабор-1" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-3 2 насосных станции | 2021-09-18 | 12:43 | 20:41 | 7:58 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ с наличием "земли" с успешным АПВ Повреждение оборудования в потребительском ТП-"4-й ключ".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-11 "Водозабор-2" (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 Насосная станция | 2021-09-18 | 12:46 | 13:55 | 1:09 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения Повреждение оборудования в потребительском ТП-"4-й ключ".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") ф.23 (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-394 | 1 ТП | 3 гараж | 2021-09-18 | 22:30 |  | -0.9375 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Обрыв (излом наконечника) провода ВЛЗ-6 кВ ф."В" от ЛР ТП-АН 394 до КТП-394.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-21 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-61-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 4 ТП ("ГЭС") | 5 мкд - 210 кв, поликлиника №2; школа №52; СК Новокузнецк (Малая ледовая арена), 1 юр/лицо | 2021-09-19 | 12:15 | 12:52 | 0:37 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-207 ("ГЭС") до ТП-17 ("ГЭС").
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-А (6 кВ) от ПСС-18 | 2 ТП | 2 юр/лица, 249 ч/сект, 5 мкд - 420 кв., 41 гараж | 2021-09-20 | 7:16 | 7:21 | 0:05 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение на потребительской КТП-Котельная Тобольская, горение ножа на РЛНД ф."С"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тяговая ФИП" ("РЖД") | ф.6-1-К (6 кВ) (Ввод РП №22 6 кВ) ("ОЭСК") | 2 ТП | 1 юр/лицо, 241 ч/сектор | 2021-09-20 | 8:53 | 10:37 | 1:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "ОЭСК"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тяговая ФИП" ("РЖД") | ф.6-1-К (6 кВ) (Ввод РП №22 6 кВ) ("ОЭСК") | 2 ТП | 1 юр/лицо, 241 ч/сектор | 2021-09-21 | 6:30 | 13:15 | 6:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "ОЭСК"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | ф.6-5-Б (6 кВ) | 6 ТП | п. Берикульский. 2 котельные, дет/сад, АТС, школа, 17 юр/лиц 232 дома ч/сектора | 2021-09-21 | 15:04 | 16:18 | 1:14 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения неполно фазного режима в сети 6 кВ. Обрыв шлейфа 6 кВ (СИП-3) ф.«В» на ЛР (РЛНД), установленном на опоре №3
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-102-УШ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-1) | 6 ТП | ОДС-1 Больница, 2 школы, 2 д/сада, насосная, 12 МКД - 1470 кв, 81 юр/лицо | 2021-09-21 | 15:10 | 15:11 | 0:01 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение в ЦРП-1 ввода яч.8 ф.6-102-УШ (перевод потребителей на 1 секцию 6 кВ) при возникновении "земли" в сети 6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-102-УШ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-1) | 12 ТП | ОДС-1 37 юр/лица, насосная, 2 дет/сада, 6 мкд - 416 кв., спорткомплекс "Кристалл", больничной городок (4 отделения), 55 ч/сектора, насосная тепловая №2 | 2021-09-21 | 15:27 | 19:26 | 3:59 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора на потребительской отпайке в сторону потребительской ТП-АТП
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-1 ("КЭнК") | СВВ-6 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-1) | 6 ТП | ОДС-1 Больница, 2 школы, 2 д/сада, насосная, 12 МКД - 1470 кв, 81 юр/лицо | 2021-09-21 | 19:10 | 19:21 | 0:11 | Осмотр оборудования | Отключение СВВ-6 кВ при дистанционном включении яч.8 (ф.6-102-УШ) в ЦРП-1. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-09-21 | 20:20 | 21:44 | 1:24 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от ЯКНО-1 | 21 ТП | 3 Водобашни, 2 Скважины, 1 ФНС, 1 КНС(резерв), 1 ОСК (резерв), 1-2 подьем (резерв) 2 Котельные, 1 Школа, 2 Вышки сотовой связи, 22 юр/лиц, 278 ч/сектор; 26 дачных участка; 10 гараж/хозпостройка. | 2021-09-22 | 7:26 | 7:41 | 0:15 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-7-ВП-2 (10 кВ) от ЯКНО-2 | 12 ТП | КНС №2, пилорама, водобашня Иманская, скважина ГРП, Ветстанция, гараж, лаборатория, школьная котельная,д/сад Росинка, Механический цех, магазин "Кемавтозапчать",м-н "Виктория", скважина ГРП, 457 ч/сектор, 2 МКД - 60 кв, 10 гараж/хоз.постройка. | 2021-09-22 | 7:26 | 7:37 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-6-К1 (10 кВ) | 7 ТП | Зеленогорская центральная котельная, Детский дом творчества, 13 юр/лиц (ДШИ п.Зеленогорский, Стадион, База ООО "Энергия", АБК ООО "КЭнК" Филиал "Энергосеть Крапивинского района" АБК ул. Центральная, 69, Зеленогорское ГПАТП КО, МЧС, Пилорама, База Фокин, 5 Гаражей), 110 гараж/хоз.постройка. | 2021-09-22 | 7:26 | 7:44 | 0:18 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.29-КВ (10 кВ) | 3 ТП | 4 9-эт. мкд - 396 кв, 1 юр/лицо. | 2021-09-22 | 9:25 | 9:25 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-6-К1 (10 кВ) от ЛР-26/8/1 | 3 ТП | 6 юр/лиц (МЧС, Пилорама, База Фокин, 3 Гаража). 33 гараж/хоз.постройка. | 2021-09-22 | 10:43 | 11:36 | 0:53 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Сгорание плавких вставок в 2-х патронах ПК-10 кВ КТП-037
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ Б-23 (Ввод на 2 с.ш. ПС 35/10 кВ "Парковая") | 0 ТП | Отключенных потребителей нет. | 2021-09-23 | 10:40 | 10:40 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ВЛ-35 кВ Б-23 на ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") ф.10-7-Л (10 кВ) ("КЭнК") | МТП-124 | 1ТП | 81 ж/д ч/сектора | 2021-09-23 | 19:10 | 19:44 | 0:34 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ. Повреждение ОПН ф."В" на МТП-124
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-25-РП5 (10 кВ) | 6 ТП | 1237 человек, 6 социально значимых объектов, среди которых 1 больница, 2 школы, 3 детских сада. | 2021-09-23 | 22:12 |  | -0.925 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") ф.6-9-К (6 кВ) (КЭнК) | МТП-87 | 1 ТП | 124 ч/сектора | 2021-09-24 | 20:22 | 21:10 | 0:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Повреждение опорного изолятора ф."С" колодки держателя ПК-6 кВ на МТП-87
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-09-25 | 6:30 | 8:15 | 1:45 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 15 ТП | СТП-200, КТП-АЗС, СНТ- Русское поле-1, 2, Рассвет-2, Аппарат, Центральная, 3, Зенит, Весна 1, 2, Издатель, Коксохимик, Рябинка, Надежда,2. 14 СНТ (1787 дачных участков, 1 юр/лицо (АЗС), баз. станция МТС. | 2021-09-26 | 7:42 | 18:58 | 11:16 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Погодные условия: мокрый снег. Отключение от МТЗ ПСС-3 с неуспешным АПВ. Падение веток древьев на ВЛ-10 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) | 26 ТП | 22 СНТ. 2978 дачных участков, 1 юр/лицо (АЗС), баз. станция МТС | 2021-09-26 | 10:12 | 16:20 | 6:08 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Погодные условия: мокрый снег. Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ. Падение дерева на ВЛ-10 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | СНТ Лесная поляна, Смородинка, Ромашка, Казначей, Механизатор СНТ Берёзка 1762 дачных участков, | 2021-09-26 | 7:55 | 25:30 | 17:35 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Погодные условия: мокрый снег. Отключение от МТЗ. Срыв изолятора на опоре ВЛ-10 кВ, падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-З (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | п. Плотниково Котельная (есть резерв), 1 юр/лицо (пекарня), 98 ч/сект., 1 МКД - 24 квартиры, 3 баз. станции сот. связи. | 2021-09-26 | 7:56 | 13:20 | 5:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-У (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | п. Плотниково. 21 ч/сектора, 3 юр/лиц (пекарня, админ.здание (Спутник), павильон охраны "Астра"), | 2021-09-26 | 7:56 | 12:32 | 4:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-Б (10 кВ) | 2 ТП | п. Плотниково. 15 ч/сектора | 2021-09-26 | 7:56 | 7:56 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-Ф (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Плотниково. Сады, скважина | 2021-09-26 | 7:56 | 14:46 | 6:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35//10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | п. Верхотомское 2 СНТ (69 дачных домов), 5 домов ч/сектора, 3 юр/лица. | 2021-09-26 | 9:30 | 20:00 | 10:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") ф.25-454-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ-554 | 1 ТП | СНТ Строитель-3 (362 земельных участка, 20 постоянно проживающих) | 2021-09-26 | 9:50 | 12:00 | 2:10 | Ремонт оборудования | Сгорание плавких вставок в 3-х патронах (номинал не известен, без маркировки) ПК-10 кВ МТП-НВ-554. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-2-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | 5 юр/лиц | 2021-09-26 | 11:15 | 12:24 | 1:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-О (6 кВ) от ЛВН-9 | 6 ТП | 3 юр/лица, 431 дом ч/сектора | 2021-09-26 | 12:00 | 13:21 | 1:21 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Эл.пробой изолятора (ШФ-10) фазы "С" на отпайке МТП-2.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.214-КВ (10 кВ) | 11 ТП | 9 юр/лиц, 77 ч/сектора, 45 садовых участков, 3 МКД 2 эт.-121 кв. | 2021-09-26 | 11:44 | 13:19 | 1:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-ПЯ (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-2-КВ) | 16 ТП | Котельная, СИЗО-4, 8 юр/лиц, 30 ч/сектр, МКД (7-9 эт.-608 кв., 3-2 эт.-78кв.)-686 кв. | 2021-09-26 | 13:36 | 13:36 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-О (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | д. Осиновка. ПАО "Мегафон", СНТ "Народное" (100 дач/домов из них 8 постоянного проживания) | 2021-09-26 | 10:30 | 17:00 | 6:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | СНТ "Мебельщик", "Природа", "Флора", "Дорожник" (670 дачных участков) | 2021-09-26 | 10:30 | 18:48 | 8:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Энергия+, СНТ Родничок, СНТ Электрон, СНТ Медик, СНТ Жилищник, СУ-4, Гейдрович. | 2021-09-26 | 10:30 | 16:20 | 5:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.6-26-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП ("ГЭС") | 50 домов ч/сектора | 2021-09-26 | 12:00 | 21:29 | 9:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 6 ТП | 2 МКД (22 квартиры), 514 ч/сектор, 21 юр/л, 1 котельная, 1 школа | 2021-09-26 | 12:41 | 17:24 | 4:43 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Пережог неизолированного провода (А-50) фазы "В" в пролёте между опорами №44 и №45 в результате падения на ВЛ-10 кВ грозотроса ВЛ-110 кВ ("Россети Сибири") в месте пересечения.
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.606 (6 кВ) ("РЖД") | 6 ТП | 11 юр/лиц, 250 ч/сект, 2 МКД (133 квартиры). | 2021-09-26 | 15:31 | 15:56 | 0:25 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Отключено для снятия наброса (бамбуковое удилище) с ЛР на ТП-66.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Энергия+, СНТ Родничок, СНТ Электрон, СНТ Медик, СНТ Жилищник, СУ-4, Гейдрович. | 2021-09-26 | 19:30 | 20:59 | 1:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Энергия+, СНТ Родничок, СНТ Электрон, СНТ Медик, СНТ Жилищник, СУ-4, Гейдрович. | 2021-09-26 | 21:25 | 22:40 | 1:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 24 ТП | 4 юр.лица (ГАИ, СТО, АЗС, 1 ИП).,20 СНТ | 2021-09-27 | 2:43 | 2:48 | 0:05 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Касание провода ВЛ-6 кВ ветками деревьев из-за налипания мокрого снега
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 24 ТП | 4 юр.лица (ГАИ, СТО, АЗС, 1 ИП).,20 СНТ | 2021-09-27 | 3:08 | 7:08 | 4:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Касание провода ВЛ-6 кВ ветками деревьев из-за налипания мокрого снега
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-372 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | Поликлиника ГБ №22, детская больница №3,Терапия ГБ №22, 170 ч/сектора | 2021-09-27 | 5:28 | 5:40 | 0:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с 1 секции ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-42-Г (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. 10 кВ ЦРП-5) | 10 ТП | 2 дет сада, КНС №3, резерв котельной №34, 14 юр лиц, 418 ч/сектор, 913 комм к | 2021-09-27 | 9:13 | 9:13 | 0:00 | Осмотр оборудования | Аварийное отключение в ЦРП-5 яч.5 ввода ф.6-42-Г от "ЗМН" с успешным АВР в ЦРП-5. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-13-16 (10 кВ) | 9 ТП | 2 библиотеки, 2 д/сада, 1 школа, 1 школа-интернат, администрация, техникум, 104 юр/лиц, 48 домов ком./сект. - 1925кв., 196 домов ч.с., 126 гаражей | 2021-09-27 | 10:54 | 11:15 | 0:21 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ ф.10-13-16 от РП-5 до ТП-16.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") ф.6-8-ТП-42 (6 кВ) | КТП-81 | 1 ТП | 2 юр/лица(ПАО Мегафон, Кафе), 84 ч/сектора | 2021-09-27 | 16:50 | 16:55 | 0:05 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Сгорание плавкой вставки в патроне ПКТ в КТП-81.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбасс Электро") | ф.10-31-4 (10 кВ) | 8 ТП | 222 ч/с, Насосная, 2 КНС, 3 юр/лица, гаражный массив | 2021-09-28 | 15:55 | 16:52 | 0:57 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ ф.10-13-4 от ТП-301
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбасс Электро") | ф.10-31-4 (10 кВ) | 6 ТП | 112 ч/с, Насосная, 2 КНС, 1 юр/лицо, гаражный массив | 2021-09-28 | 18:27 | 19:03 | 0:36 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Прогресс" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-ПС (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Школа, Модульная котельная | 2021-09-29 | 10:40 | 12:06 | 1:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аврийного отключения не было Замена вязки провода ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ТПС-35/6 кВ "Спиченково" ("РЖД") | ф.1 (6 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | 81 ч/сект (дома в СНТ) | 2021-09-29 | 12:30 | 13:51 | 1:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от ПСС-13-Г-2 | 3 ТП | 205 ч/сект, 3 юр/лица | 2021-09-29 | 13:27 | 14:40 | 1:13 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-2 (6 кВ) | 11 ТП | 44 ч/сект, 16 мкд - 251 кв., 11 гаражей, д/сад, школа, ПЧ, 22 юр/лица | 2021-09-29 | 14:17 | 14:23 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | 2 котельных (1-резерв), 2 скважины, 2 КНС, 2 администрации, 5 школ, 4 д/сада, ДДТ, налоговая, 182 юр/лица, 1447 ч/сект, 42 МКД (29-2эт.-282 кв, 4-3эт.-105 кв, 2-1эт.-8 кв, 7-5эт.-391 кв.) - 786 кв. | 2021-09-30 | 4:57 | 4:59 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-10-К (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-4) | 18 ТП | 3 мкд - 242 кв., 485 ч/сект, ДДИ, 8 ВНС, Станция очистки подземных вод, 9 ю/лиц | 2021-10-01 | 6:33 | 6:54 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-10-01 | 9:09 | 13:32 | 4:23 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.19 (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-109 | 7 ТП | 9 мкд - 197 кв.; 223 ч/сектора; котельная ГТХ №24; 51 юр/лицо; 30 гаражей. | 2021-10-02 | 8:14 | 9:10 | 0:56 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора ф.«С» на предохранительной раме МТП-106
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЦРП-10 кВ (10 кВ) (ООО КЭнК) | 7 ТП (потреб.) 2 ТП ("КЭнК") | СНТ Энергия+, СНТ Родничок, СНТ Электрон, СНТ Медик, СНТ Жилищник, СУ-4, Гейдрович. | 2021-10-02 | 14:48 | 15:52 | 1:04 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения в сетях СНТ-Родничок.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-7-Т (6 кВ) | 10 ТП | Котельная ТЭР №28; 1143 ч/сектора; 12 мкд - 257 кв.; 12 юр/лиц | 2021-10-02 | 15:40 | 15:41 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях ООО ХК «СДС - Энерго»
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.9 (6 кВ) | 2 ТП | 165 ч/сектора | 2021-10-02 | 15:46 | 16:10 | 0:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях ООО ХК «СДС - Энерго»
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Беловский разрез" ("Россети Сибирь") | ф.6-41-ГШ (6 кВ) | 3 ТП | 4 мкд (4- 5эт.- 239 кв.), котельная, очистные, насосная, 2 юр/лица | 2021-10-02 | 16:35 | 16:38 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 ("КЭнК") | ф.6-12-"Турбаза" (6 кВ) от ПСС-3 | 4 ТП | ОДС-3 143 ч/сект, неохраняемый переезд РЖД, 2 юр.лиц, лесничество, уличное освещение, вышка связи | 2021-10-02 | 18:29 | 18:30 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-ГС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо (резервное питание) | 2021-10-02 | 18:45 | 21:34 | 2:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-10 кВ) | 39 ТП | 1491 ч/сектора, 35 юр/лиц, 2 школы, 2 котельные, техникум, минипекарня, амбулатория и ДК в п. Раздольный, 3 АЗС, нефтебаза, скважина, СДРСУ, асфальтный завод | 2021-10-03 | 0:55 | 2:17 | 1:22 | Ремонт оборудования | Отключение от ДЗ ввода 1с ф.10-9-Г в РП-10 кВ. Межфазное замыкание в яч.2 СВВ-10. Повреждение вакуумного выключателя.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-3-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-10 кВ) | 26 ТП | 87 МКД - 3636 кв, 41 ч/сект, 25 юр/лица, 3 школы, водозабор (резерв), 3 д/сада, администрация, котельная, д/дом, больница, инфекционное отделение, роддом, 2 поликлиники, скорая, 3 КНС | 2021-10-03 | 0:55 | 2:17 | 1:22 | Ремонт оборудования | Отключение от ДЗ ввода 1с ф.10-9-Г в РП-10 кВ. Межфазное замыкание в яч.2 СВВ-10. Повреждение вакуумного выключателя.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.1-ПЭ (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | ст. Судженская. 23 ч/сектора, 1 юр/лицо (уличное освещение) | 2021-10-03 | 9:05 | 11:27 | 2:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв провода ВЛ-10 кВ в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-С (6 кВ) от ПСС-23 | 25 ТП | Школа-интернат №13, больница, школа №5, техникум, котельная №5, 6 мкд - 117 кв, 63 юр/лица, 531 ч/сектора. | 2021-10-03 | 16:59 | 17:39 | 0:40 | Ремонт оборудования | Погодные условия: снегопад. Отключение от МТЗ Повреждение опорного изолятора на СП-4
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.29-КВ (10 кВ) | 3 ТП | 4 9-эт. мкд - 396 кв, 1 юр/лицо. | 2021-10-05 | 14:30 | 15:04 | 0:34 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ. Эл.пробой КЛ-10 кВ ф.29-КВ от ТП-КВ-9 яч.№6 до ТП-323 яч.№1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("Энергия Холдинг") | ф.КТПН-66 (6 кВ) ("Энергия Холдинг") | 1 ТП | СНТ "Бережки". 52 дачных дома. | 2021-10-06 | 3:10 | 7:20 | 4:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Энергия Холдинг"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") ф.6-4-Ц (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-509 | 1 ТП | ОДС-1 Администрация посёлка, Д/сад №21, Амбулатория п. Спасск ОВП, Школа №13, 3 магазина, 176 ч/сектор. | 2021-10-06 | 3:47 | 4:33 | 0:46 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены поврежденного опорного изолятора держателя ПК в ТП-509
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-1) | 16 ТП | 828ж/д ч/с, 52 мкд (44- 2эт- 592кв, 8- 5эт- 427кв)- 1019кв, Больница, роддом, Школа, 3 д/сада, гидроузел, Энергосеть, + 108 юр. Лица | 2021-10-06 | 10:17 | 11:10 | 0:53 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ на участке от ЦРП-1 до ТП-285.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-А (6 кВ) от ВВ-6 ТП-7 | 14 ТП | 826 ч/сектора, 16 мкд - 458 кв., ПНС подъём №4, №6, д/сад №28, детский дом, 35 юр/лиц. 53 гаража. | 2021-10-06 | 12:30 | 13:21 | 0:51 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбасс Электро") | ф.10-31-4 (10 кВ) | 6 ТП | 222 ч/с, Насосная, 2 КНС, 3 юр/лица, гаражный массив | 2021-10-06 | 16:12 | 16:59 | 0:47 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ТО Повреждение на абонентской ТП-347 (ООО ЭнергоКомпания).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.17-672 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | Лицей №111, 1 МКД - 40 кв., юр/лица | 2021-10-07 | 8:25 | 11:13 | 2:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ПСС-9 | 25 ТП | 1646 ч/сект, 1 мкд - 36 кв., школа, АТС, котельная, поликлиника, 40 юр/лиц | 2021-10-07 | 10:50 | 11:49 | 0:59 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Замыкание через тело птицы на ЛР-ТП-41 (ШР) перед ТП-41
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Приют, поликлинника, скорая помощь, 1 скважины, котельная, 5 юр/лиц, 1 МКД - 8 кв, 179 ч/сект | 2021-10-08 | 2:06 | 3:10 | 1:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тепличная" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-ТК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо, водонапорная башня, 1 МКД - 30 кв., 27 ч/сек | 2021-10-08 | 3:55 | 11:21 | 7:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-П (6 кВ) от Р-ОС 14 | 9 ТП | 12 юр/лиц (детский сад № 8+ 1 котельная, скважина № 14, насосная станция №2), 396 домов ч/сектора). | 2021-10-08 | 4:03 | 6:20 | 2:17 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: мокрый снег. Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ. Падение ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролете между оп. №74 и .оп.№ 75
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-С (6 кВ) от Реклоузера №12 | 13 ТП | Очистные ОСК Притомский (резерв), 1 объект связи, 1 КНС (резерв), 3 МКД (76 кв.), 252 дома ч/с, 11 ю/л | 2021-10-08 | 6:35 | 6:35 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2021-10-08 | 6:53 | 14:08 | 7:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "п. Майский" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | ОДС-1 1 юр/лицо. | 2021-10-08 | 8:10 | 13:14 | 5:04 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением перекоса в сети 6 кВ Повреждение в сети Артель "Западная"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | Котельная, 1 мкд - 25 кв., насосная станция, 10 юр/лиц | 2021-10-08 | 10:08 | 14:35 | 4:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 2 юр/лица, ОЦ "Звенящие Сосны", СНТ Вардовая (34 садовых коттеджа, гаражи), СНТ Прогресс, СНТ Алюминщик-4, СНТ Березка, СНТ Учул, СНТ Солнечное (ИТОГО: 266 садовых участка) | 2021-10-08 | 11:45 | 12:23 | 0:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-688 | 9 ТП | 269 ч/сект, 2 ВНС, 2 скважины, 5 юр/лиц | 2021-10-08 | 11:45 | 13:45 | 2:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-Килинск (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 76 ч/сект, 3 юр/лица. | 2021-10-08 | 13:36 | 13:36 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Ж (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | 1 мкд - 24 кв., школа, д/сад, 255 домов ч/с | 2021-10-09 | 9:47 | 13:33 | 3:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "земли" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-3 (ООО "Горэлектросеть") | ф.5-1-157 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") | 15 МКД - 671 кв., 17 юр/лиц, 11 ч/сект, уличное освещение | 2021-10-09 | 11:27 | 14:45 | 3:18 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-167 ("ГЭС") до ТП-207 ("ГЭС").
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-10-09 | 14:14 | 14:14 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ с успешным АПВ. Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-10-09 | 14:46 | 18:14 | 3:28 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "земли" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Октябринская" (ООО"Сибэнергоресурс") | ф.6-20-П (10 кВ) | 6 ТП | ВНС №8, КНС №9, вет. лечебница, дет. сад (резерв), 5 юр. лиц, 424 ч/сектор , 93 комм кв | 2021-10-09 | 23:06 | 23:41 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение по заявке ООО"Сибэнергоресурс" в связи необходимостью перевода птиания ПС-35/6 кВ "Октябринская" (ООО"Сибэнергоресурс") с ВЛ-35-К52 на ВЛ-35-К-51 в связи с внеплановым выводом в ремонт ЛР-35 кВ на ПС-110/35/10 кВ №19 Краснокаменская
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Октябринская" (ООО"Сибэнергоресурс") | Ф.6-12-Г (10 кВ) | 1 ТП | дет/сад | 2021-10-09 | 23:06 | 23:41 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение по заявке ООО"Сибэнергоресурс" в связи необходимостью перевода птиания ПС-35/6 кВ "Октябринская" (ООО"Сибэнергоресурс") с ВЛ-35-К52 на ВЛ-35-К-51 в связи с внеплановым выводом в ремонт ЛР-35 кВ на ПС-110/35/10 кВ №19 Краснокаменская (ООО "Сибирь-Энерго)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 2 юр/лица, ОЦ "Звенящие Сосны", СНТ Вардовая (34 садовых коттеджа, гаражи), СНТ Прогресс, СНТ Алюминщик-4, СНТ Березка, СНТ Учул, СНТ Солнечное (ИТОГО: 266 садовых участка) | 2021-10-11 | 4:35 | 4:35 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Ж (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | 1 мкд - 24 кв., школа, д/сад, 255 домов ч/с | 2021-10-11 | 5:15 | 9:07 | 3:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "земли" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-688 | 8 ТП | 269 ч/сект, 2 скважины, 5 юр/лиц | 2021-10-11 | 6:09 | 6:44 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 2 юр/лица, ОЦ "Звенящие Сосны", СНТ Вардовая (34 садовых коттеджа, гаражи), СНТ Прогресс, СНТ Алюминщик-4, СНТ Березка, СНТ Учул, СНТ Солнечное (ИТОГО: 266 садовых участка) | 2021-10-11 | 10:09 | 12:56 | 2:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | СНТ Куртуковское, СНТ Куртуковские поляны, СНТ Горняк, СНТ Елань (ИТОГО: 236 садовых домов), уличное освещение | 2021-10-11 | 10:09 | 13:42 | 3:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Отключено для проведения работ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 ("КЭнК") | ф.6-12-"Турбаза" (6 кВ) от ПСС-3 | 4 ТП | ОДС-3 143 ч/сект, неохраняемый переезд РЖД, 2 юр.лиц, лесничество, уличное освещение, вышка связи | 2021-10-12 | 12:41 | 15:27 | 2:46 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора на МТП-110
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-11 ("КЭнК") | ф.6-12-"Турбаза" (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-3 202 дома ч/с, неохраняемый переезд РЖД, 7 юр.лиц, УО, очистные сооружения, насосная станция. | 2021-10-12 | 14:16 | 15:32 | 1:16 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора на МТП-110
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-7-Т (6 кВ) | 11 ТП | 12 мкд - 257 кв., 1143 ч/сект., котельная ТЭР №28, 22 юр/лица | 2021-10-12 | 13:33 | 14:28 | 0:55 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-11-Ф (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-15 (временное) | 1 ТП | 5 мкд - 132 кв., 28 ч/сект., 6 юр/лиц. | 2021-10-12 | 17:52 | 20:40 | 2:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Выход из строя трансформатора (400 кВА) во временном ТП-15
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | яч.16 (10 кВ) | 5 ТП | Бойлерная ТЭР №9 (наличие АВР), юр/лица, 12 мкд - 1230 кв. | 2021-10-13 | 9:34 | 10:08 | 0:34 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ЗЗ. Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-738 яч.4 до ТП-757 яч.2 персоналом «ТЭР» при выполнении согласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») ф.6-7-Т (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-213 (Т-2) | 1 ТП | Котельная ТЭР №28, 4 МКД - 65 кв., 91 ч/сект, 2 юр/лица (магазины). | 2021-10-15 | 4:07 | 4:20 | 0:13 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Срыв фиксатора привода ВН в яч.5 ТП-213.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) | 7 ТП | п.г.т Ижморский Котельная, 2 скважина, школа №2, МЧС, 8 юр/лиц, 512 ч/сектора. | 2021-10-15 | 15:31 | 15:41 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-309 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | ТП-СНТ-Алюминщик-М (20 домов ч/с) | 2021-10-15 | 15:57 | 23:22 | 7:25 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв провода в результате падение дерева спиленного неизвестными лицами на провода ВЛ-10 кВ в 2-х пролетах опор №9/3-№9/5
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.ЗЖБК-2 (6 кВ) ф.43 (6 кВ) | 31 ТП (потр.) 15 ТП (КЭнК) | 57 юр/лиц, гаражи, уличное освещение, ПНС 108, ЦТП НТК, 5 АЗС потребительские. | 2021-10-16 | 21:35 | 2:40 | 5:05 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Падение верхней траверсы на нижнюю на оп. №14, отпайка на ТП-36, из-за разрушения сварного шва.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.ЗЖБК-2 (6 кВ) ф.43 (6 кВ) | 31 ТП (потр.) 15 ТП (КЭнК) | 57 юр/лиц, гаражи, уличное освещение, ПНС 108, ЦТП НТК, 5 АЗС потребительские. | 2021-10-17 | 13:09 | 14:50 | 1:41 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для сфазирования ф.ЗЖБК-2 и ф.43
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") ф.6-1-Килинск (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-540 | 1 ТП | ОДС-1 п. Килинск. Школа №70 (+котельная), 2 юр/лица, 2 пилорамы, 76 ч/сектор. | 2021-10-19 | 11:00 | 11:32 | 0:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Отгорание жилы СИП-2 3х50 (перемычка от тр-ра до РУ-0,4 кВ) ф."В" в наконечнике на шпильки трансформатора по стороне 0,4 кВ на МТП-540.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-9 "Шерегеш-4" (6 кВ) | 9 ТП | ОДС-3 117 ч/сект | 2021-10-19 | 13:45 | 14:12 | 0:27 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Падение дерева на провода ВЛЗ-6 кВ из-за охранной зоны ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от Реклоузера №11 | 9 ТП | п. Усть-Мрасс, п. Тутуяс: 56 ч/сект., 4 юр/лица, 88 дачных домов | 2021-10-19 | 13:50 | 17:14 | 3:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Обрыв провода ВЛ-6 кВ в результате падение дерева спиленного неизвестными лицами.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | 1 с.ш. 6 кВ (6 кВ) | 16 ТП | 1,753 бытовых абонентов, 2 больницы, 1 школа, 3 котельных, 1 объект водоснабжения | 2021-10-19 | 18:01 | 18:20 | 0:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от ДЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-Л (10 кВ) от ПСС-13 | 8 ТП | 643 ч/сект., 3 мкд - 24 кв., котельная №3 (резерв), 2 скважины (резерв), котельная №12, культурно досуговый центр. | 2021-10-19 | 19:13 | 19:16 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.57 (6 кВ) | 28 ТП | 2 д/сада, школа, ПСК, котельная №5 (резерв), психоневрологический, МЧС, диспансер, техникум, МЧС, мед. центр, театр, 21 юр/лицо, 50 ч/сект, 1 мкд - 28 кв., 121 гараж. | 2021-10-20 | 16:27 | 17:06 | 0:39 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ №1 от ЛР-Г46 до ТП-197 яч. №3 при производстве несогласованных земляных работ частным лицом Геворгян Г.Б.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") РП-23 (ООО "Горэлектросеть") | ф.Телецентр (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1ТП (КЭнК) 3 ТП (ГЭС) | Вышка Мегафон, 292 ч/сект | 2021-10-20 | 19:48 | 20:36 | 0:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях «Горэлектросеть».
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-8-Т (6 кВ) | 16 ТП | 18 юр/лиц, дет. больница, школа №16 (+котельная), школа №4 (резерв), гор. больница, котельная БИС, 711 ч/сект., 3 мкд - 170 кв., 4 гаража | 2021-10-21 | 4:07 | 4:11 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от ДЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-А (6 кВ) от ПСС-ОС 18 | 4 ТП | МУП ОГО "Теплоэнерго", котельная, 8 юр\лиц, 15 ч/сектора, 5 мкд - 64 кв. | 2021-10-21 | 4:07 | 5:02 | 0:55 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-9-К (6 кВ) | 12 ТП | 41 юр/лицо, колледж (мастерские), ОГТК (мастерские), 21 мкд - 587 кв., 695 ч/сект., 170 гаражей | 2021-10-21 | 7:52 | 8:05 | 0:13 | Ремонт КЛ | Отключение от ЛЗШ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 ф.6-15-Н от оп. №19 до РП-120
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-7-С (6 кВ) | 6 ТП | 73 юр/лица, 4 д/сада, худ. школа №18, горнотехнический колледж, банк, дет. муз. школа, библиотека, ЦТП-4, 29 мкд - 1614 кв., 28 гаражей | 2021-10-21 | 7:52 | 8:14 | 0:22 | Ремонт КЛ | Отключение от ЛЗШ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 ф.6-15-Н от оп. №19 до РП-120
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-Н (6 кВ) (ввод 1 с.ш. РП-120) | 3 ТП | 7 юр/лиц, Администрация Осинниковского городского округа (резерв), Родильный дом, 13 гаражей | 2021-10-21 | 7:52 | 8:25 | 0:33 | Ремонт КЛ | Отключение от ЛЗШ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от оп. №19 до РП-120
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-5-Г (6 кВ) | 1 ТП | ЦТП-2 ввод №1 (есть резерв) | 2021-10-21 | 7:52 | 8:22 | 0:30 | Ремонт КЛ | Отключение от ЛЗШ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 ф.6-15-Н от оп. №19 до РП-120
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-М (10 кВ) | 3 ТП | 2 Котельных, 6 юр/лиц, 32 ч/сектора. | 2021-10-21 | 19:55 | 20:40 | 0:45 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Снятие нагрузки для устранения искрения (горения) на контакте ф."С" ЛР(РЛК)-10 кВ №8 ЛИ на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.10-14-3Ц (10 кВ) | 5 ТП | Дет поликлиника, КНС №1, База филиала, 20 юр/лиц, 678 комм/кв | 2021-10-21 | 22:56 | 23:59 | 1:03 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-215 до ТП-227.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) от ЯКНО-2 | 17 ТП | 138 ч/сектора, Нефтеперерабатывающий завод, 2 скважины, школа (мастерские), Школа №4, амбулатория, администрация (гараж), ДК, Нефтебаза, 18 юр/лиц | 2021-10-22 | 11:02 | 12:25 | 1:23 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Касание проводов ВЛ-10 кВ ж/б плитой при производстве погрузочных работ сторонней организацией ООО "Юргаус" с применением автокрана.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-М (10 кВ) | 3 ТП | 2 Котельных, 6 юр/лиц, 32 ч/сектора. | 2021-10-22 | 17:27 | 18:15 | 0:48 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Снятие нагрузки для устранения искрения (горения) на контакте ф."С" ЛР(РЛК)-10 кВ №8 ЛИ на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("Россети Сибирь") РП-14 ("КЭнК") | яч.12 (6 кВ) | 9 ТП | Котельная ТЭР № 96 (наличие АВР-0,4 кВ); котельная ТЭР № 44 (резерв); перекачка № 5; 17 МКД (263 кв.); 350 домов частного сектора | 2021-10-23 | 13:40 | 16:01 | 2:21 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Повреждение (горение) контактной группы ф.«В» ЛР-160 (РЛНД) на оп. №22.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ТП-14 "Бойлерная" (МУП "ЖКУ") | ф."Водозаборные сооружения" (6 кВ) | 7 ТП | п.г.т. Белогорский. 8 МКД (225 квартир), почта, сбербанк, администрация, 2 гаражных кооператива, пож. часть, 5 скважин, насосная 2-го подъема | 2021-10-23 | 14:48 | 18:55 | 4:07 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Повреждение контактной группы ф.«В» ЛР-4 (РЛК) на оп. №17/3.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") ф.6-3-СГ (6 кВ) | ф.6-7-Карьер (6 кВ) от ВВ в ТП-262 | 14 ТП | 19 юр.лиц, 2 гаража, 270 ч/с | 2021-10-23 | 19:33 | 19:47 | 0:14 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") ф.6-3-СГ (6 кВ) | ф.6-7-Карьер (6 кВ) от ВВ в ТП-262 | 14 ТП | 19 юр.лиц, 2 гаража, 270 ч/с | 2021-10-23 | 20:04 | 21:24 | 1:20 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой изолятора ф."А" на ЛР (РВ) МТП-134.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.14 (10 кВ) | 4 ТП | отдел полиции; пожарная охрана; дом ребенка; 3 детских сада №2;№81;№96; юр.лица; 16 коммунальных домов (1604 кв); гаражи | 2021-10-23 | 22:27 | 22:28 | 0:01 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой изоляторов держателя ПК-10 кВ на Т-2 в ТП-703.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-С (6 кВ) (ввод на 1 с.ш ЦРП-1) | 57 ТП | РП-3 85 юр.лица + освещение,КНС 108,ЦТП НТК, гаражи. 32 ТП (потреб. среди них МТП-52 АЗС: есть ИБП, ), | 2021-10-23 | 22:20 | 22:37 | 0:17 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение на отходящем с ЦРП-1 ф.ЗЖБК-2
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.ЗЖБК-2 (6 кВ) ф.43 (6 кВ) | 31 ТП (потр.) 15 ТП (КЭнК) | 57 юр/лиц, гаражи, уличное освещение, ПНС 108, ЦТП НТК, 5 АЗС потребительские. | 2021-10-23 | 22:30 | 24:15 | 1:45 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли". Повреждение на абонентской КЛ-6 кВ между оп. 20/6 и оп. №20/7 (ООО Промэнергосбыт)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.ЗЖБК-2 (6 кВ) ф.43 (6 кВ) | 31 ТП (потр.) 15 ТП (КЭнК) | 57 юр/лиц, гаражи, уличное освещение, ПНС 108, ЦТП НТК, 5 АЗС потребительские. | 2021-10-24 | 2:58 | 3:26 | 0:28 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли" Повреждение на абонентской КЛ-6 кВ между оп. 20/6 и оп. №20/7 (ООО Промэнергосбыт)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.ЗЖБК-2 (6 кВ) ф.43 (6 кВ) | 31 ТП (потр.) 15 ТП (КЭнК) | 57 юр/лиц, гаражи, уличное освещение, ПНС 108, ЦТП НТК, 5 АЗС потребительские. | 2021-10-24 | 8:45 | 11:55 | 3:10 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли" Повреждение на абонентской КЛ-6 кВ между оп. 20/6 и оп. №20/7 (ООО Промэнергосбыт)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-688 | 8 ТП | 269 ч/сект, 2 скважины, 5 юр/лиц | 2021-10-24 | 9:10 | 9:50 | 0:40 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ (ООО "Сварог") | ф.6-3-Х (6 кВ) (ООО "Сварог") | 1 ТП | СНТ-"Кешево" и ч/сектор (всего 54 дома) | 2021-10-24 | 12:20 | 12:50 | 0:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Отгорание шлейфа на ЛР(РЛНД)-6 кВ перед МТП-313.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 113 ч/сект., Тутальская С(К)ОШИ VIII вида (Резерв) | 2021-10-24 | 12:25 | 14:23 | 1:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Отгорание шлейфа одной из фаз на оп. №55 в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ивановская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-М (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | д. Михайловка Котельная, скважина ,ФАП-2 шт., 30 ч/сектор, 2 юр. лиц (гараж, магазин) | 2021-10-25 | 5:00 | 8:10 | 3:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-СГ (6 кВ) от реклоузера R-1 | 7 ТП | 4 юр/лица, 405 ч/сектора | 2021-10-25 | 18:14 | 20:55 | 2:41 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Повреждение оп. №62 неустановленным транспортным средством.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Комплексная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера Р-12 ("КЭнК") | 5 ТП | Котельная, 10 юр/лиц, 488 ч/сект, 4 мкд (3 2-эт.) - 24 кв | 2021-10-26 | 10:26 | 10:31 | 0:05 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Межфазное перекрытие на колодке держателя ПК-10 кВ через тело животного (птицы) на МТП-182.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 21 ч/сект | 2021-10-26 | 16:35 | 18:35 | 2:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение выключателя 35 кВ на ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-166 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | АМТС Ростелеком (есть ДГУ), АТС Сибирьтелеком (есть ДГУ) | 2021-10-26 | 20:30 | 21:31 | 1:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-166 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | АМТС Ростелеком (есть ДГУ), АТС Сибирьтелеком (есть ДГУ) | 2021-10-27 | 1:50 | 3:18 | 1:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-НБ (10 кВ) | 6 ТП | Котельная, 8 юр/лиц, 67 ч/сект, 3 МКД - 50 кв. | 2021-10-27 | 2:56 | 8:24 | 5:28 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Падение ветки дерева на провода ВЛ на вводе в ТП-22. Эл.пробой проходных изоляторов ф."А", "В", "С" на ТП-22
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-8-РП (10 кВ) (ввод на 2 с.ш. РП-10) | 9 ТП | 21 мкд - 345 кв., 156 юр/лиц, 198 ч/сектор, администрация района, школа, котельная, 3 дет/сада, КНС. | 2021-10-27 | 5:53 | 6:11 | 0:18 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установленна
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-К (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2021-10-27 | 10:01 | 10:05 | 0:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение персоналом "Россети Сибирь" без предварительного предупреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тайбинская" ("ОЭСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-5-1Ц (6 кВ) | 5 ТП | 3 дет сада, 2 стоматологических поликлиники, котельная, 79 юр лиц (43 магазина, 2 страховые, общество казаков, молебный дом, 4 СТО, станция сотовой связи, 3 парикмахерские, библиотека, АТС, 1 ИП, отделение связи, 3 аптеки, 17 гаражей), 31 ч/сектор (печное), , 65 МКД (1445 комм кв). | 2021-10-28 | 9:58 | 10:46 | 0:48 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-82 до ТП-80.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-М (10 кВ) от ЯКНО-2 | 1ТП | 1 юр.лицо( КФХ "Успех") | 2021-10-29 | 10:38 | 11:01 | 0:23 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ. Повреждение на потребительской ТП-86 (КФХ "Успех")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") ф.6-10-Б (6 кВ) | КТП-601 | 1 ТП | ОДС-1 9 ч/сектор | 2021-10-30 | 14:37 | 17:02 | 2:25 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Отсутствие одной фазы по стороне 0,4 кВ на ТП-601 Отгорание шлейфа от клинового зажима в месте контакта отпайки ВЛЗ-6 кВ ф."В" на КТП-601 от основной ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-10-Б (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-1 Котельная, 246 ч/сект, 3 юр/лица. | 2021-10-30 | 15:36 | 17:02 | 1:26 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения на отпайке к КТП-601.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 2 юр/лица | 2021-10-30 | 15:10 | 18:00 | 2:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Межфазное замыкание в результате срыва с изолятора провода (обрыв вязки) одной фазы ВЛ-10 кВ на оп. №1/10, отпайки ("КЭнК") от основной ВЛ ("Россети Сибирь") проезжающим неустановленным транспортным средством.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП ("ГЭС") | 94 ч/сект | 2021-10-30 | 23:30 | 2:45 | 3:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | ОДС-1 1 юр/лицо. | 2021-10-31 | 2:08 | 12:18 | 10:10 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением перекоса в сети 6 кВ Повреждение в сети Артель "Западная"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-11-К (6 кВ) | 5 ТП | Школа, ВНС, 2 вышки связи, 2 мкд - 32 кв., 5 юр/лиц, 140 ч/сект | 2021-10-31 | 23:28 | 23:33 | 0:05 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора колодки держателя ПК-6 кВ одной из фаз на абонентском ТП-118 (СХПК "Берензас")
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 30 ТП | 2 котельных (1-резерв), 2 скважины, 2 КНС, 2 администрации, 5 школ, 4 д/сада, ДДТ, налоговая, 182 юр/лица, 1447 ч/сект, 42 МКД - 786 кв. | 2021-11-01 | 2:03 | 2:05 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Погодные условия: дождь со снегом Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой изолятора одной из фаз на приёмной траверсе абонентской ТП-79П ("Горводоканал")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | ОДС-1 1 юр/лицо. | 2021-11-01 | 3:26 | 3:26 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ После появления перекоса в сети 6 кВ Повреждение в сети потребителя Артель "Западная"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | ОДС-1 1 юр/лицо. | 2021-11-01 | 3:30 | 13:43 | 610:13 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением перекоса в сети 6 кВ Повреждение в сети потребителя Артель "Западная"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) | 17 ТП | п.г.т Ижморский Котельная, Админ. Ижморского гор. поселения, ДЮШС, 2 скважины, 24 юр/лица, 468 ч/сектора, 1 3-эт. мкд - 33 кв., 2 вышки связи | 2021-11-01 | 14:20 | 16:07 | 1:47 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ЗЗ. Меж фазное замыкание через тело животного (кота) в ТП-4-2 на силовом трансформаторе ТП с повреждение изоляторов 10 кВ на трансформаторе (100 кВА)
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М (10 кВ) от ЛР-367 | 3 ТП | 69 домов ч/сектора. | 2021-11-01 | 15:40 | 17:27 | 1:47 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Горение контакта на ЛР-367.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М (10 кВ) | 2 ТП | 86 домов ч/сектора, 1 юр/лицо (магазин) | 2021-11-01 | 16:11 | 17:17 | 1:06 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, Для безопасного производства работ по устранению повреждения на ЛР-367
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") ф.4-10 (10 кВ) | ТП-4-2 | 1 ТП | 1 скважина, ООО "Сибирянка" (маг), Уличное освещение, 58 ч/сектор | 2021-11-01 | 20:05 | 21:15 | 1:10 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавкой вставки ПК-10 кВ в ТП-4-2
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) | 21 ТП | 2 котельные, 41 юр/лиц, дет/сад, 1277 ч/сект, 8 мкд - 46 кв. Водозабор Соломино | 2021-11-02 | 4:49 | 7:35 | 2:46 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №17 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-11-Т (6 кВ) (ООО ХК «СДС - Энерго») | 1 ТП | 2 дома ч/сект | 2021-11-02 | 6:10 | 8:57 | 2:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО ХК «СДС - Энерго".
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-С (6 кВ) от Реклоузера №12 | 13 ТП | Очистные ОСК Притомский (резерв), 1 объект связи, 1 КНС (резерв), 3 МКД (76 кв.), 252 дома ч/с, 11 ю/л | 2021-11-02 | 9:01 | 9:01 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: мокрый снег. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-С (6 кВ) от Реклоузера №12 | 13 ТП | Очистные ОСК Притомский (резерв), 1 объект связи, 1 КНС (резерв), 3 МКД (76 кв.), 252 дома ч/с, 11 ю/л | 2021-11-02 | 9:03 | 14:51 | 5:48 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: мокрый снег. Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "КМЗ" ("Россети Сибирь") РП-14 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-141 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | База филиала "Энергосеть" (пер.Тушинский, 10), 4 юр/лица, 115 ч/сект | 2021-11-02 | 10:18 | 14:05 | 3:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-11-03 | 5:50 | 5:51 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) | 26 ТП | 22 СНТ. 2978 дачных участков, 1 юр/лицо (АЗС), баз. станция МТС | 2021-11-03 | 15:25 | 46:49 | 31.20 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией при производстве работ методом ГНБ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | В-35-Т-1 (35 кВ) | 0 ТП | ОДС-1 Отключенных потребителей нет. | 2021-11-03 | 16:09 | 16:09 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение Т-1 действием ГЗТ Падение уровня масла в трансформаторе по причине низкой температуры окружающего воздуха (-20)
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-З (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | пос. Фёдоровка 53 дома ч/сект в СНТ "Рябинка" | 2021-11-04 | 16:51 | 19:22 | 2:31 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения. Нагрев шпилек 0,4 кВ трансформатора. Низкий уровень масла в трансформаторе 180 кВА ТП-193.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") | ф.6-41-К (6 кВ) | 1 ТП | Очистные сооружения | 2021-11-06 | 12:16 | 16:42 | 4:26 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ №1 от ПС до оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 5 ТП | ОДС-2 п. Сухаринка, п. Кедровка, дер. Самара. 5 юр/лиц, 74 ч/сект., 1 гараж. | 2021-11-06 | 14:15 | 15:32 | 1:17 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО с не успешным АПВ. Налипание снега на проводах ВЛ-35 кВ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-12-Ц (6 кВ) | МТП-126 | 1 ТП | 1 юр/лицо (стнт Клен), 82 ч/сектора | 2021-11-07 | 16:53 | 17:49 | 0:56 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Повреждение опорного изолятора под контактным держателем патрона 6 кВ по ф. "С" на предохранительной раме МТП-126.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") ф.6-9-Д (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-1 | 1 ТП | 12 юр/лиц, 32 ч/сект | 2021-11-08 | 11:04 | 11:53 | 0:49 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения слетевшего подставного изолятора 6 кВ по ф."В" на траверсе.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-А (6 кВ) от ПСС-ОС 18 | 4 ТП | МУП ОГО "Теплоэнерго", котельная, 8 юр/лиц, 15 ч/сектора, 5 мкд - 64 кв. | 2021-11-09 | 3:16 | 3:48 | 0:32 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора на оп. №26
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-МГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-6) | 10 ТП | Дет/сад, мед. колледж, поликлиника, 41 юр/лиц, 24 мкд - 2273 кв. | 2021-11-09 | 11:15 | 11:15 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ При повреждении на ф.11 и ф.12 от РП-10.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | ф.64 (6 кВ) | 25 ТП | 3 поликлиники, дет/сад, 3 гаража Администрация, полиция, 2 муз. школы, дом сестринского ухода, школа №11, 127 юр/лиц, 25 ч/сект, 23 мкд - 1319 кв | 2021-11-09 | 11:15 | 12:33 | 1:18 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Механическое повреждение двух абонентских КЛ-6 кВ ф.11 и ф.12 от РП-1 до ТП-"АЛПИ" персоналом филиала при проведении земляных работ по подготовке трассы по программе тех. присоединения. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-117 до ТП-159
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 4 ТП | Спорткомплекс "Юность", Сбербанк, ЕСЗ, ГИБДД | 2021-11-09 | 11:15 | 12:33 | 1:18 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ При повреждении на ф.11 и ф.12 от РП-10.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-8 ("КЭнК") | ф.10-2-ТП-132 (10 кВ) | 3 ТП | 28 юр/лиц, дет/сад №7, 19 мкд - 1996 кв., 1 гараж, 60 ч/сектора | 2021-11-09 | 17:57 | 18:41 | 0:44 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-132 организацией ООО "Новострой" при производстве несогласованных работ методом ГНБ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-102-УШ (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ-670 | 1ТП | ОДС-1 Таштагольское ПАТП | 2021-11-10 | 4:01 | 5:35 | 1:34 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения нагрева на нижних держателях ПК-6 кВ ф."А" и "С". Нагрев подвижного контакта на ВР-0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-10 кВ) | 39 ТП | 1491 ч/сектора, 35 юр/лиц, 2 школы, 2 котельные, техникум, минипекарня, амбулатория и ДК в п. Раздольный, 3 АЗС, нефтебаза, скважина, СДРСУ, асфальтный завод | 2021-11-11 | 5:10 | 5:10 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение ячейки ввода ф.10-9-Г на 1 с.ш. в РП-10 кВ. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) | 25 ТП | 522 ч/сект, 9 МКД - 136 кв., 28 юр/лиц, водозабор, котельная, КНС, д/сад, 2 скважины | 2021-11-11 | 5:10 | 5:14 | 0:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф.Город-1 (6 кВ) ф.Город-2 (6 кВ) ф.Город-3 (6 кВ) ф.Город-4 (6 кВ) ф.Город-5 (6 кВ) | 54 ТП | 3924 человек, 22 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 3 школ, 3 детских садов, 7 котельных, 7 объектов водоснабжения | 2021-11-11 | 5:10 | 5:37 | 0:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра. Повреждение в сетях "Гурметзавод".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-АР (6 кВ) | 5 ТП | Церковь, котельная, д/сад, 4 юр/лиц, 37 ч/сект, 2 мкд - 24 кв. | 2021-11-11 | 11:28 | 12:56 | 1:28 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-АР (6 кВ) | 4 ТП | Церковь, котельная, д/сад, 4 юр/лиц, 37 ч/сект, 2 мкд - 24 кв. | 2021-11-11 | 13:19 | 16:06 | 2:47 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-172 до ТП-223.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-А (10 кВ) (Ввод ЦРП-10 кВ) | 3 ТП (КЭнК) 3 (потребит.) | ПАО "Мегафон", Скважина; котельная №24; МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); ж/дом-24кв; Дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2021-11-11 | 19:46 | 21:19 | 1:33 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Касание ветками деревьев ВЛ-10 кВ ф.10-17-А в пролетах опор №49-53
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-А (10 кВ) (Ввод ЦРП-10 кВ) | 1 ТП | ПАО "Мегафон" | 2021-11-12 | 3:00 | 4:57 | 1:57 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Касание ветками деревьев ВЛ-10 кВ ф.10-17-А в пролете опор №45-46
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | СНТ Энергия+, СНТ Родничок, СНТ Электрон, СНТ Медик, СНТ Жилищник, СУ-4, Гейдрович (408 частного сектора) ПАО "Мегафон", Скважина; котельная №24; МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); ж/дом-24кв; Дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2021-11-11 | 22:09 | 25:50 | 3:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") РП-7 ("КЭнК") | ф.76 (6 кВ) | 5 ТП | 2 дет/сада, муз. школа, ДК, пол-ка, 50 юр/лиц, 32 мкд - 757 кв., 16 ч/сектора, 19 гаражей | 2021-11-11 | 23:31 | 24:59 | 1:28 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-178 до ТП-211 Эл.пробой КЛ от ЛР-А25 до ТП-178
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-8-П (10 кВ) от реклоузера Р-ПР 4 | 5 ТП | 194 ч/сект., 4 юр/лица, очистные сооружения. | 2021-11-12 | 1:57 | 29:42 | 27:45 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Повреждение разрядника (РВО) ф."С" на оп. №10
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") ф.10-6-П (10 кВ) | ТП-ПР 076 | 1 ТП | Коррекционная школа, 5 юр/лиц, 1 ч/сект. | 2021-11-12 | 9:31 | 12:02 | 2:31 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Отгорание шлейфа в контактном присоединении к проходному изолятору по ф.«С».
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Сидоровская" ("Россети Сибирь") ф.10-21-О (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-СНТ "Топольник" | 1 ТП | СНТ "Топольник". 75 садовых участков. | 2021-11-12 | 11:15 | 17:25 | 6:10 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Обрыв провода ВЛ-10 кВ в пролете между оп. №8 и оп. №9 в строну ТП-СНТ "Топольник"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) | 21 ТП | Котельная, 41 юр/лиц, дет/сад, 1277 ч/сект, 8 мкд - 46 кв. Водозабор Соломино | 2021-11-12 | 21:27 | 22:57 | 1:30 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: сильный мокрый снег. Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-С (6 кВ) до ПСС-23 | 9 ТП | 31 юр/лицо | 2021-11-13 | 5:31 | 6:33 | 1:02 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Тайга" ("РЖД") | ф.701 (6 кВ) | 9 ТП | Скважина №19, котельная №8, 6 юр/лиц, 76 ч/сект, 8 мкд - 369 кв., психо. интернат (есть ДГУ), станция биологической очистки воды, котельная СБО, д/сад №1 | 2021-11-14 | 2:10 | 3:15 | 1:05 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от ПС до оп. №1.
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-КР (10 кВ) | 25 ТП | Котельная МСО (есть резерв), 3 скважины, Администрация округа, 2 дет/сада, Дом ветеранов, ДДТ, МБУ ДО "ШИ КРМ", школа, 112 юр/лиц, 1327 ч/сект, 15 мкд - 234 кв., 26 дача. | 2021-11-14 | 18:11 | 19:53 | 1:42 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение ТСН-2 на ПСС-6.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-Г (6 кВ) (ввод 1 с.ш. РП-1) | 14 ТП | 51 мкд - 2881 кв., ДК, 2 почты, Энергосеть филиал г. Мыски, 129 ю/лиц, 155 ч/сект, | 2021-11-14 | 20:37 | 20:44 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Мысковская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Б (6 кВ) (ввод 1 с.ш. РП-5) | 29 ТП | 1 мед. учреждение, Лагерь Чайка, 46 юр/лиц, 874 ч/сект., 2 МКД - 145 кв. 2 вышки связи, 4 юр/лиц, 2 ВНС. | 2021-11-14 | 20:37 | 20:44 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Мысковская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-М (6 кВ) | 1 ТП | 1 котельная | 2021-11-14 | 20:37 | 20:50 | 0:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Мысковская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) | 2 ТП | 3 ю/лица, 48 ч/сект | 2021-11-14 | 20:37 | 21:20 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Мысковская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Чувашинская" ("ЗАО Электросеть") | ф.6-5 (6 кВ) | 10 ТП | 300 ч/сект, ВНС, мед. пункт, 11 юр/лиц | 2021-11-15 | 10:07 | 10:27 | 0:20 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭнК") | ф.6-13-М (6 кВ) | 8 ТП | 8 ком/домов - 108 кв., 661 ч/сект., 27 юр/лиц, МБУ ДО "ШИ №43", котельная, дренажная насосная. | 2021-11-15 | 14:38 | 14:57 | 0:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Эл.пробой опорного изолятор ф."С" на предохранительной раме на МТП-М-1
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-А (6 кВ) | 1 ТП | Карьер Карачкинский, 1 юр/лица | 2021-11-16 | 13:00 | 13:11 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | Центральная котельная, скважина, поликлинника, социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних, 4 юр/лица, 1 мкд - 8 кв., 174 ч/сект. | 2021-11-17 | 2:02 | 3:10 | 1:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) от ПСС-ОС 10 | 5 ТП | 7 юр/лиц, котельная, санаторий " Лесная сказка", 27 ч/сектора | 2021-11-17 | 14:41 | 15:12 | 0:31 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя АКБ «Бизнес-сервис-Транс».
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭнК") ф.6-4-П1 ("КЭнК") ТП-П-1 ("КЭнК") | ф.6-2-П2 (6 кВ) от временного ЯКНО-6 кВ | 2 ТП | 2 мкд - 44 кв, 122 ч/сект, 29 гаражей; 40 юр/лиц, 1 мкд - 9 кв., ЦТП, дет/сад. | 2021-11-17 | 16:46 | 17:10 | 0:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим Сгорание плавких вставок в 2-х патронах в результате межфазного перекрытие через тело животного (кошки) на силовом трансформаторе во временной КТП-2
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-9-К (6 кВ) от ТП-104 | 6 ТП | 19 юр/лиц, 19 мкд - 539 кв., 252 ч/сектора, 64 гаража | 2021-11-17 | 19:44 | 20:39 | 0:55 | Осмотр оборудования | Одновременное отключение ВВ отходящей яч.5, СВ и вводной яч.4 ф.6-9-К в ТП-104. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 5 ТП | ОДС-2 п. Сухаринка, п. Кедровка, дер. Самара. 5 юр/лиц, 74 ч/сект., 1 гараж. | 2021-11-18 | 4:32 | 4:32 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: снег. Отключение от ТО с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | ф.6-1-Н (6 кВ) от реклоузера R-15 | 8 ТП (МРСК) 1 ТП (КЭнК) | (сети "МРСК") пос. Красная Орловка 164 абонента, (сети "КЭнК") Резерв на ТП-Водозабор-2 | 2021-11-18 | 7:35 | 7:35 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | ф.6-1-Н (6 кВ) от реклоузера R-15 | 8 ТП (МРСК) 1 ТП (КЭнК) | (сети "МРСК") пос. Красная Орловка 164 абонента, (сети "КЭнК") Резерв на ТП-Водозабор-2 | 2021-11-18 | 7:45 | 7:45 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) | 17 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, 2 насосных, 473 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-11-18 | 7:42 | 7:42 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 7 ТП | п. Малиновка Школа, дет/сад, 16 юр/лиц, 11 МКД - 936 кв., 269 ч/сект | 2021-11-18 | 7:42 | 7:56 | 0:14 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго") ф.6-12-К (6 кВ) ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-795) | 1 ТП | Котельная №5 | 2021-11-18 | 7:42 | 7:42 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") ф.10-25-Э (10 кВ) ("КЭнК") | яч.2 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-770) | 1 ТП | Котельная №6 | 2021-11-18 | 7:42 | 7:42 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") ТП-596 ("КЭнК") | яч.10 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-596) | 1 ТП | 1 ч/сект, 2 юр/лица | 2021-11-18 | 7:42 | 7:42 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Юго-Западная" ("Россети Сибирь") ф.6-14-П (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-800 ("ТЭР") | 1 ТП | Котельная №114 | 2021-11-18 | 7:42 | 7:42 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | ф.10-24-Б (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-17) | 5 ТП | 7 юр/лиц (торговый центр; торговый центр Лента; клуб досуга молодежи; АЗС "Лукойл", рынок, 4 гаража,налоговая инспекция. | 2021-11-18 | 7:42 | 7:42 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-21-М4 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-9) | 4 ТП | Бойлерная ТЭР №3, 3 дет/сада, школа, 2 пол-ки, юр/лица, 20 мкд - 2329 кв. | 2021-11-18 | 7:42 | 7:42 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("Россети Сибирь") РП-14 ("КЭнК") | ф.6-18-Б (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-14) | 14 ТП | 2 мкд - 86 кв.; 733 ч/сектора; 18 юр/лиц; котельная ГТХ №35 (резерв); котельная №96 ТЭР (резерв); Канализационный бассейн №5 | 2021-11-18 | 7:42 | 7:42 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш 56 ч/сект | 2021-11-18 | 8:16 | 9:52 | 1:36 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ЗЗ Падение дерева из внеохранной зоны в пролете опор №254 и №255 в отпайке на ТП-666.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 47 ч/сект, 2 юр/лица | 2021-11-18 | 9:08 | 10:03 | 0:55 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение опорного изолятора ф."С" на оп. №7.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") | ф.РП-1-1 (10 кВ) | 5 ТП | 16 мкд (1- 2эт- 16кв, 6- 3эт- 196кв, 9- 5эт-500кв) - 718 кв, котельная, станция переливания крови, дет. пол-ка, Сбербанк, Прокуратура, 52 юр/лица | 2021-11-18 | 10:25 | 10:39 | 0:14 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от ТП-18 до ТП-58.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | ОЦ "Бунгурский", ОЦ "Монтажник" , 5 ч/сект, ФЛ Литвак (1 дом) | 2021-11-18 | 11:35 | 13:43 | 2:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго") ф.6-12-К (6 кВ) ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-795) | 1 ТП | Котельная №5 | 2021-11-18 | 12:07 | 12:12 | 0:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с неуспешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") ф.10-25-Э (10 кВ) ("КЭнК") | яч.2 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-770) | 1 ТП | Котельная №6 | 2021-11-18 | 12:07 | 12:07 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") ТП-596 ("КЭнК") | яч.10 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-596) | 1 ТП | 1 ч/сект, СКК "Снежинка". | 2021-11-18 | 12:07 | 12:07 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Юго-Западная" ("Россети Сибирь") ф.6-14-П (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-800 ("ТЭР") | 1 ТП | Котельная №114 | 2021-11-18 | 12:07 | 12:07 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-24-Б (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-17) | 5 ТП | 7 юр.лица (торговый центр; торговый центр Лента; клуб досуга молодежи; АЗС "Лукойл", рынок, 4 гаража,налоговая инспекция. | 2021-11-18 | 12:07 | 12:07 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-21-М4 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-9) | 4 ТП | Бойлерная ТЭР №3, 3 дет/сада, школа, 2 пол-ки, юр/лица, 20 мкд - 2329 кв. | 2021-11-18 | 12:07 | 12:07 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("Россети Сибирь") РП-14 ("КЭнК") | ф.6-18-Б (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-14) | 14 ТП | 2 мкд - 86 кв.; 733 ч/сектора; 18 юр/лиц; котельная ГТХ №35 (резерв); котельная №96 ТЭР (резерв); Канализационный бассейн №5 | 2021-11-18 | 12:07 | 12:07 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Октябринская" (ООО"Сибэнергоресурс") | ф.6-20-П (10 кВ) | 6 ТП | ВНС №8, КНС №9, вет. лечебница, дет. сад (резерв), 5 юр. лиц, 424 ч/сектор , 93 комм кв | 2021-11-18 | 13:25 | 14:02 | 0:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Октябринская". Повреждение в сетях (ООО"Сибэнергоресурс")
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2021-11-18 | 15:56 | 21:30 | 5:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-Г (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-1) | 14 ТП | 51 МКД (2881 кв), 1 ДК , 1 ДК (сцена), 2 почты, Энергосеть филиал г. Мыски, 129 ю/л, 155 домов ч/с, 1 здание АТС, 1 кинотеатр | 2021-11-19 | 14:46 | 14:49 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Б (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-5) | 34 ТП | 794 домов ч/с, 47 ю/л, ЦОС Мыски, 2 ВНС, 3 БС сотовой связи, 2 дач/уч. | 2021-11-19 | 14:46 | 15:24 | 0:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. в КРУН-7) | 2 ТП | 3 ю/лица, 48 ч/сект | 2021-11-19 | 14:46 | 15:38 | 0:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-М (6 кВ) | 1 ТП | Котельная | 2021-11-19 | 14:46 | 14:46 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.6-6-ТП-33 (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо (ИП Ложников Б.Ю) | 2021-11-19 | 21:06 | 15:40 | 570:34 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ 2 с наличием "земли" Повреждение в сети потребителя (ИП Ложников Б.Ю)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") ТП-НВ 512 ("КЭнК") | яч. №4 (6 кВ) (Ввод ф.6-37-2) | 4 ТП | Ввод №2 ГНС-202А, второе питание новой инфекционной больницы №8 (без персонала). | 2021-11-20 | 4:33 | 4:33 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение от ЗМН ВВ-6 кВ ф.6-37-2 в ТП-НВ 512 с успешным АВР. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-11-15 (6 кВ) | 4 ТП | ПНС-2, ДК, ДШИ, 33 юр/лица, 21 мкд, 20 гаражей, 174 ч/сект | 2021-11-20 | 5:17 | 5:17 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-С (6 кВ) от ЛР-40 | 8 ТП | 81 ч/сект, 10 ю/лиц, профилакторий, 38 гаражей | 2021-11-20 | 15:33 | 17:20 | 1:47 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв (излом) в месте соединения с наконечником шлейфа на ЛР в сторону ТП-115 (гар. общество "Руль".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пос. Ровенский Скважина, 2 юр/лица, 43 ч/сект, вышка связи. | 2021-11-22 | 22:14 | 24:17 | 2:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") ф.6-24-АР (6 кВ) | ТП-172 | 1 ТП | 3 мкд - 284 кв., админ. посселка, насосная, 13 юр/лиц. | 2021-11-23 | 0:43 | 1:38 | 0:55 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 6 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго") ф.6-12-К (6 кВ) ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-795) | 1 ТП | Котельная №5 | 2021-11-23 | 24:50 | 24:50 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") ф.10-25-Э (10 кВ) ("КЭнК") | яч.2 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-770) | 1 ТП | Котельная №6 | 2021-11-23 | 24:50 | 24:50 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") ТП-596 ("КЭнК") | яч.10 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-596) | 1 ТП | 1 ч/сект., СКК "Снежинка" | 2021-11-23 | 24:50 | 24:50 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Юго-Западная" ("Россети Сибирь") ф.6-14-П (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-800 ("ТЭР") | 1 ТП | Котельная №114 | 2021-11-23 | 24:50 | 24:50 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | ф.10-24-Б (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-17) | 5 ТП | 7 юр.лица (торговый центр; торговый центр Лента; клуб досуга молодежи; АЗС "Лукойл", рынок, 4 гаража,налоговая инспекция. | 2021-11-23 | 24:50 | 24:50 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-21-М4 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-9) | 4 ТП | Бойлерная ТЭР №3, 3 дет/сада, школа, 2 пол-ки, юр/лица, 20 мкд - 2329 кв. | 2021-11-23 | 0:50 | 0:50 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Маганак-Тырган-1" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-2-"Поселок" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Школа, котельная 65 ч/сект, 2 юр/лица. | 2021-11-23 | 13:06 | 22:17 | 9:11 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой двух КЛ-6 кВ от ПС до оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ТП-12 (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. 6 кВ ТП-22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) (есть резерв). | 2021-11-23 | 14:50 | 15:25 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Чувашинская" ("ЗАО Электросеть") | ф.6-5 (6 кВ) | 10 ТП | 300 ч/сект, ВНС, мед. пункт, пансионат, котельная (пансионата), 11 юр/лиц | 2021-11-23 | 17:00 | 19:11 | 2:11 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Эл.пробой изолятора ф."В" на оп. №99 ВЛ ф.6-24-П
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №26 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.8 (6 кВ) | 8 ТП | 118 ч/сект, насосная станция, 5 юр/лиц | 2021-11-23 | 17:49 | 18:28 | 0:39 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мазуровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-21-ЖК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП (МРСК) | Котельная № 3 | 2021-11-24 | 2:23 | 4:27 | 2:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/10 кВ "Мазуровская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мазуровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-ПФ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП (МРСК) 1 ТП (КЭнК) | 1 мкд - 40 кв., котельная. | 2021-11-24 | 2:23 | 5:07 | 2:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/10 кВ "Мазуровская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мазуровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-ГМ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП (МРСК) 1 ТП (КЭнК) | 1 мкд - 40 кв., котельная. | 2021-11-24 | 2:23 | 5:07 | 2:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/10 кВ "Мазуровская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №13" ("Россети Сибирь") | ф.6-36-Г (6 кВ) | 14 ТП | ГОВД, психдиспансер, прокуратура, горный техникум, 2 котельные, 1 резерв на котельную, дет сад №13 + филиал, станция скорой помощи, МБУ "ЦГБ", дет. больница, казначейство, пож. часть, водоснаб, ЕДДС, 155 юр/лиц, 24 ч/сект., 1163 комм/кв | 2021-11-24 | 3:04 | 5:20 | 2:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) | 35 ТП | ОДС-1 Больница, 6 школ, 2 д/сада, 6 котельные, 2 насосные, 1077 ч/сект, 38 юр/лиц, 1 МКД - 12 кв | 2021-11-24 | 7:02 | 7:12 | 576:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-4-П-2 (6 кВ) | 13 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш 37 мкд - 981 кв., 186 ч/сектор, 2 д/сада, Администрация, школа №15, школа искусств №8, поликлиника, насосная холодной воды (питьевая + очистные), телевышка, очистные сооружения, 2 Фекальные перекачки, 85 гаражей. | 2021-11-24 | 9:09 | 10:37 | 1:28 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Обрыв (отгорание) шлейфа на оп. №12 ф.6-2-О (спуск на ЛР).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-В (6 кВ) | 9 ТП | 11 мкд - 344 кв., 553 ч/сект., 8 юр/лиц, школа №50, гидроузел №31"А" (резерв), 32 гаража | 2021-11-24 | 20:30 | 21:35 | 1:05 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Эл.пробой изоляторов 2-х фаз, обрыва вязки провода на изоляторе угловой опоры №21, отпайка на ТП-669.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 5 ТП | ОДС-2 п. Сухаринка, п. Кедровка, дер. Самара. 5 юр/лиц, 74 ч/сект., 1 гараж. | 2021-11-25 | 8:31 | 8:31 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Погодные условия: снег. Отключение от ТО с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") ф.6-3-П-1 ("КЭнК") ЗТП-418 ("КЭнК") | ф.6-2-О (6 кВ) | 5 ТП | ОДС-2 30 ч/сект (21 дача, 9 жилых), 1 юр/лицо, 3 гаража, очистные, 2 фекальные перекачки. | 2021-11-25 | 10:44 | 10:57 | 0:13 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было. Самопроизвольное отключение ВН-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-35-П (6 кВ) от ПСС-8 | 4 ТП | 458 ч/сект, 7 юр/лиц | 2021-11-25 | 16:47 | 19:07 | 2:20 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР-18 на оп. ВЛ-6 кВ до МТП-588.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.29-КВ (10 кВ) | 3 ТП | 4 9-эт. мкд - 396 кв, 1 юр/лицо. | 2021-11-25 | 17:22 | 17:26 | 0:04 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Механическое повреждение КЛ-10 кВ ф.29-КВ от ТП-КВ-9 яч.№6 до ТП-323 яч.№1 сторонней организацией ООО "ПИК" при производстве несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") РП-17 ("ОЭСК") | ф.17-5-Г (6 кВ) | 9 ТП | Бизнес инкубатор, АЗС, насосная Шахты №12, 4 юр/лица, 189 ч/сектор | 2021-11-25 | 19:28 | 19:55 | 0:27 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сети потребителя Овакимян М.Г. на МТП-СИБИРЬ 454
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") РП-17 ("ОЭСК") | ф.17-4-Г (6 кВ) | 3 ТП | ООО "Разрез Сергеевский", ООО "База", ООО "СМУ-1", м-н "Светофор" | 2021-11-25 | 19:28 | 19:55 | 0:27 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Оперативное отключение для отключения ЛР МТП-СИБИРЬ 454 по ф.17-5-Г
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") РП-17 ("ОЭСК") | ф.17-1-Б (6 кВ) | 5 ТП | ООО "Сибоптпрофи", газовая АЗС, 2 юр. Лица (ИП), 34 ч/сектор (печное) | 2021-11-25 | 19:28 | 19:55 | 0:27 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Оперативное отключение для отключения ЛР МТП-СИБИРЬ 454 по ф.17-5-Г
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-М (10 кВ) | 19 ТП | 2 котельные (резерв), 2 ЦТП (1-резерв), 2 КНС, 3 скважины, 2 очистные сооружения, 2 дет сад, реабилит центр, школа, АТС, бассейн, 40 юр/лиц, 1026 ч/сект, 34 мкд - 1009 кв. | 2021-11-30 | 14:31 | 14:31 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 16 ТП | 14 СНТ (1787 дачных участков), 1 юр/лицо (АЗС), баз. станция МТС. | 2021-12-01 | 9:05 | 9:05 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на отп. оп. №1 ("КЭнК") | 2 ТП | СНТ Металлург-2 (475 садовых дома) | 2021-12-01 | 18:55 | 22:10 | 3:15 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Слабый контакт (искрение) ф."С" в вязке провода на отп. оп. №16 от оп. №18 основной ВЛ-10 кВ.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-С (10 кВ) | 24 ТП | 10 котельных, водозабор, насосная, 2 водонапорных башни, агролицей, дет. лагерь, 2 д/сада, инфекционное отд-ие ЦРБ, 82 юр/лица, 7 общежитий - 304 кв., 16 мкд - 343 кв, 1363 ч/сект. | 2021-12-02 | 14:30 | 14:31 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-11-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЦРП-7) | 7 ТП | 219 ч/сектора (на участке до ЦРП-7) | 2021-12-03 | 20:08 | 26:55 | 6:47 | Ремонт ВЛ | Отключение от ТО с успешным АПВ Отгорание провода СИП в двух наконечниках в месте соединения ВЛИ и КЛ. Отгорание СИП в наконечнике на ЛР-78 на оп. №1. Эл.пробой опорного изолятора в месте соединения ВЛИ и КЛ.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-Г (6 кВ) | 7 ТП | 31 мкд - 1533 кв., ДК, Энергосеть филиал г. Мыски, 3 д/сад, школа, роддом, больница, дет. больница, дет. пол-ка, 2 БС сотовой связи, 192 ч/сект., АТС, кинотеатр, 53 юр/лица | 2021-12-03 | 20:40 | 22:20 | 1:40 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ №1 от ТП-85 до ТП-208
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 "Тайбинская" ("ОЭСК") | ф.2-3-Г (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-1) | 1 ТП | Котельная №20 МУП "РТХ" (резерв), 1 мкд - 8 кв. | 2021-12-04 | 14:07 | 17:20 | 3:13 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ с наличием "Земли" Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 4 ТП | 10 мкд - 968 кв., юр.лица, гаражи | 2021-12-04 | 14:29 | 14:32 | 0:03 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Меж.фазное замыкание в РУ-10 кВ ТП-729 через тело животного (крыса).
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.18 (6 кВ) от МВ-6 кВ в ТП-559 | 11 ТП | 97 ч/сектора, 6 юр/лиц | 2021-12-04 | 16:30 | 17:08 | 0:38 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭнК") ф.6-9-Ж ("КЭнК") | ТП-КА-514 | 1 ТП | 1 юр/лицо (СНТ Шахтер) | 2021-12-04 | 17:09 | 17:58 | 0:49 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Эл.пробой опорного изолятор ф."А" на ТП-КА-514
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тяговая ФИП" ("РЖД") | ф.6-1-К (6 кВ) (Ввод РП №22 6 кВ) ("ОЭСК") | 2 ТП | 1 юр/лицо, 241 ч/сектор | 2021-12-05 | 20:48 | 23:03 | 2:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗЗ Повреждение в сетях "ОЭСК"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2021-12-06 | 18:23 | 19:58 | 1:35 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-К (10 кВ) | 1 ТП (КЭнК) 3 (потребит.) | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС | 2021-12-07 | 12:45 | 26:50 | 14:05 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв вязки провода на оп. №28 по ф."В". Отгорание провода в месте соединения КЛ и неизолированного провода по ф."А", "В", "С" в плашечных зажимах
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-26-ГН (10 кВ) | 1 ТП (КЭнК) 3 (потре.) | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС, ОАО ЛВЗ | 2021-12-08 | 0:17 | 2:50 | 2:33 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для безопасного проведения работ на ф.10-8-К (совместная подвеска).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 КВ) | 59 ТП | 74 юр/лица, КНС №108, ЦТП НТК | 2021-12-07 | 18:54 | 23:42 | 4:48 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа ф."С", эл.пробой изолятора и оплавление неподвижного контакта ф."С" на ЛР (РЛНД) на оп. №12 (ф.ЗЖБК-2) Обрыв шлейфа в плашечном зажиме на оп. №2 ф.43 Эл.пробой КЛ-6 кВ ф.ЗЖБК-2 от оп. №10 до оп. №11
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-1" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-РТП-2 (10 кВ) | 1 ТП | Строительная площадка | 2021-12-07 | 19:00 | 10:00 | 567:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Ильинская-1" ("Россети Сибирь") до РТП-НВ 001 сторонней организацией при производстве несогласованных земляных работ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 5 ТП | ОДС-2 п. Сухаринка, п. Кедровка, дер. Самара. 5 юр/лиц, 74 ч/сект., 1 гараж. | 2021-12-07 | 22:58 | 22:58 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-08 | 0:26 | 0:26 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-К (10 кВ) | 1 ТП (КЭнК) 3 (потребит.) | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС | 2021-12-08 | 14:54 | 24:59 | 10:05 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 10 кВ. Обрыв провода ВЛ-10 кВ в пролете между оп. №15 и оп. №16.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-26-ГН (10 кВ) | 1 ТП (КЭнК) 3 (потребит.) | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС, ОАО ЛВЗ | 2021-12-08 | 23:21 | 24:59 | 1:38 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для безопасного проведения работ на ф.10-8-К (совместная подвеска).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.43 (6 КВ) | 59 ТП | 74 юр/лица, КНС №108, ЦТП НТК | 2021-12-08 | 17:00 | 17:25 | 0:25 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для подключения восстановленного КЛ-6 кВ в линию и установки шунтирующей перемычки на ЛР(РЛНД) оп. №12 (ф.ЗЖБК-2) ф."С".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-16-С (6 кВ) | 2 ТП | 9 юр/лиц (уличное освещение), 33 ч/сектора | 2021-12-09 | 11:50 | 15:48 | 3:58 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 6 кВ. Отгорание шлейфа одной фазы на ЛР(РЛК)-1 ф.6-16-С оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-09 | 14:08 | 14:09 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-10-ТП-91 (10 кВ) | 5 ТП | 31 юр/лицо, автовокзал, 912 ч/сектора | 2021-12-09 | 16:41 | 17:34 | 0:53 | Осмотр оборудования | Аварийное отключение Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 31 ТП | Скважина, вышка связи, ДЮСШ, 78 юр/лиц, 851 ч/сектора, 30 мкд - 403 кв., школа, 5 котельных, д/сад | 2021-12-10 | 7:00 | 7:01 | 0:01 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение на потребительской ТП-117П
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-10-ТП-142 (10 кВ) (ООО УК "Ремстрой-Индустрия") | 1 ТП | 1 юр.лицо | 2021-12-10 | 12:56 | 17:06 | 4:10 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сети потребителя ООО УК "Ремстрой-Индустрия"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень":п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2021-12-13 | 10:09 | 10:14 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Г (6 кВ) от ЛР-172 | 1 ТП | Гидроузел №5, 160 ч/сектор | 2021-12-13 | 17:25 | 20:07 | 2:42 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ЛР-172 на оп. №7/13/3 до ТП-35 персоналом ООО "Киселёвский водоснаб" при производстве несогласованных земляных работ на территории ГУ №5.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-10-ТП-91 (10 кВ) | 8 ТП | 85 юр/лиц, автовокзал, 972 ч/сектора, дет/сад №7, 19 мкд - 1996 кв. | 2021-12-13 | 18:56 | 19:12 | 0:16 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Отгорание шлейфов 0,4 кВ от Т-1 до вводного руб.0,4 кВ в ТП-132.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) | 35 ТП | ОДС-1 Больница, 6 школ, 2 д/сада, 6 котельные, 2 насосные, 1077 ч/сект, 38 юр/лиц, 1 МКД - 12 кв | 2021-12-13 | 20:20 | 20:36 | 0:16 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Налипание снега на провода ВЛ-35 кВ Обрыв провода ВЛ-35 кВ оп. №496
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-14 | 5:50 | 14:25 | 8:35 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 35 кВ Обрыв провода ВЛ-35 кВ оп. №496
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Талон" ("КЭнК") | ф.6-2-"Мрассу" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 пос. Мрассу Школа, котельная (есть ДГУ), 73 ч/сект, 4 юр/лица. | 2021-12-14 | 14:25 | 18:53 | 4:28 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Выпадение крюка с изолятором на оп. №3.
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.604 (6 кВ) | 13 ТП | 2 ЦТП, 2 школы, ТИЖТ, 3 скважины, котельная №7, 33 юр/лиц, 827 ч/сект, 14 мкд - 435 кв. | 2021-12-14 | 8:42 | 9:02 | 0:20 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ТО Повреждение проводов ВЛ-6 кВ в пролете оп. №16-17 персоналом сторонней организации "ТВКХ"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | ф.6-11 (6 кВ) | 3 ТП | 3 д/сада, 47 мкд - 909 кв., ВНС, КНС, спортивный объект, вышка сотовой связи, 36 ю/лиц, 38 ч/сект | 2021-12-15 | 14:31 | 16:18 | 1:47 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-49 до ТП-35
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Карагайлинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-207 | 8 ТП | 6 скважин, храм, КНС №2, ДРСУ, 102 ч. сектор, 4 юр лица (СТО, Кафе, АЗС, 1 ФЛ | 2021-12-16 | 12:13 | 13:08 | 0:55 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Обрыв провода на потребительской отпайке ТП-533 (ОАО "Новокузнецкое ДРСУ").
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-16 | 12:12 | 12:14 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень":п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2021-12-16 | 15:40 | 15:45 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным РПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-16 | 17:05 | 17:07 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-16 | 19:18 | 19:35 | 0:17 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для очистки проводов от снега в пролете оп.№190 и оп.№191
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-16 | 20:42 | 20:43 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-16 | 21:17 | 21:19 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-16 | 21:27 | 21:29 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 5:21 | 5:22 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 5:28 | 5:29 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 6:11 | 6:13 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 6:15 | 6:21 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 6:30 | 6:31 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 6:32 | 6:39 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 6:41 | 6:42 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 7:03 | 7:05 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 7:11 | 7:12 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 7:17 | 7:19 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 7:28 | 7:29 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 10:16 | 10:18 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-17 | 11:10 | 1:39 | 14:29 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для очистки проводов ВЛ-35 кВ от снега.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.Восточный-2 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-1-КВ) | 6 ТП | 17 мкд - 1027 кв., 34 юр/лица | 2021-12-18 | 2:26 | 2:26 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.28-КВ (10 кВ) | 3 ТП | 2 мкд - 90 кв., ФКУ СИЗО-4, котельная №23 (резерв), 1 юр.л.(СТО) | 2021-12-18 | 3:25 | 3:41 | 0:16 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16 (10 кВ) | 10 ТП | 55 юр/лиц, 39 мкд (1-5эт. - 1448 кв.), 107 ч/сект | 2021-12-19 | 20:44 | 21:33 | 0:49 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Эл.пробой потребительской КЛ-10 кВ в сторону потребительской ТП-2
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-20 | 15:17 | 15:18 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-20 | 15:53 | 15:55 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 2 школы, 2 котельные, 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-20 | 18:10 | 18:11 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-20 | 18:13 | 4:06 | 9:53 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Погодные условия: мокрый снег Обрыв провода ВЛ-35 кВ ф."В" между оп. №501 и №502.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-20 | 19:01 | 19:03 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-20 | 19:07 | 19:09 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от Реклоузера №4 | 9 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, насосная, 155 ч/сект, 5 юр/лица. | 2021-12-20 | 15:53 | 17:57 | 2:04 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от Реклоузера №4 | 9 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, насосная, 155 ч/сект, 5 юр/лица. | 2021-12-21 | 0:42 | 2:11 | 1:29 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Погодные условия: мокрый снег Обрыв вязки крепления провода АС к изолятору на участке ВЛ от ТП-65 и МТП-35.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.10-16-РП (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-11 | 1 ТП | 1 юр/лицо (магазин), 175 /сектора | 2021-12-21 | 4:16 | 8:22 | 4:06 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неисправность ПБВ трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-5 | 4 ТП (КЭнК) 5 ТП (потреб.) | ГСК "Эдельвейс", нежилое помещение ш.Пойменное 12А, Спортивная площадка, кафе "Нептун", ООО "Экологический региональный центр"-производственный объект, ООО "ЮЗА Энерджи", нежилое помещение ш.Пойменное 12к1, нежилое помещение ш. Пойменное 16 к.1, Лодочный причал. | 2021-12-22 | 4:44 | 5:10 | 0:26 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для безопасности работ персонала МЧС по ликвидации возгорания потребительской КТП-Автоцентр. ООО "Юза Энерджи"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-205 "ФС" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Фильтровальная станция (ЮКЭК), 2 насосные, школа №1, Администрация Таштагольского района, сбербанк, ж/д вокзал (резерв), 10 юр/лиц, 20 мкд - 386 кв., 94 ч/сектор. | 2021-12-22 | 23:13 | 23:13 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) от ПСС-1 | 4 ТП | ОДС-1 Школа №30 (+котельная), д/сад, 206 ч/сект | 2021-12-23 | 1:47 | 1:47 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-8-Х (6 кВ) от ПСС-МС-37 | 8 ТП | 721 ч/сектора, 5 юр/лиц | 2021-12-23 | 14:21 | 16:47 | 2:26 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отклюсения не было. Отключение по заявке МЧС для тушения пожара по ул. Первомайская, 107.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Космическая" ("Россети Сибирь") | ф.К-36 (10 кВ) ("СКЭК") | 1 ТП | СНТ "Ягодка" 250 дачных домов (44 дома постоянного проживания) | 2021-12-24 | 13:21 | 16:15 | 2:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "СКЭК"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35//10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 2 СНТ (69 дачных домов, 17 дома постоянного проживания), с. Верхотомское. 5 домов ч/сектора, 3 юр/лица | 2021-12-25 | 21:00 | 22:58 | 1:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-410-ЦРП-6 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-160 (Т-2) | 1 ТП | 130 ч/сектора | 2021-12-27 | 3:27 | 4:15 | 0:48 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для безопасного производства работ по устранении нагрева на вводном рубильнике 0,4 кВ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-М (10 кВ) | 1 ТП | Котельная (резерв), скважина, 2 мкд - 60 кв. | 2021-12-27 | 10:45 | 13:38 | 2:53 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Падение стрелы крана (передвижной) сторонней организации на провода двухцепной ВЛЗ-10 кВ в пролёте опор №12/9 - №12/10 при выполнении работ по перемещеию груза.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-М (10 кВ) | 4 ТП | Котельная, 3 - мкд 90 кв., 36 ч/сектора | 2021-12-27 | 10:45 | 13:38 | 2:53 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Падение стрелы крана (передвижной) сторонней организации на провода двухцепной ВЛЗ-10 кВ в пролёте опор №12/9 - №12/10 при выполнении работ по перемещеию груза.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 3 юр/лица (часовня, пост охраны, 2 кафе) | 2021-12-27 | 10:52 | 12:34 | 1:42 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") ф.9-667 (ООО "Горэлектросеть") | ТП-667 | 1 ТП | 2 юр/лица (СТО, НТВ+ (есть резерв)). | 2021-12-29 | 19:00 | 19:40 | 0:40 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Сгорание плавких вставок в патронах ПТ-6 (50 А) по 3-м фазам. Эл.пробой (каб. муфта) КЛ-6 кВ от ВН до Т-1 в ТП-667. Неисправность вводного автомата 0,4 кВ Т-2.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | ОДС-1 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-30 | 6:41 | 6:42 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Погодные условия: мокрый снег Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-30 | 6:58 | 6:59 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-30 | 13:26 | 13:27 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-30 | 14:01 | 14:02 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень":п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2021-12-30 | 14:48 | 14:49 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным РПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-30 | 14:57 | 14:58 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-30 | 15:08 | 15:09 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-30 | 16:36 | 16:37 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень":п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2021-12-30 | 20:00 | 21:02 | 1:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | ОДС-1 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2021-12-30 | 21:55 | 21:56 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") ф.7-357 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-307 (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("ГЭС") | 260 домов ч/сектора | 2021-12-31 | 17:45 | 19:00 | 1:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждение на МТП-307 в сетях ООО "Горэлектросеть"

## Лист1 (hidden)
УАПВ
НАПВ
Нет АПВ
УАВР
НАВР
Нет АВР
УРВ