## 2022 2 кв.
Форма №2
Подробная информация об аварийных отключениях, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке). (за период с апреля по июнь 2022г., включительно).
Филиал | Источник питания (п/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Кол-во ТП | Наименование отключенных потребителей | Дата | время |  |  | Противоаварийные мероприятия | Причина отключения
[6 empty] | откл. | вкл. | простоя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") ф.10-26-К (10 кВ) ("КЭнК") | ф.10-7-А (10 кВ) от ПСС-4 | 6 ТП | 2 котельных, 2 водонапорных башни, 26 юр/лиц, 368ч/сектора | 2022-04-01 | 10:54 | 11:20 | 0:26 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП-310.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-8 (6 кВ) | 4 ТП | 3й гидроузел, 7 юр/лиц | 2022-04-02 | 21:43 | 22:52 | 1:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") ф.6-4-Ж (6 кВ) | МТП-103 | 1 ТП | 52 дома ч/сектора | 2022-04-02 | 22:13 | 23:13 | 1:00 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для замены опорного изолятора 6 кВ ф."С" на предохранительной раме МТП
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-НВ 052 | 1 ТП | ОЦ "Бунгурский" | 2022-04-03 | 2:20 | 5:30 | 3:10 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Повреждение изоляции (оплавление) КЛ-0,4 кВ от трансформатора до вводного рубильника 0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 (КЭнК) | яч. №15 (10 кВ) | 2 ТП | 5 МКД - 585 кв., 7юр.лиц; 2 гаража | 2022-04-03 | 4:16 | 6:04 | 1:48 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) | 8 ТП (КЭнК) 6 ТП (потреб.) | 11 юр/лиц, кафе "Нептун", насосная (работает в летний период времени) | 2022-04-03 | 7:57 | 10:54 | 2:57 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Промузловая" ("Кузбассэлектро") | ф.6-10-8 (6 кВ) | 3 ТП (потреб.) | Котельная, насосная станция, станция смешивания (Абонентские) | 2022-04-03 | 9:57 | 10:23 | 0:26 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ "Земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | 7 юр/лиц, ТСЖ Метелица (36 ч/сект.), ФЛ Плинцевский (7 садовых участков), СНТ Металлург-2 (475 садовых домика) ТП-ОВЛ (Отделения востановительного лечения ГКБ №1- имеется ДГУ) | 2022-04-03 | 13:19 | 14:02 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-13-Ш (6 кВ) | 12 ТП | п. Новый-Городок 739 ч/сект, 8 мкд - 281 кв, 2 д/сада, ДК, интернат, школа, 15 юр/лиц | 2022-04-03 | 13:24 | 13:24 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ "Земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-13-Ш (6 кВ) | 12 ТП | пос. Новый-Городок 739 ч/сект, 8 мкд - 281 кв, 2 д/сада, ДК, интернат, школа, 15 юр/лиц | 2022-04-03 | 15:18 | 17:55 | 2:37 | Ремонт оборудования | Отключение от ЗЗ "Земля" в сети 6 кВ. Раскол опорных изоляторов ф."А", "В" и "С" подвижного и неподвижных контактов на ЛР(РВ) перед МТП-798.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Зарубинская" ("Россети Сибирь") ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-251П | 1 ТП | СНТ-"Цементник": 156 ч/сектора | 2022-04-03 | 15:40 | 18:17 | 2:37 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Раскол опорного изолятора ф."А" колодки держателя ПК-10 кВ на ТП-251П
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-13-ГРЭ (6 кВ) | 16 ТП | Котельная, 3 насосные, 1 МКД - 38 кв, 452 ч/сект, 16 юр/лиц, автовокзал, дет. приют | 2022-04-03 | 19:37 | 19:55 | 0:18 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Повреждение опорного изолятора ф."С" на предохранительной раме МТП-9
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-13-ГРЭ (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-9 | 1 ТП | Ч/Сектор 29 дома, юр/лицо 1:ПАО Ростелеком | 2022-04-03 | 19:37 | 21:49 | 2:12 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены опорного изолятора ф."С" на предохранительной раме МТП-9
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Заринская" ("Россети Сибирь") ф.10-2-У (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-ПР 208 | 1 ТП | п. Октябрьский. 7 ч/сектора | 2022-04-03 | 21:55 | 23:25 | 1:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Для замены опорного изолятора ф."В" в РУ-10 кВ ТП-ПР 208
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-8 ("КЭнК") ф.10-13-ТП-130 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-130 (Т-2) | 1 ТП | 4 мкд - 354 кв., д/сад, 8 юр/лиц | 2022-04-04 | 20:10 | 20:40 | 0:30 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было. Самопроизвольное отключение ВН на Т-2 в ТП-130. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") ф.6-9-П (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-МС 297 | 1 ТП | 15 ч/сект | 2022-04-04 | 21:06 | 23:26 | 2:20 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены опорного изолятора ф."В" на предохранительной раме ТП-МС 297.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 24 ТП | 674 частного сектора, 2 АЗС, Ж/д переезд,Нефтеперерабатывающий завод.,УК Дорожник (производственная база),2 скважины,школа ( мастерские),Школа №4, амбулатория, ДК, администрация (гараж), спортивный зал, 2 СДРСУ, Нефтебаза, 25 юр.лиц, уличное освещение. | 2022-04-05 | 9:25 | 9:25 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") ф.10-5-П (10 кВ) ("КЭнК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от ПСС-13Г-2 | 16 ТП | 196 частного сектора, котельная, 2 скважины, 19 юр.лиц | 2022-04-05 | 9:25 | 10:14 | 0:49 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Эл.пробой одной из двух КЛ-10 кВ (КЛ №2) от ЛР до МТП-116.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") ф.10-5-П (10 кВ) ("КЭнК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от ПСС-13Г-2 | 16 ТП | 196 частного сектора, котельная, 2 скважины, 19 юр.лиц | 2022-04-05 | 11:16 | 11:34 | 0:18 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Оперативное отключение для безопасности работ по отключению одной из двух поврежденной КЛ-10 кВ на МТП-116.
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-13-К2 (10 кВ) | 6 ТП | Зеленогорская центральная котельная, Детский сад, Уличное освещение, 15 юр/лиц, Филиал "Энергосеть Крапивинского района" АБК ул. Центральная, 18, 16 МКД (2 - 3 эт., 12 - 5 эт., 2 - 9 эт. - 1169 кв.), 116 дачных участка, 1 гараж/хозпостройка | 2022-04-05 | 9:20 | 9:52 | 0:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Повреждение обмоток трансформатора ТС-630 (630 кВА) в ТП-068
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Ф (6 кВ) от ТП-144 | 7 ТП | 11 юр/лиц, 196 домов ч/сектора. | 2022-04-05 | 11:24 | 13:47 | 2:23 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Для устранения обрыва шлейфа на ЛР-6 кВ (РЛНД) на ТП Ю-041.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" (ООО "РООС") | ф.6-7-Карьер (6 кВ) | 10 ТП | Психоневрологический интернат (есть резерв), 16 юр/лиц, 232 ч/сектора, 2 гаража | 2022-04-05 | 11:42 | 13:50 | 2:08 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов ВЛ-6 кВ в пролёте опор №119-120, фазы «В», «С» в месте перехода над проселочной дорогой неустановленной техникой (предварительно лесовозом).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-17 (6 кВ) | 4 ТП | 4 ж/д ч/с,7 мкд (3- 2эт- 35кв, 4- 5эт- 217кв)- 252кв, 2 д/сада, 26 юр.лиц | 2022-04-05 | 13:03 | 13:26 | 0:23 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Эл. пробой одной из двух потребительской КЛ-6 кВ (КЛ №2) от ТП-241 до ТП-14.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.7 (6 кВ) от ТП-118 | 2 ТП | 1 коммунальный дом (80 кв.), котельная ГТХ № 15 (есть резерв), 8 юр.лиц (служба ЖКХ, 2 магазина; склад-гараж; 3 базовых станции; стадион | 2022-04-05 | 16:13 | 17:08 | 0:55 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Эл. пробой КЛ-6 КВ от ТП-117 яч.5 до ТП-123 яч.1
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №8 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.16 (6 кВ) | 17 ТП | 18 мкд - 408 кв.; 1023 ч/сект; котельная ТЭР №44; котельная ТЭР №46; котельная ТЭР №45 (резерв); дет/сад №40; школа №31; школа №62; поликлиника; АТС 664 (резерв); 32 юр.лица | 2022-04-07 | 9:37 | 9:55 | 0:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на ПС-6/6 кВ №8 Аварийное отключение питающей линии с ПС 35/6 "Красный углекоп". Повреждение в сетях ООО ХК «СДС - Энерго»
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-К (10 кВ) | 1 ТП (КЭнК) 3 (потребит.) | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС | 2022-04-07 | 11:04 | 23:29 | 12:25 | Ремонт КЛ | Отключение от ДЗ. Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ от ПС "РМК" до оп.№1
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-20-РП (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-1) | 26 ТП | 34 юр/лиц, 82 мкд - 2315 кв., 849 ч/сект, школа, интернат, 4 д/сада, 3 котельные, ЦРБ, КНС | 2022-04-07 | 11:32 | 11:49 | 0:17 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Ц (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-1) | 41 ТП | 91 юр/лиц, 43 мкд - 1284 кв., 742 ч/сект, 3 котельные, ЦРБ, род.дом, 2 д/сад, 2 школа, водонапорная башня | 2022-04-07 | 11:32 | 11:50 | 0:18 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 (КЭнК) | яч. №12 (10 кВ) | 4 ТП | 10 мкд - 968 кв.; юр.лица; гаражи | 2022-04-08 | 10:26 | 11:46 | 1:20 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 295 ч/сектора, насосная, 2 юр.лица | 2022-04-08 | 16:00 | 17:50 | 1:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв проводов ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) | 15 ТП | 20 мкд - 1518 кв., 760 ч/сект. 89 гаражей, 1 хоз блок, тубдиспансер, гор. больница, скорая помощь, баклаборатория, 2 дет/сада, казначейство, псих. больница, 25 юр/лиц. | 2022-04-09 | 1:00 | 1:21 | 0:21 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ.. Повреждение на потребительской отпайке от ЛР-АТС-1-2 в сторону ТП-АТС-1 (ПАО "Ростелеком")
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Г (6 кВ) от ВН-6 в ТП-13 | 22 ТП | 1048 ч/с, 8 мкд - 243 кв, Больница, роддом, д/сад, УВД, котельная УВД, КПЗ, АТС, КНС, 53 юр/лица | 2022-04-09 | 1:40 | 1:56 | 0:16 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение опорного изолятора на потребительской ТП-81 (ООО "Карина")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | ОДС-1 1 юр/лицо. | 2022-04-09 | 4:23 | 4:23 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-15-Д (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр.лицо | 2022-04-09 | 14:25 | 15:56 | 1:31 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп. №20-1 до ТП-111
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 (ООО ХК «СДС - Энерго») РП-7 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 1 ТП | Дет/сад №15 (резерв), котельная №53 А (резерв), 5 мкд - 218 кв., 1 ч/сектора, 3 юр/лица. | 2022-04-10 | 16:11 | 16:17 | 0:06 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп. №7 до ТП-534
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") РП-34 ("КЭНК") | ф.16-514-1 (6 кВ) | 1 ТП | 7 мкд - 326 кв. | 2022-04-11 | 23:30 | 0:03 | 0:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "ЕЭТ"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "№2" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-37-Ж (6 кВ) | 12 ТП | 2 котельные, 2 школы, 1 стадион, 28 юр.лиц., 34 дома ком./сект. - 487 кв., частный сектор 352 домов, 39 гаражей | 2022-04-12 | 14:25 | 15:56 | 1:31 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от КТП-3-Б до ТП-25 частным лицом Васильев А.К. при производстве несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-3-Аэропорт (6 кВ) ("КЭнК") | СТП-608 | 1 ТП | ОДС-1 26 гаражей | 2022-04-12 | 21:13 | 25:14 | 4:01 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Разрушение плавкой вставки в патроне ПК-6 кВ по ф."В"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.2-13 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-34) | 17 ТП | Кузбасская молочная компания КМК (консервация производства), производственный цех-2, 16 мкд - 1207 кв | 2022-04-12 | 22:29 | 22:36 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("ЮК ГРЭС") | ф.6-Г-2 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РПГ) | 9 ТП | Насосная, 2 д/сада, ДДТ, врезка водовода №3, профилакторий, ЕДДС, общежитие, КНС, 112 юр/лиц, 34 физ/лица, 115 ч/сект, 26 мкд - 1006 кв. | 2022-04-13 | 8:54 | 8:54 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС - Кедровая-2" ("Россети Сибирь") с успешным АПВ.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") | ф.6-2-4-А (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-5) | 13 ТП | 11 мкд - 906 кв., 317 ч/сектора, школа №30, дет/сад, ДК, почта, 16 юр/лиц, 8 физ/лиц, котельная, гидроузел, очистные. | 2022-04-13 | 8:54 | 8:54 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС - Кедровая-2" ("Россети Сибирь") с успешным АПВ.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | 2 котельные, 2 школы, 2 д/сада, насосная, ДК, 11 мкд - 122 кв, 114 ч/сект., 12 юр/лиц. | 2022-04-14 | 8:12 | 8:30 | 0:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-11-ФС (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Фильтровальная станция ЮКЭК (есть резерв), МБУ "Спортивно-технический комплекс" (резевн). | 2022-04-14 | 9:15 | 9:51 | 0:36 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23в (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | ОСК Притомский, 2 ВНС (есть резерв), РТРС (есть резерв), 49 ч/сект., 1 юр/лицо (СНТ "Рябинушка" 33 сад/дома). | 2022-04-14 | 9:30 | 11:31 | 2:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "ЦОФ "Сибири".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-3-Л (10 кВ) ("КЭнК") | МТП-690 | 1 ТП | 2 ч/сектора. | 2022-04-14 | 15:56 | 18:38 | 2:42 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Разрушение двух опорных изоляторов держателей контактов ПК-6 по фазам "А" и "С".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-33-П (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-18) | 9 ТП | 27 мкд - 645 кв.; 191 ч/сект.; котельная ГТХ №24; котельная ТЭР №22 (резерв); котельная ТЭР №23 (резерв); дет/сад №3; травмбольница; ж/д пол-ка; насосная №3; пож. часть №1; скорая помощь (гаражи); школа №4; 25 юр/лиц; 32 гаража | 2022-04-14 | 21:15 | 21:47 | 0:32 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ТО на ПС с одновременным отключением от ДГЗ яч. ввода в РП-18 Межфазное замыкания в яч.1 (СВ-6 кВ) РУ-6 кВ через тело животного (кошки).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | РП-25б ("Евразэнерготранс") ф.РП-ТП-11-ТП-17-18 ("Евразэнерготранс") РП-ТП-11 | ф.ТП-17-ТП-18 (6 кВ ) ("Евразэнерготранс") | 2 ТП | 4 юр/лица. ООО "Холод", Новокузнецкий Трансстрой, Автосервис, юр. лицо Азаменко | 2022-04-15 | 9:06 | 14:51 | 5:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Евразэнерготранс"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 53 ч/сект, 2 ю/лица | 2022-04-15 | 12:20 | 17:40 | 5:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.РП-4-9 (10 кВ) | 9 ТП | 171 ч/сект, 25 мкд - 622 кв., ЛОВД, школа, котельная школы, 2 насосных, 26 юр/лиц | 2022-04-15 | 12:21 | 12:22 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.6-16 "Перекачка" (6кВ) | 4 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш 1 мкд - 21 кв., 31 ч/сект, ВГСЧ (есть резерв), 173 дачи | 2022-04-16 | 15:59 | 16:30 | 0:31 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ на потребительской ТП-«Очистные», (ООО "Тепло")
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Космическая" ("Россети Сибирь") | ф.22-2 (10 кВ) ("СКЭК") | 2 ТП | СНТ "Урожай" 700 дачных домов (40 домов постоянного проживания) | 2022-04-16 | 17:35 | 18:26 | 0:51 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Слабый контакт на ЛР-10 кВ КТП-1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭнК") | ф.6-13 "Т" (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-1 Д/сад, котельная (резерв), насосная (резерв), 5 мкд - 257 кв., 73 ч/сект, 18 юр/лиц. | 2022-04-17 | 10:15 | 11:56 | 1:41 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Квсание провода одной фазы крыши здания (хоз.постройка), расположенного на территори ч/дома по ул. Советская, 108, в результате провиса по причине крена опоры №16 двухцепной ВЛ-6 кВ (опора установлена в болотистой местности).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭнК") | ф.6-14 "Т" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, насосная, 1 мкд - 40 кв., 107 ч/сект, 12 юр/лица. | 2022-04-17 | 10:15 | 11:56 | 1:41 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Касание провода одной фазы ф.6-13 "Т" крыши здания (хоз.постройка), расположенного на территории ч/дома по ул. Советская, 108, в результате провиса по причине крена опоры №16 двухцепной ВЛ-6 кВ (опора установлена в болотистой местности).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/10 "ЗСМК" ("ФСК") РП-89 ("Элекротехсервис") | ф.17 (10 кВ) (АО "ЕВРАЗ ЗСМК") | 1 ТП ("ЕВРАЗ ЗСМК") | ТП-16 (АО "ЕВРАЗ ЗСМК"): 17 ч/сект | 2022-04-17 | 12:40 | 19.04.22 18:19 | 53:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение опоры ВЛ-10 кВ ф.17 (АО "ЕВРАЗ ЗСМК") из-за пала травы.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-10 "Больница" (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш 23 ИП, 16 мкд - 1228 кв., 93 ч/сект., больница, муз. школа. | 2022-04-17 | 15:01 | 15:50 | 0:49 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Падение провода связи на ЛР-6 кВ №17 перед ТП-131
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-9 "Шерегеш-4" (6 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш 117 ч/сект | 2022-04-17 | 19:16 | 19:39 | 0:23 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Срыв штыревого изолятора ф."С" с последующим касанием провода СИП траверсы на ТП-729
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 47 ч/сект, 2 юр/лица | 2022-04-18 | 4:46 | 6:05 | 1:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п. Базанча. п. Калары. 2 школы, д/сад, 2 котельные, 282 ч/сект, 5 юр/лица. | 2022-04-18 | 11:14 | 12:43 | 1:29 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Обрыв ВЛ-0,4 кВ, искрение.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") | ф.РП-1-1 (10 кВ) | 5 ТП | 16 мкд - 718 кв, котельная, станция перелевания крови, дет. пол-ка, Сбербанк, Прокуратура, 52 юр/лица | 2022-04-18 | 13:00 | 13:23 | 0:23 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждения в сетях потребителя «Теплоэнергетик»
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | Гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2022-04-18 | 17:55 | 18:56 | 1:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждения в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.6-5-13 (6 кВ) | 2 ТП | РТРС, очистные | 2022-04-19 | 4:47 | 5:03 | 0:16 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Брусничная" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-35 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-12) | 1 ТП | Котельная, 1 юр.лицо. | 2022-04-20 | 10:36 | 10:37 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС 110/35/6 кВ "Брусничная" ("Кузнецкие ферросплавы"). Ошибочные действия персонала ("Кузнецкие ферросплавы") при производстве переключений на ОРУ-110 кВ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 2 юр/лица, ОЦ "Звенящие Сосны", СНТ Вардовая (34 садовых коттеджа, гаражи), СНТ Прогресс, СНТ Алюминщик-4, СНТ Березка, СНТ Учул, СНТ Солнечное (ИТОГО: 266 садовых участка) | 2022-04-21 | 14:36 | 14:49 | 0:13 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Кратковременное отключение для отключения ЛР(РЛНД) на оп. №107/1, отпайка до ТП-623.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-23 | 1 ТП | СНТ Учул (12 садовых участков) | 2022-04-21 | 14:36 | 15:54 | 1:18 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Отключено для устранения отгорания шлейфа ф."В" на ЛР-10 кВ (РЛНД) оп. №107/27 перед ТП-623.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-5-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 2 юр/лица (Кирпичный завод, свинокомплекс). | 2022-04-21 | 22:37 | 23:20 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аврийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения в сетях Россетей
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | котельная №5, 7 (резерв),1 юр/лицо. 27 ч/сектора | 2022-04-22 | 2:07 | 2:07 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Благовещенская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-БЛ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | п. Благовещенка. вышка «Мегафон», 2 ИП (столяр. цех, пилорама), 4 част. дома (8 квартир)). | 2022-04-22 | 8:30 | 10:25 | 1:55 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой ОПН-10 ф.«В» и «С» на опоре перед МТП-282.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-Трамвайный (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП | 558 ч/сект, АТС, 3 юр/лица | 2022-04-22 | 11:52 | 12:23 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Г (6 кВ) от ВН-6 в ТП-13 | 13 ТП | 518 ч/сектора, 5 мкд - 116 кв., 20 юр/лиц. | 2022-04-22 | 12:30 | 13:22 | 0:52 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение штыревого изолятора
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.602 (6 кВ) | 10 ТП | ДДТ, спорт школа, скважина №13, психо. интернат, котельная п. Кедровый, 18 юр/лиц, 702 ч/сектор, 9 мкд - 171 кв. | 2022-04-22 | 11:27 | 12:01 | 0:34 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение изолятора на оп. №22.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") ф.6-9-Ж (6 кВ) ("КЭНК") | МТП-Ш-11 | 1 ТП | СНТ Шахтер. 293 дач. уч. из них 3 постоян. прож. | 2022-04-22 | 14:55 | 15:32 | 0:37 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Разрушение опорного изолятора держателя контактов ПК-6 ф."С".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-1 | 8 ТП (КЭнК) 6 ТП (потреб.) | ГСК "Эдельвейс", спортивная площадка, лодочный причал, 9 юр/лиц. | 2022-04-22 | 11:47 | 14:30 | 2:43 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) | 8 ТП (КЭнК) 6 ТП (потреб.) | ГСК "Эдельвейс", спортивная площадка, лодочный причал, 9 юр/лиц. | 2022-04-22 | 21:05 | 22:47 | 1:42 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Причина появления "Земли" не определена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь" (работа в летний период), ОЦ "Жемчужинка" (работа в летний период) (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2022-04-22 | 15:16 | 19:20 | 4:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) от Р-ПР 6 | 6 ТП | 2 школы, д/сад, 9 юр/лиц, 389 ч/сект., 8 мкд - 194 кв., 2 котельные | 2022-04-23 | 19:29 | 20:14 | 0:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. На КТП-ПР 9 установленной рядом с автомобильной дорогой, произошло выпадение патрона ПК-6 кВ фазы «А» с губки держателя контакта (К 01-10) с последующим касание дверки РУ-10 кВ в виду ослабления контактных губок и отсутствия дополнительных замков в виде откидывающейся пружинной скобы, препятствующей выпадению патрона.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Хопкинская тяговая" ("РЖД") | ф.10-7-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 10 ч/сект., вышка сот. связи "Мегафон" | 2022-04-24 | 2:59 | 4:27 | 1:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №13 "ш. Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.13-23-Г (6 кВ) от Р-1 | 4 ТП | Метеостанция, мегафон, храм, магазин, 380 ч/сект. | 2022-04-24 | 17:59 | 18:27 | 0:28 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для удаления целлофана с проводов ВЛ-6 кВ ЛР-64 оп.№62
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-Г (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-3) | 6 ТП | п. Притомский (Томь-Усинской ГРЭС). 3 д/сект, 47 мкд - 909 кв., ВНС, КНС, спортивный объект, вышка сотовой связи, 1 СНТ, 30 юр/лиц, 38 ч/сект. | 2022-04-25 | 23:06 | 23:09 | 0:03 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ с наличием "земли". Эл.пробой КЛ №1 от ПС до ТП-205
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.23 (6 кВ) | 8 ТП | 212 ч/сектора, 6 мкд - 175 кв., дет. пол-ка, школа №36, МЧС, 39 юр/лиц, инспекиця по делам несовершеннолетних, 20 гаражей | 2022-04-27 | 13:58 | 15:44 | 1:46 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Повреждения опорного изолятора на ЛР -6 кВ (РВ) на МТП-66.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Александровские Родники" 192 ж.д. ч/сектора (печное отпление) | 2022-04-27 | 15:42 | 16:32 | 0:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 9 ТП | п. М-лог Школа, котельная, пож. депо (котельная), 16 юр/лиц, 485 домов ч/сект. | 2022-04-27 | 18:47 | 22:44 | 3:57 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв провода ВЛ-6 кВ (А-70) в пролете опор №12/11/1 и №12/11/2 неустановленной сторонней землеройной техникой.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-12-Ц (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-ОС 149 | 1 ТП | СНТ "Сосенки". 20 домов ч/сект. | 2022-04-27 | 19:36 | 22:00 | 2:24 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отгорание шлейфа на ЛР КТП-ОС 149.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-20-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-3) | 10 ТП | 27 мкд - 2466 кв., дет/сад, дет поликлиника, КНС №1(ввод №2), База филиала, БРУ, гаражи, 37 юр/лиц | 2022-04-28 | 14:29 | 14:29 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с 2 с.ш. 10 кВ питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская"("ОЭСК"). Ошибочные действия персонала ("ОЭСК") при производстве переключений на ОРУ-110 кВ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-23-Г (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-4) | 13 ТП | Храм, школа №3, 2 АЗС, дет/сад №1, отд. полиции, ТЦ "Кора", 24 юр/лиц, 353 ч/сектор, 2084 комм кв. | 2022-04-28 | 14:29 | 14:29 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с 2 с.ш. питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская"("ОЭСК"). Ошибочные действия персонала ("ОЭСК") при производстве переключений на ОРУ-110 кВ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-25-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-7) | 5 ТП | ГУ №3 ввод №2 (резерв), НФС ввод №2, КНС ввод №2, 2 юр/лица, 151 ч/сектор | 2022-04-28 | 14:29 | 14:29 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с 2 с.ш. питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская"("ОЭСК"). Ошибочные действия персонала ("ОЭСК") при производстве переключений на ОРУ-110 кВ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-8-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-3) | 23 ТП | Лицей №1, филиал скорой помощи, 3 дет/сада, школа, муз школа, КНС, АТС, База филиала, БРУ, РРС, 68 юр/лиц, 3931 комм кв. | 2022-04-28 | 14:45 | 15:15 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская"("ОЭСК"). Ошибочные действия персонала ("ОЭСК") при производстве переключений на ОРУ-110 кВ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-9-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-4) | 30 ТП | Храм, школа №3, 2 АЗС, дет/сад №1, отд. полиции, ТЦ "Кора", 24 юр/лиц, 353 ч/сект, 2084 комм кв. 3 дет/сада, школа, центр развития творчества, стамотология, аптека, мировой судья, Банк, КНС, АЗС, 3331 комм кв. | 2022-04-28 | 14:45 | 15:25 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская"("ОЭСК"). Ошибочные действия персонала ("ОЭСК") при производстве переключений на ОРУ-110 кВ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-11-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЦРП-7) | 20 ТП | ГУ №3 ввод №2 (резерв), НФС ввод №1 и №2, КНС ввод №1 и №2, 151 ч/сект, стройка, 4 юр/лица, 722 ч/сектор. | 2022-04-28 | 14:45 | 15:29 | 0:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская"("ОЭСК"). Ошибочные действия персонала ("ОЭСК") при производстве переключений на ОРУ-110 кВ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") РП-17 ("ОЭСК") | ф.17-1-Г (6 кВ) | 5 ТП | ООО "Сибоптпрофи", газовая АЗС, 2 юр. Лица (ИП), 34 ч/сектор (печное) | 2022-04-28 | 17:00 | 18:45 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "ОЭСК".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") РП-17 ("ОЭСК") | ф.17-4-Г (6 кВ) | 3 ТП | ООО "Разрез Сергеевский", ООО "База", ООО "СМУ-1", м-н "Светофор" | 2022-04-28 | 17:00 | 18:45 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "ОЭСК".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") РП-17 ("ОЭСК") | ф.17-5-Г (6 кВ) | 9 ТП | Бизнес инкубатор, АЗС, насосная Шахты №12, 4 юр/лица, 189 ч/сектор | 2022-04-28 | 17:00 | 18:45 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "ОЭСК".
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-2 (КЭнК) | ф.10-6-Б (10 кВ) | 19 ТП | п. Итатский. 3 котельных, 2 водонапорных скважины, поликлиника, коррекц. школа, д/сад, 61 юр/лиц, 873 ч/сектора | 2022-04-28 | 17:43 | 19:27 | 1:44 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключение для устранения искрения на ЛР (РЛК) ТП-12.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пос. Ровенский Скважина, 2 юр/лица, 43 ч/сект, вышка связи. | 2022-04-28 | 18:23 | 20:16 | 1:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.19 (6 кВ) | 12 ТП | Котельная ТЭР №25 (резерв), котельная ГТХ №24, 387 ч/сект., 10 мкд - 240 кв., 64 юр/лица, 85 гаражей. | 2022-04-29 | 4:20 | 4:27 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Ошибочное отключение ф.19 на ПС ПС-35/6 кВ №10 ООО ХК «СДС - Энерго» вместо ф.19 на ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго»).
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-3-65 (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-69 | 5 ТП | 9 юр/лиц, гаражи 286 шт, 156 ч/сект. | 2022-04-29 | 13:26 | 14:04 | 0:38 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой кабельной муфты сдвоенной КЛ-10 кВ на оп. №7-5 в сторону ТП-56.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-К (10 кВ) | 1 ТП (КЭнК) 3 (потребит.) | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск (резерв), АГНКС, ОАО "ЛВЗ" (консервация). | 2022-04-29 | 13:30 | 15:23 | 1:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с 1 с.ш. 10 кВ питающего центра ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Пачинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | п. Акация 3 скважины, котельная, школа, больница, д/сад, админ. поселка, 20 мкд - 329 кв., 11 юр/лиц, 81 ч/сект. | 2022-04-29 | 15:01 | 15:06 | 0:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Пачинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | п. Акация 3 скважины, котельная, школа, больница, д/сад, админ. поселка, 20 мкд - 329 кв., 11 юр/лиц, 81 ч/сект. | 2022-04-29 | 15:19 | 17:54 | 2:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-7 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-681 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП | 48 ч/сект, 1 гаражный кооператив. | 2022-04-29 | 17:22 | 3:37 | 10:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-Ф (6 кВ) | 2 ТП | Горнорудная котельная (рез), очистные сооружения.(рез) | 2022-04-29 | 17:42 | 22:59 | 5:17 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение дер опоры на ж/б приставке №14/1 в результате пала травы.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-17 (6 кВ) | 4 ТП | 4 ч/сект., 7 мкд - 252 кв., 2 д/сада, 26 юр/лиц | 2022-04-29 | 17:44 | 18:14 | 0:30 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Повреждение на потребительском ТП-14.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-38-ТП-167 | 6 ТП | 14 юр/лиц, 148 ч/сектора. | 2022-04-29 | 17:54 | 19:46 | 1:52 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение по заявке МЧС для безопасного выполнения работ по тушению пожара.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 10 ТП | г. Салаир 4 МКД, 521 ч/сект., котельная, школа (+ котельная), насосная, СГОК, 5 юр/лиц | 2022-04-29 | 18:42 | 19:41 | 0:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ново-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-З (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 18 ч/сект, 3 мкд - 204 кв. | 2022-04-30 | 12:15 | 13:05 | 0:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) | 17 ТП | Котельная (ЦК№2), Администрация Ижморского городского поселения, ДЮШС, 2 скважины, 24 юр/лиц, 468 ч/сект, 1 мкд - 33 кв., вышка связи МТС, ТеЛе-2. | 2022-04-30 | 13:14 | 14:49 | 1:35 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было По заявке МЧС для безопасности при тушении пожара на территории лесопилки по ул. Ленинская, 114 Б (запитана от потребительской ТП-4-11 (ООО "Восток")
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбасс Электро") | ф.10-31-27 (10 кВ) | 7 ТП | 10 мкд - 180 кв, котельная (есть резерв), насосная (есть резерв), 10 юр/лиц | 2022-04-30 | 16:04 | 16:38 | 0:34 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-370 до ТП-371
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Соц. приют, 3 юр/лица, 106 ч/сект, 1 мкд - 18 кв. | 2022-04-30 | 17:48 | 18:34 | 0:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 "Н.Островская" (ООО "Горэлектросеть") ф.22-429 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-430 | 1 ТП | Детский дом-школа №95 | 2022-05-01 | 19:52 | 20:40 | 0:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №2 "Н.Островская" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 "Н.Островская" (ООО "Горэлектросеть") РП-6 (ООО "Горэлектросеть") ф.14-494 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-494 | 1 ТП | Поликлиника, администрация | 2022-05-01 | 19:52 | 20:40 | 0:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №2 "Н.Островская" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Звездная" ("Россети Сибирь") | ф.6-26-ЖК (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Энергетик, СНТ Денисовец | 2022-05-01 | 23:17 | 23:56 | 0:39 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения неисправности на ЛР отпайки на ТП-261П
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | 7 юр/лиц, ТСЖ Метелица (36 ч/сект.), ФЛ Плинцевский (7 садовых участков), СНТ Металлург-2 (475 садовых домика) ТП-ОВЛ (Отделения востановительного лечения ГКБ №1- имеется ДГУ) | 2022-05-02 | 10:07 | 12:02 | 1:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 12 ТП | 8 МКД - 428 кв., 243 ч/сект, 51 юр/лиц. | 2022-05-02 | 16:09 | 20:02 | 3:53 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Эл. пробой КЛ-6 кВ (участок "КЭнК") от ТП-160 (яч.2) до соединительной муфты на потребительское ТП-Русь.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-АВК (6 кВ) (ввод на с.ш. РП-11) | 1 РП | 9 юр/лиц | 2022-05-02 | 16:09 | 16:12 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 2 СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Анжерская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-АГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-7) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2022-05-02 | 16:09 | 16:09 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 2 СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Анжерская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-АГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-4) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2022-05-02 | 16:09 | 16:09 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 2 СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Анжерская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-АГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-6) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2022-05-02 | 16:09 | 16:09 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 2 СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Анжерская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-1 ("КЭнК") | ф.18 (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-10) | 2 ТП | Кинотеатр, 5 юр/лиц, 5 мкд - 252 кв. | 2022-05-02 | 18:14 | 18:24 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТО. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-1 ("КЭнК") | ф.17 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-10) | 3 ТП | Кинотеатр, 5 юр/лиц, 5 мкд - 252 кв. | 2022-05-02 | 18:14 | 18:24 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТО. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Иверская Тяговая" ("РЖД") | ф.10-4ТК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Вышка связи Мегафон | 2022-05-02 | 18:49 | 21:37 | 2:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") РП-МА-1 10 кВ ("КЭнК") | ф.10-5-1Т (10 кВ) от ЛР № 218 | 1 ТП | Скважина, стадион, 6 юр/лиц, 6 мкд - 281 кв., 13 гаражей | 2022-05-03 | 19:15 | 20:58 | 1:43 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было По заявке МЧС для безопасности при тушении пожара хоз.построек у ТП-130.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") ф.10-25-Э (10 кВ) ("КЭнК") ТП-770 (6 кВ) ("ТЭР") | яч.15 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ТП-770) | 1 ТП | Котельная №6 (ТЭР) | 2022-05-04 | 4:52 | 4:52 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Северный Маганак-Тырганская-1" ("Россети Сибирь") от "ЗЗ" с успешным АПВ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго") ф.6-12-К (6 кВ) ("КЭнК") ТП-795 ("ТЭР") | яч.8 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-795) | 1 ТП | Котельная №5 (ТЭР) | 2022-05-04 | 4:52 | 4:52 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Северный Маганак-Тырганская-1" ("Россети Сибирь") от "ЗЗ" с успешным АПВ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("РООС") РП-8 ("РООС") | ф.8-13-Г (6 кВ) | 3 ТП | п. Новый-Городок 241 ч/сект, 3 юр/лица | 2022-05-04 | 10:13 | 11:01 | 0:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра РП-8 ("РООС"). Неселективная работа защит в РП-8 ("РООС"). Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ на оп. ВЛ-6 кВ перед временным КТП-782 (ввод в ТП с ВЛ) в результате перекрытия межфазного промежутка через тело птицы.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("РООС") РП-8 ("РООС") | ф.6-17-8 (6 кВ) (ООО "РООС") | 1 ТП | п. Новый-Городок 1 юр/лицо, 45 ч/сектора. | 2022-05-04 | 10:13 | 10:40 | 0:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра РП-8 ("РООС"). Повреждение в сетях ООО "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("Россети Сибирь") РП-14 ("КЭнК") яч.1 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-449 | 1 ТП | Котельная №96 (резерв) | 2022-05-04 | 15:32 | 15:32 | 0:00 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Перегорание ПК-6 кВ ф."А" и "С". Внутрибаковое повреждение трансформатора S-25 кВА
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-6 (10 кВ) ("РЖД") | 4 ТП | ОДС-1 1 мкд - 8 кв., 208 ч/сект | 2022-05-05 | 6:07 | 8:30 | 2:23 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Падение дерева на ВЛ-10 кВ в отпайке на ТП-72 оп.№11 и №12.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-Х (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 20 ТП | 2 МКД, 918 ч/сект., поликлиника (рез), котельная №2 (рез), 2 д/сад, д/сад №15 (рез), 2 очистных сооружения, Салаирский уч-к, АЗС, СНТ Животновод, пожарная охрана, 34 юр.лиц | 2022-05-05 | 16:49 | 18:25 | 1:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от СП-14 ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Дет/сад, школа, котельная (есть резерв) | 2022-05-05 | 17:58 | 19:10 | 1:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-П (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 9 ТП ("КЭнК") 4 ТП ("ГЭС") | КНС, ВНС, скважина, магазин, 1 мкд - 129 кв., школа, 2 д/сада, 19 ч/сект, СНТ-"Стройиндустрия" (404 ч/сект) | 2022-05-05 | 21:34 | 22:45 | 1:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.6-19 "Кедровая" (6 кВ) от ЛРС-35 | 1 ТП | 3 ч/сект | 2022-05-06 | 12:27 | 15:28 | 3:01 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Обрыв изолированного провода в пролете оп.№ 34 и №35 в месте соединения (гильза).
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Куреинская" ("ЗАО Электросеть") | ф.6-15с (6 кВ) | 9 ТП | 3 юр/лица (Пансионат Таёжный, Пансионат Таёжный котельная, р-з Кийзасский), 136 ч/сект, 5 юр/лица (Б/О Камешки, Б/О Кандратьева, Валеологический центр, 1 сельский клуб, 1 магазин) | 2022-05-06 | 15:29 | 21:28 | 5:59 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп. №107/2 до ТП-126. Повреждение в сети потребителя на отпайке от оп. №139 (р-з Кийзасский, ПО "Таёжный").
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 27 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, 56 юр/лиц, 649 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2022-05-07 | 7:37 | 7:46 | 0:09 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ при наличии "земли" в сети 10 кВ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Разрушение ОПН-10 кВ ф."В" ЛР №24 Реклоузера-1 с последующим касанием шлейфа траверсы.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-1 | 17 ТП | Администрация Тисульского района, СКОШИ 8 вида, котельная ПО "Тисуль", котельная ООО "Ресурс-Гарант" №1, №9, 104 юр/лица, 308 ч/сектора, 21 мкд | 2022-05-07 | 7:48 | 9:12 | 1:24 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Погодные условия: сильный порывистый ветер Разрушение ОПН-10 кВ ф."В" ЛР №24 Реклоузера-1 с последующим касанием шлейфа траверсы.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | п. Верхотомское 2 СНТ (69 дачных домов, 17 домов постоянного проживания), 5 ч/сект., 3 юр/лица | 2022-05-07 | 7:38 | 10:27 | 2:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2022-05-07 | 7:54 | 13:41 | 5:47 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Повреждение в сетях потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | п. Тутальский. 113 ч/сект., Тутальская С(К)ОШИ VIII вида (Резерв) | 2022-05-07 | 8:04 | 9:52 | 1:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-11-Ж (6 кВ) | 8 ТП | Школа, спорт. школа, пол-ка, насосная, ДК, дет. кардиосанаторий, отд. связи, 18 юр/лиц, 148 ч/сект, 17 мкд - 509 кв. | 2022-05-07 | 8:22 | 8:24 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 16 ТП | 14 СНТ (1787 дачных участков, 1 юр/лицо (АЗС), баз. станция МТС. | 2022-05-07 | 8:51 | 11:30 | 2:39 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ в пролёте между оп. №182 и №183.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-22-ш (6 кВ) | 4 ТП | 812 ч/сект, школа, 11 юр/лиц | 2022-05-07 | 9:13 | 10:07 | 0:54 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ЗЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Падение постороннего предмета (палки) на провода ВЛ-6 кВ оп. №30.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Улановская" ("Россети-Сибирь") | ф.10-12-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Вышка связи "Мегафон" | 2022-05-07 | 9:22 | 15:51 | 6:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Отключение выключателя 35 кВ на ПС в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Куреинская" ("ЗАО Электросеть") | ф.6-15с (6 кВ) | 9 ТП | 3 юр/лица (Пансионат Таёжный, Пансионат Таёжный котельная, р-з Кийзасский), 136 ч/сект, 5 ю/лиц (Б/О Камешки, Б/О Кандратьева, магазин, Валеологический центр, клуб) | 2022-05-07 | 9:37 | 16:50 | 7:13 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Для устранения повреждения перед ТП-126
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-2 (КЭнК) ф.10-5-Х (10 кВ) (КЭнК) | ТП-101 | 1 ТП | п. Итатский. 34 ч/сектора, 1 юр/лицо, скважина | 2022-05-07 | 9:51 | 14:24 | 4:33 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Погодные условия: сильный порывистый ветер Оперативное отключение. Повреждение конструктивной части РУ-10 кВ МТП-101
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Авангард" ("Россети-Сибирь") | ф.10-1-М (10 кВ) от ПСС-12 | 2 ТП | Котельная №2 (есть резерв), 1 юр/лицо | 2022-05-07 | 9:53 | 11:26 | 1:33 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ в пролёте между оп. №101 и №102.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | 29 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная (№9 База лесопилки), 20 ком/домов, ЦРБ (есть резерв), 47 юр/лица, 2 д/сада, школа №1, Администрация района, ПАО "Ростелеком", 1006 ч/сект. | 2022-05-07 | 10:14 | 12:09 | 1:55 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Падение антенны на провода ВЛ-10 кВ с дома по ул. Молодёжная, 17.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-2 (КЭнК) | ф.10-5-Х (10 кВ) | 27 ТП | п. Итатский. 8 котельных, 7 водонапорных башен, школа, интернат, д/сад, ДК, 107 юр/лиц, Администрация поселка, 1385 ч/сект, 2 мкд - 46 кв., поликлиника, коррекционная школа. | 2022-05-07 | 11:04 | 11:24 | 0:20 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Для отключения ЛР №6 перед отпайкой к ТП-110 по заявке МЧС.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-2 (КЭнК) ф.10-5-Х (10 кВ) (КЭнК) | ТП-110 | 1 ТП | п. Итатский. 54 ч/сектора, 1 юр/лицо, скважина. | 2022-05-07 | 11:04 | 24:39 | 13:35 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. По заявке МЧС для безопасного тушения пожара.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) | 26 ТП | 1646 ч/сект, 1 мкд - 36 кв., школа, котельная, АТС, поликлинника, 3 скважины, 39 юр/лиц | 2022-05-07 | 11:04 | 12:23 | 1:19 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Повреждение на отпайке в торону ТП-64 (абонентское) в сетях потребителя (ИП Кочеводов)
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 16 ТП | 14 СНТ (1787 дачных участков, 1 юр/лицо (АЗС), баз. станция МТС. | 2022-05-07 | 11:56 | 15:06 | 3:10 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Обрыв вязки провода одной фазы с последующим касанием провода траверсы на оп. №186.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колмогоровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-0-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | с. Колмогорово Скважина, 11 ч/сектор, турбаза (работают в летнее время) | 2022-05-07 | 12:15 | 15:30 | 3:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-2 (КЭнК) ф.10-6-Б (10 кВ) (КЭнК) | ТП-1 | 1 ТП | п. Итатский. 72 ч/сектора, 2 юр/лица | 2022-05-07 | 12:34 | 21:24 | 8:50 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. По заявке МЧС для безопасного тушения пожара вблизи ТП-1.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-2 (КЭнК) | ф.10-13-М (10 кВ) | 3 ТП | п. Итатский. 2 котельных, 6 юр/лиц, 32 ч/сект | 2022-05-07 | 13:12 | 17:23 | 4:11 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. По заявке МЧС для безопасного тушения пожара.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") ф.6-16-Ж (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-53 | 1 ТП | пос. Тайжина 2 юр/лиц, 16 мкд - 223 кв., 45 ч/сект., 16 гаражей | 2022-05-07 | 13:20 | 17:12 | 3:52 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Внутрибаковое повреждение трансформатора S-160 кВА во временном КТП-53
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") | ф.518 (6 кВ) | 3 ТП | 3 юр/лиц, 192 ч/сектора, 11 гаражей | 2022-05-07 | 14:02 | 14:20 | 0:18 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") | ф.511 (6 кВ) | 6 ТП | 28 юр/лиц, 214 ч/сект., 3 мкд - 32 кв., 11 гаражей | 2022-05-07 | 14:28 | 14:28 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Георгиевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Д (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | с. Даниловка Водонапорная башня, ДК, 10 юр/лиц, 145 ч/сект | 2022-05-07 | 15:22 | 22:15 | 6:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") ф.6-10 (6 кВ) (КЭнК) | ТП-888 | 1 ТП | СНТ-"Кедр": 26 дома ч/сект | 2022-05-07 | 15:42 | 16:16 | 0:34 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Повреждение нижнего опорного изолятора ф "А" колодки держателя ПК-6 кВ. Отгорание шлейфа ф."В" в месте контакта на опорном верхнем изоляторе колодки держателя ПК-6 кВ.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Соц. приют, 3 юр/лица, 106 ч/сект, 1 мкд - 18 кв. | 2022-05-07 | 15:58 | 16:56 | 0:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от Реклоузера-2 | 15 ТП | Котельная, водовод, скважина, школа, АТС, дет/сад, 13 юр/лиц, 507 ч/сект | 2022-05-07 | 17:06 | 17:08 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("Россети Сибирь") ВЛ-35-Т-8 ("Россети Сибирь") | ПС-35/0,4 "Пихтовая" ("КЭнК") | 1 ТП | пос. Натальевка ФАП, 53 ч/сект, 4 юр/лица | 2022-05-07 | 22:45 | 23:10 | 0:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавкой вставки ф."В" в патроне ПКТ-35 кВ
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭнК") | ф.6-10-Т (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-ЦТП) | 19 ТП | 7 мкд - 124 кв., 1063 ч/сектора, ЦТП, поликлиника, СПТУ-1, котельная, 57 юр/лиц. | 2022-05-08 | 8:55 | 10:20 | 1:25 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО Эл.пробой КЛ-6 кВ от РП-П-6 яч.№10 до ТП-ЦТП яч.№4.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.518 (6 кВ) | 3 ТП | 192 ч/сектора, 3 юр/лица, 11 гаражей | 2022-05-08 | 9:28 | 11:11 | 1:43 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Обрыв провода ВЛ-6 кВ в результате падения дерева из-за охранной зоны ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) | 36 ТП | ЦОС Мыски, 921 ч/сект, 12 ю/лиц, Водозабор, ПРМ Рембазовская, школа (+котельная), ледовая переправа, 185 дач/уч., гаражи | 2022-05-08 | 9:48 | 11:56 | 2:08 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Обрыв проводов ВЛ-6 кВ частным лицом Сакал В.Ф. при работе с КМУ в охранной зоне ВЛ.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-К (6 кВ) | 1 ТП | ООО КДВ | 2022-05-08 | 10:25 | 10:59 | 0:34 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение дерева на ВЛ-6 кВ из-за охранной зоны ВЛ.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-К (6 кВ) | 1 ТП | ООО КДВ | 2022-05-08 | 10:25 | 10:59 | 0:34 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение дерева на ВЛ-6 кВ из-за охранной зоны ВЛ.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.1-ПЭ (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | ст. Судженская. 23 ч/сектора, 1 юр/лицо (уличное освещение) | 2022-05-08 | 12:22 | 13:33 | 1:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД".
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.1-ПЭ (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | ст. Судженская. 23 ч/сектора, 1 юр/лицо (уличное освещение) | 2022-05-08 | 17:20 | 18:28 | 1:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "РЖД".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Россети Сибирь") | ф.Л-39-РТС (6 кВ) от ВВ в ТП-208 | 10 ТП | 2 д/сада, ДЭБЦ+ котельная, 37 юр/лиц, 599 ч/сект, 61 гараж, 20 мкд - 693 кв. | 2022-05-08 | 18:48 | 21:47 | 2:59 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Отгорание шлейфа 6 кВ на вводе в ТП-39.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Россети Сибирь") | ф.Л-39-РТС (6 кВ) от ВВ в ТП-208 | 6 ТП | 599 ч/сектора, 8 юр/лиц, 50 гаражей, дет. эколого-биологический центр, котельная ДЭБЦ, 3 мкд - 44 кв. | 2022-05-08 | 22:38 | 23:29 | 0:51 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, Оперативное отключение для безопасности работ по устранению повреждения на ТП-39.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-10г (6 кВ) от ЛВН-4 | 2 ТП | СОК Мрас-Су (работ. в зим. период), 88 ч/сектора | 2022-05-08 | 21:36 | 21:44 | 0:08 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было, Падение ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") ф.10-4-Ф (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-ПР 552 | 1 ТП | д. Пинигино. СНТ "Черемушки" (60 дач/домов без круглогодичного проживания) | 2022-05-08 | 23:00 | 23:31 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) ("КЭнК") | МТП-39 | 1 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш Школа (+котельная), 57 ч/сект, 1 юр/лиц. | 2022-05-09 | 17:40 | 22:15 | 4:35 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавкой вставки ПК-10 кВ ф."А". Внутрибаковое повреждение трансформатора S-250 кВА в МТП-39.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9п (6 кВ) от МВ-6 в ТП-214 | 15 ТП | 1 ВНС, 1 КНС, 358 дома ч/с, 9 ю/л (2 СТО, 2 магазина, 4 гар. общества, 1 СНТ | 2022-05-11 | 11:38 | 12:05 | 0:27 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ реклоузера Р-25 и МВ-6 в ТП-214 Схлёст неизолированных проводов, ввод на СТП-МС 289 в результате их провисания.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Куреинская" ("ЗАО Электросеть") | ф.6-15с (6 кВ) от Реклоузера Р-19 | 5 ТП | п. Чуазас. 88 домов ч/с,3 ю/л (1 Спутниковый терминал, Валеологический центр, 1 сельский клуб) | 2022-05-11 | 12:11 | 14:38 | 2:27 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Повреждение разрядника и разрушение патрона ПК-6 кВ фазы "В" на МТП-175 (п. Чуазас).
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-10 кВ) ф.10-3-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-10 кВ) ф.10-13-Г (10 кВ) ф.10-5-П (10 кВ) ф.10-11-М (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-15-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 90 ТП | 6279 абонентов, 29 социально значимых объектов, среди которых 1 больниц, 5 школ, 5 детских садов, 7 котельных, 11 объектов водоснабжения | 2022-05-12 | 14:46 | 15:31 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 25 ТП | 657 ч/сект, 22 юр/лиц, школа, ДК, нефтебаза, скважина, 3 АЗС | 2022-05-12 | 15:31 | 15:54 | 0:23 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от РП-10 кВ яч. №15 до ЛР 13А-1
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Ржавчик Котельная, АТС, дет/сад, ФАП, 3 юр/лиц, 100 ч/сект | 2022-05-12 | 15:57 | 18:25 | 2:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2022-05-12 | 17:01 | 17:22 | 0:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Плотниковская" ("Россети Сибирь") ф.10-6-З (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-ПР 99 | 1 ТП | п. Плотниково 1 юр лицо (пекарня) | 2022-05-13 | 0:36 | 1:57 | 1:21 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение ОПН-10 ф."А" на ТП-ПР 99
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-10 кВ) | 26 ТП | 81 мкд, 632 ч/сект, 3 д/сада, КНС (резерв), Горновский водозабор (резерв), администрация, 3 школы, Горнорудная котельная, хлебзавод, больница, КНС №1 (резерв), скорая, взр.поликлиника (рез), КНС №2 (рез), д/дом, инфекц.отделение (рез), нач. школа №16, баклаборатория, дет.пол-ка, КНС №3, больница, 208 юр/лиц | 2022-05-13 | 2:23 | 2:43 | 0:20 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было. Причина не устанавлена.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.93 (6 кВ) | 5 ТП | котельная № 24, котельная (ИП Егорцов), КНС, 11 юр/лиц, 6 ч/сект, 8 МКД-129 кв(4-3 эт. МКД - 81 кв., 4-2 эт. МКД-48 кв), гаражи-2 | 2022-05-13 | 10:09 | 10:47 | 0:38 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях потребителя ТП-Мясокомбинат
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.93 (6 кВ) | 5 ТП | котельная № 24, котельная (ИП Егорцов), КНС, 11 юр/лиц, 6 ч/сект, 8 МКД-129 кв(4-3 эт. МКД - 81 кв., 4-2 эт. МКД-48 кв), гаражи-2 | 2022-05-13 | 11:57 | 12:30 | 0:33 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Ошибочные действия персонала потребителя при выполнении переключений в ТП-Мясокомбинат.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("Россети Сибирь") ф.6-18-Б (6 кВ) ("КЭнК" РП-14 ("КЭнК") яч. 4 (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-342 | 1 ТП | 37 домов частного сектора (печное отопление) | 2022-05-13 | 18:44 | 21:58 | 3:14 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для замены КЛ-0,4 кВ от тр-ра до вводного руб-0,4 кВ на ТП-342
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Талая" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-КТ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | Станция перекачки, 2 юр/лица, котельная | 2022-05-13 | 20:20 | 26:42 | 6:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") ф."Город-2" (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-111 | 1 ТП | СНТ Садовод | 2022-05-13 | 23:30 | 25:15 | 1:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Недовключённое положение анцапфа.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.6 (6 кВ) | 4 ТП | п. Белогорск Школа, Белогорская амбулатория, филиал "Энергосеть пгт Белогорск", МУП ЖКУ "Белогорск", УК "Белогорск", АТС, ДК, 13 ч/сект, 7 МКД - 342 кв., 3ИП, 2 гаражных кооператива. | 2022-05-14 | 1:28 | 1:34 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" Повреждение в сетях ОАО "РУСАЛ-Ачинск"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.13 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | 1 ТП | п. Белогорск Котельная | 2022-05-14 | 1:28 | 1:34 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" Повреждение в сетях ОАО "РУСАЛ-Ачинск"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ТП-14 "Бойлерная" (МУП "ЖКУ") | ф."Водозаборные сооружения" (6 кВ) | 5 ТП | п. Белогорск Насосная 2-го подъема, пожарная часть, 5 скважин. | 2022-05-14 | 1:28 | 1:34 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" Повреждение в сетях ОАО "РУСАЛ-Ачинск"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго") ф.6-12-К (6 кВ) ("КЭнК") ТП-795 ("ТЭР") | яч.8 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ТП-795) | 1 ТП | Котельная №5 (ТЭР) | 2022-05-14 | 4:33 | 4:33 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения трансформатора АТ-4-200 на ПС 220 кВ «Северный Маганак».
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") ф.10-25-Э (10 кВ) ("КЭнК") ТП-770 (6 кВ) ("ТЭР") | яч.15 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ТП-770) | 1 ТП | Котельная №6 (ТЭР) | 2022-05-14 | 4:33 | 4:33 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Просадка напряжения в результате аварийного отключения трансформатора АТ-4-200 на ПС 220 кВ «Северный Маганак».
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | ПАО "Мегафон", Скважина; котельная №24; МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); ж/дом-24кв; Дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2022-05-14 | 6:59 | 7:23 | 0:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | ф.6-5-Б (6 кВ) | 6 ТП | п. Берикульский. 2 котельные (+насосные котельных), дет/сад, АТС, школа, 17 юр/лиц, 232 ч/сект | 2022-05-14 | 11:44 | 11:47 | 0:03 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Для отключения ЛР-6 кВ на МТП-306.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") ф.6-5-Б (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-306 | 1 ТП | п. Берикульский. 3 юр/лица (ул.освещение), 36 ч/сектора | 2022-05-14 | 11:44 | 12:07 | 0:23 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Выпадение плавкой вставки ПК-6 кВ ф."С" на МТП-306 в результате механического воздействия на конструкцию площадки МТП неизвестной техникой.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | 7 юр/лиц, ТСЖ Метелица (36 ч/сект.), ФЛ Плинцевский (7 садовых участков), СНТ Металлург-2 (475 садовых домика) ТП-ОВЛ (Отделения восстановительного лечения ГКБ №1 - имеется ДГУ) | 2022-05-14 | 12:00 | 18:59 | 6:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 9 ТП | п. М-лог Школа, котельная, пож. депо (котельная), 16 юр/лиц, 485 ч/сект. | 2022-05-14 | 13:00 | 13:00 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа ф."В" на оп. №6 ВЛ-10 кВ; Обрыв провода ф."В" ВЛ-6 кВ с последующим схлёстом с проводом ф."А" в пролете опор №37-№38 поднятым кузовом грузового автомобиля.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от ЛР-2 | 4 ТП | п. М-лог 230 ч/сект., 11 юр/лиц | 2022-05-14 | 14:11 | 19:47 | 5:36 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Для устранения обрыва провода ф."В" ВЛ-6 кВ в пролете опор №37-№38 поднятым кузовом грузового автомобиля.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) | 9 ТП | п. М-лог Школа, котельная, пож. депо (котельная), 16 юр/лиц, 485 ч/сект. | 2022-05-14 | 17:16 | 19:47 | 2:31 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Для устранения отгорания шлейфа ф."В" на оп. №6 ВЛ-10 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2022-05-14 | 13:05 | 16:32 | 3:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Разрушение изолятора на оп. №2 ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-К (6 кВ) | 1 ТП | ООО КДВ | 2022-05-15 | 4:02 | 37:27 | 33:25 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях потребителя ООО КДВ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | СНТ Лесная поляна (2 КТП), Смородинка (2 КТП), Ромашка, Казначей, Механизатор СНТ Барезка (4 КТП)-Всего 1762 участков, | 2022-05-15 | 16:51 | 18:24 | 1:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение на ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-410-ЦРП-6 (6 кВ) | 14 ТП | ОДС-1 44 ч/сект., 5 дач, 19 гостиниц, ФГУ ИК-4 (2 объекта), 2 АЗС, 4 юр/лица, 81 гараж, 2 мкд - 28 кв. | 2022-05-16 | 12:00 | 13:33 | 1:33 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях потребителя ФКУ ОУХД ИК-4 ГУФСИН.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6 (6 кВ) | 17 ТП | 8 мкд - 104 кв., 479 ч/сект, 2 котельных ГТХ, полиция, школа №3, 2 д/сада, больница №4, гор. больница №3, 39 юр/лиц | 2022-05-16 | 14:41 | 15:34 | 0:53 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-9 (ООО "Горэлектросеть") | ф.6-600 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 3 мкд - 234 кв., 11 юр/лиц, 1 гаражный кооператив, д/сад | 2022-05-16 | 14:17 | 15:20 | 1:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-Г (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-131 | 1 ТП | 75 ч/сектора, 5 ИП | 2022-05-16 | 16:02 | 17:50 | 1:48 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях потребителя на отпайке в сторону ТП-462 (кот. №19 МУП "Исток")
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") РП-10 "Тальжино" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР на опоре №17/5/1 | 2 ТП | СНТ "Чистые Пруды-Н" 11 дачных домов (6 круглогодичного проживания). | 2022-05-16 | 18:40 | 20:28 | 1:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Не полнофазный режим. Перегорание предохранителей ф."А" и "С" (50 А) в ПКУ.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-А (10 кВ) (ввод на 2 с.ш. РП-1) | 63 ТП | 2,419 абонентов, 19 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 3 школ, 4 детских садов, 8 котельных, 2 объектов водоснабжения. | 2022-05-17 | 9:24 | 11:00 | 1:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение двух КЛ-10 кВ от ПС до ЛР №1 персоналом "Россети Сибирь" при производстве не согласованных земляных работ за территорией ПС.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 40 ч/сект, уличное освещение | 2022-05-17 | 13:18 | 18:26 | 5:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) от Реклоузера Р-1 | 23 ТП | Котельная, ЦРБ,19 мкд - 416 кв., 42 юр/лица, 803 ч\сект., школа, 2 д/сада, Администрация района | 2022-05-17 | 13:19 | 13:21 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | 29 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная (№9 База лесопилки), 20 ком/домов, ЦРБ (есть резерв), 47 юр/лица, 2 д/сада, школа №1, Администрация района, ПАО "Ростелеком", 1006 ч/сект. | 2022-05-17 | 13:40 | 15:01 | 1:21 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение разрядниов 10 кВ на ТП-1-28, ТП-1-19
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-5-Ключевой (6 кВ) (КЭнК) | МТП-44 | 1 ТП | д. Чушла 27 домов ч/сект. | 2022-05-17 | 16:50 | 21:30 | 4:40 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавких вставок ПК-6 кВ по 3-м фазам. Внутрибаковое повреждение трансформатора S-40 кВА
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | ТП-1-7 | 1 ТП | 2 юр/лица, 6 мкд - 90 кв. | 2022-05-17 | 20:43 | 20:56 | 0:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Сгорание плавкой вставки в патроне ПК-10 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 "Тайбинская" ("ОЭСК") ф.2-29-Г (6 кВ) | МТП-70 | 1 ТП | 21 дом ч/сектора | 2022-05-17 | 21:45 | 3:15 | 5:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внутрибаковое повреждение трансформатора 100 кВА
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-Ч (10 кВ) | 7 ТП | 2 котельные, муз.школа, ДК, 16 юр/лиц, 387 ч/сект, 2 мкд - 44 кв. | 2022-05-18 | 14:03 | 15:32 | 1:29 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. По заявке МЧС для безопасного тушения пожара.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.10-5-4Ц (10 кВ) от ВВ-6 в ТП-241 | 6 ТП | Полиция, ТЦ "Кора", 20 МКД 1579 кв, 8 юр/лица | 2022-05-18 | 23:14 | 24:20 | 1:06 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-244 до ТП-520.
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) | 17 ТП | п.г.т Ижморский Котельная, Админ. Ижморского гор. поселения, ДЮШС, 2 скважины, 24 юр/лица, 468 ч/сектора, 1 мкд - 33 кв., 2 вышки связи | 2022-05-19 | 1:25 | 3:23 | 1:58 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение ОПН-10 ф."А" на оп. №1
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая" ("РЖД") | ф.10-5-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ст. Литвиново 1 скважина, 9 ч/сектор, АБЗ | 2022-05-19 | 15:52 | 20:42 | 4:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) | 26 ТП | 24 СНТ (2978 дачных участков), 1 юр/лицо (АЗС), баз. станция МТС. | 2022-05-19 | 17:48 | 20:48 | 3:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза Падение веток на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №205-206
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) ф.10-13-А (10 кВ) ф.10-6-Т (10 кВ) ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-10-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 89 ТП | 3,854 абонентов, 3 больниц, 4 школ, 5 детских садов, 14 котельных, 4 объектов водоснабжения. | 2022-05-19 | 18:44 | 18:46 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра Аварийное отключение питающей ВЛ-110 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") | ф.35-ТК (35 кВ) | 22 ТП | 875 бытовых абонентов, больница, школа, дет/садов, 4 котельных, 2 объекта водоснабжения. | 2022-05-19 | 18:44 | 18:46 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра Аварийное отключение питающей ВЛ-110 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") | ф.35-ТБ (35 кВ) | 11 ТП | 3 котельные (+насосные котельных), дет/сад, 2 АТС, школа, 29 юр/лиц, 395 ч/сект | 2022-05-19 | 18:44 | 18:46 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра Аварийное отключение питающей ВЛ-110 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Центральная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-П (6 кВ) ф.6-4-Ю (6 кВ) ф.6-14-Ш (6 кВ) | 9 ТП | пос. Центральный Администрация, школа, водонапорная башня, ФАП, 2 насосных, 17 юр/лиц, 193 ч/сект., котельная №53, | 2022-05-19 | 18:44 | 18:46 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра Аварийное отключение питающей ВЛ-110 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 2 СНТ (1218 дачных участков). | 2022-05-19 | 18:45 | 23:39 | 4:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-АГ (6 кВ) (ввод на 2 с.ш. РП-4) | 11 ТП | Школа-интернат №18 (+котельная), 2 д/сада, военкомат (+котельная), 8 мкд - 288 кв., насосная, 42 юр/лица, 415 ч/сект | 2022-05-19 | 19:02 | 19:16 | 0:14 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Раскол изоляторов на оп. №13/14 и №13/15 в результате удара молнии.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("Энергия Холдинг") | ф.КТПН-66 (6 кВ) ("Энергия Холдинг") | 1 ТП | СНТ "Бережки". 52 дачных дома. | 2022-05-19 | 19:30 | 21:25 | 1:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Энергия Холдинг".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.18 (6 кВ) | 14 ТП | 5 мкд - 90 кв., 221 ч/сект., котельная, дет/сад №64, очистные, ФАП, АТС, 16 юр/лиц | 2022-05-19 | 20:50 | 1:26 | 4:26 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза, порывистый ветер. Повреждение в сети потребителя.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) | 20 ТП | Котельная, 41 юр/лиц, дет/сад, 1277 ч/сект, 8 мкд - 46 кв., Водозабор Соломино | 2022-05-19 | 21:02 | 21:17 | 0:15 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской отпайке яч.2 Водозабор Соломино от ТП-18.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-6 ("КЭнК") | ф.10-38-М10 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-6) | 10 ТП | 27 мкд - 3383 кв., 29 юр/лиц, бойлерная ТЭР №8 (резерв); бойлерная ТЭР №9; 2 дет/сада, школа №45, пол-ка | 2022-05-19 | 21:10 | 23:24 | 2:14 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-26-Г (6 кВ) | 12 ТП | Кож вен диспансер, дет/сад, молочная кухня, котельная, 62 юр/лица, 208 ч/сект., 475 комм/кв., КЗГО | 2022-05-19 | 21:24 | 1:26 | 4:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза, порывистый ветер Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Т (6 кВ) | 1 ТП | Карьер Карачинский, 1 юр/лица | 2022-05-19 | 21:51 | 21:54 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза, порывистый ветер Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "№2" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-46-Ж (6 кВ) | 15 ТП | Школа, д/сад, ДДТ, 28 юр/лиц, МКД -104 кв., 1090 ч/сект., 5 гаражей | 2022-05-19 | 21:53 | 22:43 | 0:50 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза, порывистый ветер Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Вахрушевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-37-Г (6 кВ) от реклоузера R-12 | 7 ТП | КНС-4 (резерв), 12 юр/лиц, 637 ч/сектор, 80 комм/кв. | 2022-05-19 | 22:40 | 2:50 | 4:10 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Погодные условия: дождь, гроза, порывистый ветер Обрыв ф."С" на ВЛ-6 кВ в пролете оп. №52-№53
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") | ф.35-ТБ (35 кВ) | 11 ТП | 3 котельные (+насосные котельных), дет/сад, 2 АТС, школа, 29 юр/лиц, 395 ч/сект | 2022-05-19 | 23:29 | 23:35 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-ТЦ (6 кВ) | 4 ТП | 147 ч/сект, 3 юр/лиц | 2022-05-19 | 22:19 | 22:39 | 0:20 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Выпадение шлейфа (ВЛЗ) ф."А" из наконечника на ЛР-62 в сторону Р-4
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Г (6 кВ) | 22 ТП | 1048 ч/сект, 8 мкд - 243 кв., больница, роддом, д/сад, УВД, котельная УВД, КНС, 55 юр/лиц | 2022-05-20 | 0:31 | 0:50 | 0:19 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение на потребительской ТП-80
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Георгиевская" ("Россети Сибирь".") | ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь". | 1 ТП | Дом ветеранов (23 комнаты), котельная, ДК, 1 юр/лицо | 2022-05-20 | 2:40 | 3:57 | 1:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тайбинская" ("ОЭСК") | ф.2-10-Г (6 кВ) от Р-10 | 3 ТП | завод ЖБИ, контейнерная площадка, мичуринские сады. | 2022-05-20 | 2:57 | 11:09 | 83:12 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях потребителя.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 15 ТП | 14 юр/лиц | 2022-05-20 | 7:17 | 9:33 | 2:16 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Возгорание верхней части деревянной оп. №44/3.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | СНТ-"Малиновая горка", СНТ-"Рябинка" (Всего 393 дачных дома), вышка связи, 1 мкд - 8 кв., ВНС | 2022-05-20 | 8:35 | 16:55 | 8:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение на ВЛ-6 кВ в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от ЯКНО-2 до Р-2 | 11 ТП | 18 юр/лиц, 209 ч/сект., 2 мкд, приют, дет/сад №2, 2 скважины. | 2022-05-20 | 10:07 | 11:27 | 1:20 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Для выправки опоры 10 кВ ф.10-7-В
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ф.20 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТС 506 | 1 ТП | 4 юр/лица, 14 ч/сект | 2022-05-20 | 10:16 | 16:25 | 6:09 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Выход из строя трансформатора (200 кВА)
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | АЗС, Дорожный сервис | 2022-05-20 | 13:02 | 15:15 | 2:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение на ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Молодёжная" ("Россети Сибирь") ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-663 | 1 ТП | пос. Степной 3 юр/лица (Базовая станция Мегафон, Теле-2, вымпелком) | 2022-05-21 | 1:33 | 5:33 | 4:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Россети Сибирь") | ф.Л-39-РТС (6 кВ) от ВВ в ТП-208 | 10 ТП | 2 д/сада, ДЭБЦ+ котельная, 37 юр/лиц, 599 ч/сект, 61 гараж, 20 мкд - 693 кв. | 2022-05-21 | 10:52 | 11:33 | 0:41 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-175 до ТП-189 персоналом "Каскад-энерго" при выполнении не согласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП--НВ 620 | 1 ТП | д. Юрьевка. СНТ Солнечное (5 садовых участков) | 2022-05-21 | 15:40 | 19:17 | 3:37 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Перегорание провода ВЛЗ-6 кВ в месте крепления к изолятору в результате крена стойки опоры с последующим касание дерева за охранной зоной ВЛ (участок ВЛ (28 опор) новый, монтаж зимой 2022 подрядной организацией ООО "Энергетик").
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) | 14 ТП | 20 мкд - 1518 кв., 760 ч/сект. 89 гаражей, 1 хоз блок, тубдиспансер, гор. больница, скорая помощь, баклаборатория, 2 дет/сада, казначейство, псих. больница, 25 юр/лиц. | 2022-05-21 | 20:29 | 24:07 | 3:38 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от оп. №5/2 до ТП-К-19.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-300 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 8 ТП | 4 мкд - 291 кв., 4 гаража, КНС-303, 574 ч/сект, 8 юр/лиц | 2022-05-21 | 21:20 | 22:43 | 1:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-10 кВ в сетях ГЭС
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-205 "ФС" (6 кВ) | 1 ТП | 4 мкд, 9 ч/сект., 5 юр/лиц | 2022-05-22 | 10:34 | 10:44 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-205 "ФС" (6 кВ) | 1 ТП | 4 мкд, 9 ч/сект., 5 юр/лиц | 2022-05-22 | 14:23 | 14:48 | 0:25 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Падунская-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3-Т (10 кВ) | 13 ТП | ст. Падунская 550 ч/сект., 28 юр/лиц, 3 мкд - 24 кв., 2 школы, д/сад, 2 котельные, 2 скважены, База "ООО КЭнК", 4 узла связи, МЧС, база филиала Россети | 2022-05-22 | 12:56 | 13:02 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях «РЖД».
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-8 ("КЭнК") | ф.10-5-ТП-133 (10 кВ) | 4 ТП | 24 мкд - 1815 кв., 13 юр/лиц, 1 гараж, ПНС, школа №8, 2 дет/сада | 2022-05-22 | 14:40 | 15:45 | 1:05 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ при наличии "Земли" Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-133.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-11-ТП-64 (10 кВ) | 7 ТП | 12 мкд - 967 кв., 20 юр/лиц, школа №4 | 2022-05-22 | 14:40 | 17:08 | 2:28 | Ремонт КЛ | Аварийное отключение при наличии "Земли" Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-66 до ТП-114.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-34-РП-11 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-11) | 3 ТП | 12 мкд - 967 кв., 20 юр/лиц, школа №4 | 2022-05-22 | 14:40 | 16:03 | 1:23 | Осмотр ВЛ | Отключение от ДГЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-13 ("КЭнК") | ф.10-10-ТП-84 (10 кВ) | 1 ТП | 4 юр/лица, детдом-интернат для умственно отсталых | 2022-05-22 | 14:40 | 16:40 | 2:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ при наличии "Земли" Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-13 до ТП-84.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.10-15-3Ц (10 кВ) | 2 ТП | 7 юр/лиц, 797 комм/кв | 2022-05-24 | 14:26 | 15:20 | 0:54 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты КЛ-10 кВ №1 в ТП-226 (КЛ-10 кВ от ТП-225 до ТП-226).
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") | ф.518 (6 кВ) | 3 ТП | 3 юр/лиц, 192 ч/сектора, 11 гаражей | 2022-05-24 | 14:30 | 16:43 | 2:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения Разрушение опорного изолятора подвижного контакта ф."В" ЛР МТП-129.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") | ф.Восточный-1 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-1-КВ) | 6 ТП | 17 мкд - 1027 кв. | 2022-05-24 | 17:12 | 17:12 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ ф.Восточный-1 от оп. №117 до оп. №118.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Х (6 кВ) | 5 ТП | 3 школы, ДК, больничный городок, поликлиника, леч.корпус №3, ВНС, КНС, 14 мкд - 745 кв., 91 ч/сект, 39 ю/лиц. | 2022-05-25 | 17:14 | 18:00 | 0:46 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-95 до ТП-38 сторонней организацией при производстве согласованных земляных работ в результате несанкционированного расширения границ места работы.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №26 (ООО ХК «СДС - Энерго") | ф.8 (6 кВ) | 8 ТП | 118 ч/сект, насосная станция, 5 юр/лиц | 2022-05-26 | 22:16 | 23:08 | 0:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Перекрытие ВЛ-6 кВ ф.8 (КЭнК) сорвавшимся проводом ВЛ-35 кВ (Россети Сибирь)
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-412-"Пирогова" (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-713 | 1 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш 1 мкд - 22 кв., профилакторий, 30 гаражей, стройплощадка WOW.Aparts. | 2022-05-27 | 15:55 | 17:08 | 1:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Сгорание плавких вставок в патронах ПК-6 по двум фазам.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Талая" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | д. Талая 8 юр/лиц, 2 КНС, скважина, котельная, 45 ч/сектора | 2022-05-27 | 22:57 | 23:40 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-029 | 1 ТП | 1 юр/лицо (АЗС) | 2022-05-28 | 3:56 | 4:56 | 1:00 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Срыв изоляторов (ШФ-10) ф."А" и "В" со штырей на ТП-029.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") РП-23 (ООО "Горэлектросеть") | ф.Телецентр (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1ТП (КЭнК) 3 ТП (ГЭС) | Вышка Мегафон, дет/сад №123, 292 ч/сект | 2022-05-28 | 7:15 | 8:03 | 0:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-12-ГЭС (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-1) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2022-05-28 | 8:49 | 8:49 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключеая" ("КЭнК") ф.6-15 "Шерегеш-6" (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-709 | 1 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш 17 ч/сект. | 2022-05-28 | 15:11 | 15:45 | 0:34 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Сгорание плавких вставок в ПК-6 ф."В" и "С" в результате меж. фазного замыкания в РУ-6 кВ через тело животного (кота).
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-11-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 32 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная (№9 База лесопилки), 20 ком/домов, ЦРБ (есть резерв), 47 юр/лица, 2 д/сада, школа №1, Администрация района, ПАО "Ростелеком", 1006 ч/сект. | 2022-05-29 | 6:49 | 7:22 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Ижморская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) ф.4-10 (10 кВ) | 41 ТП | п.г.т Ижморский 2 Котельные (ЦК№2, №6), Администрация Ижморского городского поселения, МЧС, ДЮШС, 2 скважины, 56 юр/лиц, 940 ч/сект, 1 мкд - 33 кв., вышка связи, школа, 550 ч/сектора. | 2022-05-29 | 6:49 | 7:22 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-11-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 32 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная (№9 База лесопилки), 20 ком/домов, ЦРБ (есть резерв), 47 юр/лица, 2 д/сада, школа №1, Администрация района, ПАО "Ростелеком", 1006 ч/сект. | 2022-05-29 | 8:22 | 8:49 | 0:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Ижморская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | СНТ Лесная поляна (2 КТП), Смородинка (2 КТП), Ромашка, Казначей, Механизатор СНТ Барезка (4 КТП) Всего: 1762 участка. | 2022-05-29 | 15:02 | 20:46 | 5:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.6-8-ТП-42 (6 кВ) | 9 ТП | 14 юр/лиц (11 объектов), 481 ч/сектора. | 2022-05-29 | 16:20 | 17:00 | 0:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение ветки дерева на предохранительную группу СТП-246. Перегорание плавких вставок ПК (20 А) 2-х фаз на СТП-246
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Хопкинская тяговая" ("РЖД") | ф.10-7-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 10 ч/сект., вышка сот. связи "Мегафон" | 2022-05-29 | 21:43 | 2:22 | 556:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение ЛР-10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Бунгурская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-Посёлок-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП (КЭнК) 4 ТП (Россети) | пос. Листвяги Вышка связи, 12 ч/сект, школа №69, д/сад №279, 1 мкд - 69 кв. | 2022-05-29 | 22:30 | 6:54 | 560:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-М (10 кВ) от ТП-55 до ТП-31 | 2 ТП | 2 юр/лица, 145 ч/сектора | 2022-05-30 | 1:36 | 1:58 | 0:22 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в ЯКНО-2 ф.10-16-М.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Георгиевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Д (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | с. Даниловка Водонапорная башня, ДК, 10 юр/лиц, 145 ч/сект | 2022-05-30 | 12:45 | 15:11 | 2:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.601 (6 кВ) ф.602 (6 кВ) ф.603 (6 кВ) ф.604 (6 кВ) ф.605 (6 кВ) ф.606 (6 кВ) ф.608 (6 кВ) ф.610 (6 кВ) ф.612 (6 кВ) | 59 ТП | 6,458 абонентов, 41 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 7 школ, 8 детских садов, 14 котельных, 10 объектов водоснабжения. | 2022-05-30 | 14:33 | 14:39 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Бунгурская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-Посёлок-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП (КЭнК) 4 ТП (Россети) | пос. Листвяги Вышка связи, 12 ч/сект, школа №69, д/сад №279, 1 мкд - 69 кв. | 2022-05-30 | 17:16 | 18:50 | 1:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | СНТ "Прибрежный" 128 садовых участков. | 2022-05-30 | 19:35 | 20:42 | 1:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Не полнофазный режим. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Мелиоратор" 102 ч/сектора | 2022-05-31 | 10:00 | 14:10 | 4:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.РП-1-12 (10 кВ) | 3 ТП | 18 мкд - 1119 кв., 2 администрации, д/сад, военкомат, АТС, 48 юр/лиц | 2022-05-31 | 15:02 | 16:16 | 1:14 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Мех. повреждение КЛ-10 кВ от ТП-213 до ТП-214 персоналом ООО «Профессиональная строительная компания» при выполнении не согласованных земляных работ (на территории д/сада №70) с помощью спец техники.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | 7 юр/лиц, ТСЖ Метелица (36 ч/сект.), ФЛ Плинцевский (7 садовых участков), СНТ Металлург-2 (475 садовых домика) ТП-ОВЛ (Отделения восстановительного лечения ГКБ №1 - имеется ДГУ) | 2022-06-01 | 13:31 | 15:12 | 1:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.601 (6 кВ) ф.602 (6 кВ) ф.603 (6 кВ) ф.604 (6 кВ) ф.605 (6 кВ) ф.606 (6 кВ) ("РЖД") ф.608 (6 кВ) ("РЖД") ф.610 (6 кВ) ("РЖД") ф.612 (6 кВ) | 59 ТП | 6,458 абонентов, 41 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 7 школ, 8 детских садов, 14 котельных, 10 объектов водоснабжения. | 2022-06-01 | 16:05 | 16:06 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра в результате отключение ввода №1 35 кВ на ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД"). Падение сорванного с крыши военкомата кровельного листа металла на провода ВЛ-6 кВ ф.608 ("РЖД") в сетях "РЖД".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-36-С (6 кВ) | 17 ТП | 1596 ч/сектора; юр.лица. | 2022-06-01 | 20:24 | 20:35 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установленна
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.23 (6 кВ) | 16 ТП | Дет/сад №88, школа №26, 6 мкд - 94 кв., 701 ч/сектора, юр.лица | 2022-06-01 | 20:32 | 20:35 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установленна
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | ОДС-1 1 юр/лицо. | 2022-06-01 | 22:38 | 35:56 | 13:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением перекоса в сети 6 кВ Повреждение в сети Артель "Западная"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-С (10 кВ) | 24 ТП | 10 котельных, водозабор, насосная, 2 водонапорных башни, агролицей, дет. лагерь, 2 д/сада, инфекционное отд-ие ЦРБ, 82 юр/лица, 7 общежитий - 304 кв., 16 мкд - 343 кв, 1363 ч/сект. | 2022-06-02 | 1:01 | 1:07 | 0:06 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Повреждениеи проходного изолятора ф."В" на ТП-24
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пос. Ровенский Скважина, 2 юр/лица, 43 ч/сект, вышка связи. | 2022-06-02 | 3:40 | 6:28 | 2:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | Котельная, 2 мкд - 58 кв, 6 юр/лиц, 605 ч/сектор | 2022-06-02 | 5:43 | 6:05 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п. Базанча. п. Калары. 2 школы, д/сад, 2 котельные, 282 ч/сект, 5 юр/лица. | 2022-06-02 | 7:33 | 7:40 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п. Базанча. п. Калары. 2 школы, д/сад, 2 котельные, 282 ч/сект, 5 юр/лица. | 2022-06-02 | 7:48 | 17:30 | 9:42 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Выход из строя ОПН-10 кВ на ТП-606
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | Котельная, 2 мкд - 58 кв., 6 юр/лиц, 605 ч/сект | 2022-06-02 | 9:24 | 10:21 | 0:57 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для производства внеплановых ремонтных работ на ЛР-4
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-Г (6 кВ) | 26 ТП | 2 котельные, 3 д/сада, ТЦ "Кора", школа, 57 юр/лиц, АТС, ст. скорой помощи, 2215 комм/кв, 1516 ч/сект., гаражи | 2022-06-02 | 12:22 | 13:57 | 1:35 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-137 до ТП-167 Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-137 до ТП-166
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 25 ТП | 674 ч/сект., 2 скважины, школа №4, Нефтеперерабатывающий завод, амбулатория, ДК, Нефтебаза, 30 юр/лиц | 2022-06-02 | 13:20 | 13:20 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Сгорание плавких вставок в ПТ-10 (50 А) трансформатора (250 кВА) ТП-89 по трем фазам в результате меж. фазного замыкания в РУ-10 кВ через тело животного (кота),
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Яснополянская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 44 ч/сектора | 2022-06-02 | 15:48 | 17:22 | 1:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.10-25-Г (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.10-3-РП-92-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.10-20-РП-92 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 34 ТП | 28 мкд - 2832 кв., больница, 2 школы, дет/сад, 1 объект водоснабжения. | 2022-06-02 | 16:25 | 22:02 | 5:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") Повреждение опоры ВЛ-110 кВ "Северный Маганак-Ильинская-Городская-2" в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Яснополянская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 44 ч/сектора | 2022-06-02 | 18:40 | 23:41 | 5:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 "Яя" ("РЖД") ф.6-4-М (6 кВ) ("Россети Сибирь") | МТП-015 ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 95 ч/сект, 4 рю/лица | 2022-06-02 | 18:55 | 21:07 | 2:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | В-35-Т1 (35 кВ) | 22 ТП | пос. Комсомольск 875 бытовых абонентов, больница, школа, дет/садов, 4 котельных, 2 объекта водоснабжения. | 2022-06-02 | 19:41 | 20:24 | 0:43 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение при падении давления элегаза в выключателе. Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ф.10-6-К (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ 393 | 1 ТП | СНТ "Учитель" 8 дачных домов | 2022-06-03 | 1:00 | 1:45 | 0:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Раскол опорного изолятора одной фазы колодки держателя ПК-10 кВ на ТП-НВ 393
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-7-Г (10 кВ) | 13 ТП | 6 мкд - 612 кв., 937 ч/сектор, 35 юр/лиц, 2 котельные, 2 КНС, дет/сад, школа. | 2022-06-03 | 8:23 | 8:24 | 0:01 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Меж. фазное перекрытие через тело птицы (сороки) на ЛР №4. Без повреждений на ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-13 ("КЭнК") | ф.10-5-ТП-204 (10 кВ) | 3 ТП | Поликлиника, 3 юр/лица, 6 мкд - 120 кв., 84 ч/сект. | 2022-06-03 | 11:17 | 11:59 | 0:42 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-203 до ТП-255 спецтехникой при выполнении несогласованных земляных работ, выполняемых частным лицом Якимовым Д.С за территорией частного домового участка по ул. Маяковского 51.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-9 "Шерегеш-4" (6 кВ) | 9 ТП | ОДС-1 п.Шерегеш 117 ч/сект | 2022-06-03 | 14:46 | 14:49 | 0:03 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для уборки дерева с ВЛЗ-6 кВ в пролете между опорами №46-6 и №46-7. Без повреждений на ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭНК") | ф.РП-8-15 (6 кВ) | 6 ТП | п. Грамотеино 15 мкд - 1037 кв., 131 ч/сект, 8 юр/лиц | 2022-06-03 | 15:01 | 15:02 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭНК") | яч.7 (10 кВ) от ТП-734 |  | Отключенных потребителей нет. | 2022-06-03 | 15:17 | 15:17 | 0:00 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Повреждение КЛ-10 кВ (видимое, трещина на каб. муфте) от ТП-734 выход на опору.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") ф.6-16-С (6 кВ) ("КЭНК") | 1 секция 6 кВ ТП-НВ-328 (6 кВ) ("КЭНК") | 14 ТП | 659 ч/сект, 3 юр/лица | 2022-06-04 | 0:59 | 25:30 | 24:31 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было не полно фазный режим. Оперативное отключение для замены патрона ПК-6 кВ и верхней контактной губки ф."А" в яч.9 отходящего ф.6-9-С в ТП-НВ-328
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 10 ТП | 2 СНТ: 393 дачных домов, 2 вышки связи, ВНС, 1 мкд - 8 кв. | 2022-06-04 | 4:41 | 5:07 | 0:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "земли" в сети 6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П от ПСС-НВ-314 | 9 ТП | 2 СНТ: 393 дачных домов, 2 вышки связи, ВНС | 2022-06-04 | 5:53 | 5:57 | 0:04 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "земли" в сети 6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 10 ТП | 2 СНТ: 393 дачных домов, 2 вышки связи, ВНС, 1 мкд - 8 кв. | 2022-06-04 | 6:11 | 15:59 | 9:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "земли" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 27 ТП | 1 юр/лицо, ОЦ "Звенящие Сосны", гаражи, 9 ч/сект, 10 СНТ: 550 садовых участков | 2022-06-04 | 8:10 | 13:30 | 5:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-3"ФС" (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-1 Спорт-тех. комплекс горных лыж и сноуборда, 4 вышки связи, 6 юр/лиц | 2022-06-04 | 10:00 | 10:18 | 0:18 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Оперативное отключение для обрезки ДКР в пролете ВЛ-6 кВ оп №65 - №66.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | ОДС-1 1 юр/лицо. | 2022-06-04 | 13:30 | 16:54 | 27:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением перекоса в сети 6 кВ Повреждение в сети Артель "Западная"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 16 ТП | 4 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-06-04 | 15:20 | 16:15 | 0:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-НГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-2) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2022-06-05 | 10:12 | 10:12 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-ТЦ (6 кВ) | 12 ТП | 1 мкд - 126 кв., котельная №6, 2 д/сада, 475 ч/сект, 11 юр/лиц | 2022-06-05 | 10:12 | 11:16 | 1:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-НГ (6 кВ) | 4 ТП | 457 ч/сект, 2 мкд - 32 кв., котельная, школа, 13 юр/лиц | 2022-06-05 | 10:12 | 11:18 | 1:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") | 5 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш 56 ч/сект. | 2022-06-05 | 12:32 | 14:00 | 1:28 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Раскол двух изоляторов ф."В" колодки держателя ПК-10 кВ СТП-61.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") | 5 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш 56 ч/сект. | 2022-06-05 | 15:11 | 15:13 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") ф.6-2-П (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-28 | 1 ТП | 22 ч/сект. | 2022-06-05 | 16:20 | 19:12 | 2:52 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внутрибаковое повреждение трансформатора 100 кВА
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") | 5 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш 56 ч/сект. | 2022-06-06 | 10:08 | 12:03 | 1:55 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-2 (6 кВ) | 11 ТП | 44 ч/сект, 16 мкд - 251 кв., 11 гаражей, д/сад, школа, ПЧ, 22 юр/лица | 2022-06-06 | 16:15 | 16:49 | 0:34 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-146 до ТП-253 сторонней организацией при производстве несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №26 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.8 (6 кВ) | 8 ТП | 118 ч/сект., насосная станция, 5 юр/лиц | 2022-06-07 | 1:10 | 3:34 | 2:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Перекрытие ВЛ-6 кВ ф.8 в пролете оп. №35-36 упавшим проводом недействующей двухцепной ВЛ-35 кВ ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ясная Поляна" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 44 ч/сектора | 2022-06-07 | 12:25 | 16:09 | 3:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пос. Ровенский Скважина, 2 юр/лица, 43 ч/сект, вышка связи. | 2022-06-07 | 17:45 | 19:33 | 1:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-7-Т8 (6 кВ) ф.9 (6 кВ) | 13 ТП | 8 мкд - 192 кв., 1131 ч/сект, котельная ТЭР №28, 22 юр/лица | 2022-06-09 | 15:39 | 15:50 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6 (6 кВ) ф.15 (6 кВ) ф.19 (6 кВ) ф.22 (6 кВ) | 51 ТП | 33 мкд - 593 кв., 1436 ч/сект, котельная ГТХ №56, котельная ГТХ №26, котельная ГТХ №24, котельная ТЭР №25, котельная ТЭР №114 (резерв), котельная ГТХ №15 (резерв), областной ценр крови (резерв), д/сад №68, д/сад №12, д/сад №80, школа №12, изолятор временного содержания; 112 юр/лиц, 143 гаража | 2022-06-09 | 15:39 | 15:50 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №14 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.13 (6 кВ) | 7 ТП | 14 мкд - 150 кв., 241 ч/сект., котельная ТЭР №105 (резерв), котельная ГТХ №56 (резерв), д/сад №8, 7 юр/лиц, 1 гараж | 2022-06-09 | 15:39 | 15:50 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №26 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.8 (6 кВ) | 8 ТП | 118 ч/сект., насосная станция, 5 юр/лиц | 2022-06-09 | 15:39 | 15:50 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-33-П (6 кВ) ф.6-17-В (6 кВ) ф.6-14-Ц (6 кВ) | 24 ТП | 50 мкд - 1633 кв., 612 ч/сект., котельная ГТХ №24, котельная ТЭР №22, котельная ТЭР №23, школа №50, гидроузел №31"А", травмбольница, д/сад №3, д/сад №28, насосная №2, ж/д пол-ка, насосная №3, ПЧ №1 школа №4, 65 юр/лиц, 83 гаража | 2022-06-09 | 15:39 | 15:50 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская-2" ("Россети Сибирь") | ф.6-42-К (6 кВ) ф.6-40-С (6 кВ) ф.6-48-К (6 кВ) ф.6-50-С (6 кВ) | 57 ТП | 132 мкд - 3137 кв., 2429 ч/сект., котельная ТЭР №76, котельная ГТХ №55, котельная ГТХ №109, школа №59, насосная №1, гидроузел №31, школа №25, д/сад №66, ДК ГБ 3 (стационар), ГПТУ-12, школа-интернат №32, д/сад №29, школа №68, школа №25, пол-ка №3, д/сад №29, д/сад №35, д/сад №34, 120 юр/лиц, 38 гаражей | 2022-06-09 | 15:39 | 15:50 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Зиминки 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-110-П (6 кВ) ф.6-210-П (6 кВ) | 30 ТП | 41 мкд - 440 кв., 2252 ч/сект., котельная ТЭР №71, котельная ГТХ №72, котельная ТЭР №62, котельная ТЭР №105, ДК, насосная, школа №10, д/сад №14, д/сад №62, пол-ка, 37 юр/лиц, 3 гаража | 2022-06-09 | 15:39 | 15:50 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 "Тайбинская" ("ОЭСК") | ф.2-3-Г (6 кВ) ф.2-10-Г (6 кВ) ф.2-27-Г (6 кВ) ф.2-29-Г (6 кВ) | 35 ТП | 4 д/сада, дом ветеранов, 4 котельные, 102 юр/лица, 658 ч/сект., 3621 комм/кв., ДДТ, 3 школы, ГУ №6Б | 2022-06-09 | 15:39 | 15:50 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Вахрушевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-2-Г (6 кВ) ф.6-10-Г (6 кВ) ф.6-29-Г (6 кВ) ф.6-37-Г (6 кВ) ф.6-34-П (6 кВ) | 39 ТП | Котельная 15А, котельная №12, Котельная №42, дом ребёнка, 3 д/сада, котельная №9, автовокзал, 2 АЗС, КНС №4, ГУ №6, 108 юр/лиц, 1131 ч/сект., 1210 комм/кв., КНС №4 (резерв), ВНС №7. | 2022-06-09 | 15:39 | 15:50 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-З (6 кВ) ф.6-10-Ф (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-13-П (6 кВ) (ООО "Паладин") ф.6-14-Ц (6 кВ) ф.6-15-Ф (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-16-О (6 кВ) (ООО "Паладин") ф.6-17-Ц (6 кВ) ф.6-26-Г (6 кВ) | 38 ТП | 4016 человек, 3 больницы, 3 школы, 3 детских сада, 3 котельных, 2 объектов водоснабжения. | 2022-06-09 | 15:39 | 15:50 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") | 5 ТП | ОДС-1 п.Чугунаш 56 ч/сект. | 2022-06-09 | 16:33 | 16:43 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ТП-14 "Бойлерная" ("БВК") | ф."ВС" (6 кВ) | 5 ТП | п. Белогорск Насосная 2-го подъема, пожарная часть, 5 скважин, 1 мкд. | 2022-06-11 | 11:40 | 14:00 | 2:20 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение опорного изолятора (ИО-10) одной фазы колодки держателя ПК-6 кВ на МТП-514.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ТП-14 "Бойлерная" ("БВК") | ф."ВС" (6 кВ) | 5 ТП | п. Белогорск Насосная 2-го подъема, пожарная часть, 5 скважин, 1 МКД. | 2022-06-11 | 14:10 | 16:05 | 1:55 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Попытка хищения недействующей КЛ-6 кВ от опоры до ТП-19 («БВК») неустановленными лицами
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) | 20 ТП | 47 юр/лиц, Клуб вольной борьбы, МБУ СК "Шахтер", ЦТП-6, котельная п. Кульчаны, школа № 21, котельная ж/д №1, санаторий " Лесная сказка"; 13 к/сектор-486 кв., 917 ч/сектора, 124 гаража | 2022-06-11 | 14:03 | 14:26 | 0:23 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ "земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой двух КЛ-6 кВ (КЛ №1, 2) от оп. №58 до оп. №59 (переход под жд/путями).
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Чувашинская" ("ЗАО Электросеть") | ф.6-5 (6 кВ) | 10 ТП | 300 ч/сект, ВНС, мед. пункт, 11 юр/лиц | 2022-06-11 | 14:52 | 15:11 | 0:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Чувашинская" ("ЗАО Электросеть") Повреждения в сетях "ЗАО Электросеть"..
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-4-С (6 кВ) | 17 ТП | 23 юр/лица, котельная ( резерв), 2 насосные, котельная ж/д №2, очистные, ЦТП-7, скорая помощь, 3 мкд - 75 кв., 319 ч/сект., 15 гаражей | 2022-06-11 | 14:57 | 15:39 | 0:42 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ "земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой потребительской КЛ-6 кВ от оп. №32/11 (ЛР-38) до ТП-К/Насосная-3 (Водоканал).
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 27 ТП | 1 юр/лицо, ОЦ "Звенящие Сосны", гаражи, 9 ч/сект, 10 СНТ: 550 садовых участков | 2022-06-11 | 15:10 | 16:19 | 1:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) ф.10-3-Л (10 кВ) | 20 ТП | 292 ч/сект, 2 скважины, 7 юр/лиц | 2022-06-11 | 15:10 | 16:19 | 1:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-13г (6 кВ) | 6 ТП | 19 мкд - 1270 кв., школа, 76 ю/лиц, 2 БС сотовой связи | 2022-06-11 | 16:30 | 17:21 | 0:51 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-221 до ЯКНО-7 персоналом сторонней организации при выполнении не согласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-Т (6 кВ) от ЛВН-10 до Р-6 | 5 ТП | 4 юр/лиц, 309 ч/сектора | 2022-06-11 | 17:16 | 19:12 | 1:56 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение (срыв со штырей) 2-х штыревых изоляторов (ШС-10), опора на ТП-146.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 49 ч/сект., СНТ "Рябинушка": 33 сад/дома. | 2022-06-12 | 7:16 | 7:27 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) от реклоузера Р-3 | 7 ТП | 585 ч/сект., 24 юр/лица, 6 гаражей, 3 блок гаражей, спортивно-туристический комплекс "Затон", лыжная база | 2022-06-12 | 7:17 | 7:17 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2022-06-12 | 8:05 | 12:20 | 4:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-Р (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-2 Сотовые операторы, 13 ч/сект., 34 дачи, насосная холодной воды (резерв) | 2022-06-12 | 8:24 | 8:24 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) от реклоузера Р-3 | 7 ТП | 585 ч/сект., 24 юр/лица, 6 гаражей, 3 блок гаражей, спортивно-туристический комплекс "Затон", лыжная база | 2022-06-12 | 16:37 | 16:44 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение для устранения повреждения на отпайки КТП-Юрково Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.6-5-ТП-155 ( 6 кВ) | 7 ТП | 20 юр/лиц, 445 ч/сект., насосная (резерв), КНС№2 (резерв), спорт. школа | 2022-06-12 | 18:41 | 18:42 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 7 ТП | п. Малиновка 2 мкд - 16 кв , 482 ч/сект., 1 гараж, КНС, дет/сад, котельная, 9 юр/лиц | 2022-06-13 | 5:08 | 5:11 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Ч (10 кВ) | 24 ТП | пгт. Верх-Чебула. 5 котельных, очистные, водозабор, 2 скважины, ЦРБ, д/сад, ДТ, ДК, 14 мкд - 109 кв, 725 ч/сект, 110 юр/лиц | 2022-06-13 | 6:26 | 6:26 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭнК") | ф.6-14 ТП-79 (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Школа, котельная, насосная, 1 мкд - 40 кв., 107 ч/сект, 12 юр/лица. | 2022-06-13 | 6:31 | 6:32 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 10 ТП | п. Малиновка 2 мкд - 16 кв , 482 ч/сект., 1 гараж, КНС, дет/сад, котельная, 9 юр/лиц | 2022-06-13 | 14:13 | 17:10 | 2:57 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Повреждение (сколы) 3-х и срыв со штырей 2-х штыревых изоляторов (ШС-10) ф."С", в пролете опор №35 - №39
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") ф.10-9-2Л (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-222 | 1 ТП | 27 ч/сектор | 2022-06-13 | 18:10 | 21:56 | 3:46 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Выгорание прокалывающего зажима ф."А" на ВЛЗ-10 кВ на оп. №48/11
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) | 20 ТП | Котельная, 41 юр/лиц, дет/сад, 1277 ч/сект, 8 мкд - 46 кв., Водозабор Соломино | 2022-06-14 | 13:20 | 13:35 | 0:15 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ на ПС и в ТП-18 Повреждение на потребительской отпайке яч.2 Водозабор Соломино от ТП-18.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-НГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-2) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2022-06-14 | 14:23 | 14:23 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-10-Г (6 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2022-06-14 | 14:31 | 14:31 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-5-Д (6 кВ) ф.6-9-К (6 кВ) ф.6-16-Г (6 кВ) | 24 ТП | п. Чертинский Школа (Котельная), котельная, АТС, школа, д/сад, 9 мкд - 106 кв., 2335 ч/сект, 66 юр/лиц | 2022-06-14 | 15:50 | 16:03 | 0:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра РП-6 (ООО "РООС") Повреждения в сетях ООО "РООС".
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") ф.10-10-ТП-125 ("КЭнК") | ТП-125 | 1 ТП | 4 мкд - 420 кв. | 2022-06-14 | 17:15 | 17:30 | 0:15 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Перегорание плавкой вставки ПК-10 кВ ф."А". Внутрибаковое повреждение трансформатора S-400 кВА в ТП-125.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбасс Электро") | ф.10-31-4 (10 кВ) | 5 ТП | 103 ч/сект., насосная, КНС, 1 юр/лицо, гаражный массив | 2022-06-14 | 17:40 | 18:23 | 0:43 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Разрушение опорного изолятора ф."В" подвижного контакта ЛР №34 при его отключении.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | пгт. Промышленная Котельная, 2 мкд - 58 кв., 6 юр/лиц, 605 ч/сект. | 2022-06-14 | 18:03 | 19:00 | 0:57 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Эл.пробой концевой муфты КЛ-10 кВ на оп. №30/63 (переход под ВЛ-110 кВ).
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-КР (10 кВ) до ПСС-6 | 7 ТП | пгт. Крапивинский Котельная МСО (есть резерв), скважина, д/сад, дом ветеранов, 21 юр/лицо, 474 ч/сект., 3 мкд - 48 кв., 10 дачных участка. | 2022-06-14 | 19:00 | 22:05 | 3:05 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Обрыв вязки провода одной фазы с последующим касанием провода траверсы на оп. №23/2
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) от реклоузера Р-3 | 7 ТП | 585 ч/сект., 24 юр/лица, 6 гаражей, 3 блок гаражей, спортивно-туристический комплекс "Затон", лыжная база | 2022-06-14 | 21:30 | 21:30 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | яч.15 (6 кВ) | 5 ТП | Кот. № 2, 7 й канализ.бассейн, Филиал "Энергосеть г.Прокопьевска", Юридические лица, 347 ч/сектор печное отопление | 2022-06-14 | 21:30 | 21:57 | 0:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | Гаражный кооператив, СНТ Металлург-1 (30 садовых участков), 5 ТП - ГЭС (потребители КЭнК - 734 ч/сект) | 2022-06-14 | 21:48 | 3:16 | 5:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-МР (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-5) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет | 2022-06-14 | 21:54 | 21:54 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.1-14-ТБО (6 кВ) ф.2-9-ТБО (6 кВ) | 4 ТП | ТБО, производственная база - КРИОГАЗ гаражи | 2022-06-14 | 21:57 | 23:46 | 1:49 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-47-Б (6 кВ) ("ЦОФ Щедрухинская") от оп. №62 ("КЭнК") | 4 ТП | пос. Большевик СНТ "Уголек" (71 дом), 220 ч/сект, 2 юр/лица | 2022-06-14 | 22:06 | 23:40 | 1:34 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") РП-12 (ООО "Горэлектросеть") | ф.12-305 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 158 ч/сектора | 2022-06-14 | 22:08 | 1:03 | 2:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-3 ("КЭнК") | ф.34 (6 кВ) | 15 ТП | Мед. центр, 21 юр/лицо, 50 ч/сект, 1 мкд - 28 кв., 95 гаражей | 2022-06-15 | 13:04 | 13:06 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Г (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-1) | 11 ТП | 45 коммунальных домов (2247 кв.), котельная ГТХ № 50 (резерв); котельная ТЭР № 48; котельная ТЭР № 59; котельная ТЭР №104; кожно-венерологический диспансер; Прокопьевский промышленно-экономический техникум; КузГТУ; станция скорой помощи; МУП ТРК "27плюс"; медицинский колледж; 2 насосных; управление судебного департамента в КО; 72 юр.лица | 2022-06-15 | 13:30 | 13:30 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-Т (6 кВ) от МВ в ТП-892 | 8 ТП | 6 коммунальных домов (143 кв. центральное отопление); 500 домов частного сектора (печное отопление); котельная ТЭР № 79; ЦТП № 3; дет.сад № 61; 22 юр.лица (2 уличных освещения; 8 магазинов; фотосалон; офис; рынок; нежилое помещение для сдачи в аренду; парикмахерская; АЗС; лекционный зал; видеокамера; МВД (гараж № 1); МВД (гараж № 2); ТУ (АБК); ТУ); 8 гаражей | 2022-06-15 | 13:30 | 13:53 | 0:23 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Погодные условия: гроза. Эл.пробой концевой муфты КЛ-6 кВ в потребительской ТП-860 (Трамвайное управление)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6 (6 кВ) | 9 ТП | 8 коммунальных домов (104 кв. центральное отопление); 479 домов частного сектора (печное отопление); котельная ГТХ № 93; котельная ГТХ №34 (резерв); Зенковский отдел полиции; школа № 3; дет.сад № 36; больница № 4 (терапевтическое отделение); больница № 4 (проф.центр); больница № 4 (поликлиника); городская больница № 3; дет.сад №107; 39 юр.лиц | 2022-06-16 | 4:19 | 4:27 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6 (6 кВ) | 9 ТП | 8 коммунальных домов (104 кв. центральное отопление); 479 домов частного сектора (печное отопление); котельная ГТХ № 93; котельная ГТХ №34 (резерв); Зенковский отдел полиции; школа № 3; дет.сад № 36; больница № 4 (терапевтическое отделение); больница № 4 (проф.центр); больница № 4 (поликлиника); городская больница № 3; дет.сад №107; 39 юр.лиц | 2022-06-16 | 6:58 | 7:04 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6 (6 кВ) | 9 ТП | 8 коммунальных домов (104 кв. центральное отопление); 479 домов частного сектора (печное отопление); котельная ГТХ № 93; котельная ГТХ №34 (резерв); Зенковский отдел полиции; школа № 3; дет.сад № 36; больница № 4 (терапевтическое отделение); больница № 4 (проф.центр); больница № 4 (поликлиника); городская больница № 3; дет.сад №107; 39 юр.лиц | 2022-06-16 | 7:14 | 8:25 | 1:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Борисовская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-С (10 кВ) | 3 ТП | с. Борисово Котельная, НФС, 3 Скважины, ГАУ КО "Санаторий "Борисовский", 5 юр/лиц (Пожарная часть № 9, Буферная, Цех розлива мин.воды № 1, Цех розлива мин.воды № 2, ООО "Минеральная вода "Борисовская": Скважина № 11), 1 МКД (5 эт. - 60 кв.). | 2022-06-16 | 11:11 | 13:37 | 2:26 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь. Меж фазное перекрытие в РУ-10 кВ (закрытого типа) МТП-396 в результате попадания дождевой воды в месте монтажа проходных изоляторов. Сгорание плавких вставок в трех патронах ПТ, повреждение 2-х опорных изоляторов (ИО-10) под держателями контактов ПК-10 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6 (6 кВ) | 4 ТП | 1коммунальный дом (14 кв. центральное отопление); Зенковский отдел полиции; котельная ГТХ №34 (резерв); школа № 3; 202 домов частного сектора (печное отопление), дет.сад № 36; 3 юр.лица (цех памятников; церковь ), городская больница № 3 | 2022-06-16 | 21:10 | 21:54 | 0:44 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Н (6 кВ) от ТП-331 | 4 ТП | 8 МКД, 316 частного сектора, 11 юр.лиц | 2022-06-17 | 2:01 | 4:25 | 2:24 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой потребительской КЛ-6 кВ в сторну потребительской ТП-845 (ОАО "ПО Водоканал)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская-2" ("Россети Сибирь") | ф.6-50-С (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр.лицо (АЗС) | 2022-06-17 | 9:53 | 15:04 | 5:11 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Повреждение ж/б опоры № 3 в результате наезда легкового автомобиля.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 (ООО ХК «СДС - Энерго») РП-10 ("КЭнК") | яч.№ 11 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-10) | 8 ТП | 317 потребителей, 6 социально значимых объектов, среди которых 4 больниц, 2 котельных. | 2022-06-17 | 10:17 | 10:38 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 (ООО ХК «СДС - Энерго») РП-10 ("КЭнК") | яч.12 (6 кВ) | 4 ТП | Инфекционная больница, 1 коммунальный дом (33 кв. центральное отопление) , 284 ч/сектор печное отопление, юр .лица. | 2022-06-17 | 10:17 | 11:22 | 1:05 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-591 яч. № 1 до ТП-592 яч. №2
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) от реклоузера Р-3 | 7 ТП | г. Калтан 585 ч/сект., 24 юр/лица, 6 гаражей, 3 блок гаражей, спортивно-туристический комплекс "Затон", лыжная база | 2022-06-17 | 13:13 | 13:16 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭнК") | ф.6-2-А (6 кВ) | 6 ТП | г. Калтан 20 жилых дома ч/сектора + 16 гаражей, 18 юр/лиц ( 2 освещение, телевышка "Билайн", АЗС, 4 блока гаражей, 2 гаража, шиномонтаж, магазин, 2 жилых дома ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС", гаражи разреза, ООО "Промсибирь", ООО "СПК", ООО "Дорога"). | 2022-06-17 | 13:40 | 14:15 | 0:35 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сети потребителя ОАО «Калтанский угольный разрез».
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от КРУН-1 ("КЭнК") | 7 ТП | ПАО "Мегафон", Скважина, котельная №24, МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); 1 мкд - 24 кв., дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2022-06-17 | 15:04 | 17:05 | 2:01 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Александровские Родники" 192 ж.д. ч/сектора (печное отпление) | 2022-06-17 | 15:34 | 19:37 | 4:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-6-429 (6 кВ) | 11 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш 368 ч/сект, 4 гаража, 5 юр/лиц, насосная, водонасосная (резерв), 1 мкд - 48 кв. | 2022-06-17 | 16:54 | 17:12 | 0:18 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") ф.6-6-429 (6 кВ) ТП-429 ф-6-7-Т (6 кВ) | МТП-421 | 1 ТП | ОДС-2 д. Тельбес 30 дачных домов | 2022-06-17 | 21:18 | 0:40 | 3:26 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, не полнофазный режим. Повреждение проходного изолятора фазы "С", сгорание плавких вставок в патронах ПТ фаз "А" и "С" ПК-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-Ш (6 кВ) | 3 ТП | г. Полысаево. 114 ч/сект. | 2022-06-18 | 1:53 | 2:08 | 0:15 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Погодные условия: дождь Повреждение опорного изолятора под держателем контакта ПК-6 кВ на МТП-92.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 3 юр/лица (часовня, пост охраны, 2 кафе) | 2022-06-18 | 5:00 | 5:02 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 16 ТП | 4 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2022-06-18 | 9:35 | 10:32 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2022-06-18 | 14:40 | 15:10 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 5 ТП | ОДС-2 п. Сухаринка, п. Кедровка, дер. Самара. 5 юр/лиц, 74 ч/сект., 1 гараж. | 2022-06-18 | 15:26 | 15:26 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 6 ТП (КЭнК) 4 ТП (потреб) | ОЦ "Озон" ( Орион), 1 гостин.комплекс Кедровка СНТ Флора, СНТ Кедр (242 садовых участков), СНТ Наука (29 садовых участка) | 2022-06-18 | 15:33 | 17:05 | 1:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Погодные условия: дождь, гроза Отгорание провода по ф."С" в наконечниках на ПСС-НВ-889
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 5 ТП | ОДС-2 п. Сухаринка, п. Кедровка, дер. Самара. 5 юр/лиц, 74 ч/сект., 1 гараж. | 2022-06-18 | 15:39 | 16:37 | 0:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ф.6-4-У (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-2 п. Кедровка, дер. Самара. 161 ч/сектор (72 ж/д, 88 дачи), 5 юр/лиц, резерв на две насосные станции холодной воды. | 2022-06-18 | 15:39 | 15:39 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сухаринка" ("КЭнК") | ф.6-2-Т ( 6 кВ) | 3 ТП | ОДС-2 пгт. Темиртау 3 юр.л.,(ООО "Таежный" пилорамма-база отдыха, Церковь-Здравница, ул.освещение), 49 ч/сектор (10 ж/д, 39 дач), 1 гараж, 1 прочее | 2022-06-18 | 18:31 | 18:31 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") ф.6-15-Шерегеш-6 (6 кВ) (КЭнК) | КТП-709 | 1 ТП | ОДС-1 пгт. Шерегеш 17 домов ч/сект | 2022-06-18 | 18:47 | 20:11 | 1:24 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Погодные условия: дождь, гроза Перегорание плавких вставок ф."А" и "С" в патроне ПТ-6 кВ трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") ф.6-15-Шерегеш-6 (6 кВ) (КЭнК) | КТП-708 | 1 ТП | ОДС-1 пгт. Шерегеш 33 дома ч/с | 2022-06-18 | 20:35 | 24:53 | 4:18 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Погодные условия: дождь, гроза Перегорание плавких вставок в патроне ПКТ-6 кВ трансформатора
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") ф.6-16-С (6 кВ) ("КЭНК") ТП-НВ-328 (6 кВ) ("КЭНК") ф.6-9-С (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-НВ 072 | 1 ТП | 73 дома ч/с | 2022-06-18 | 22:13 | 28:30 | 6:17 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Погодные условия: дождь, гроза Внутрибаковое повреждение трансформатора S-160 кВА
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-313 "ЦРП-2" (6 кВ) ("КЭНК") ЦРП-2 (6 кВ) ("КЭнК") | яч. №4 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЦРП-2) | 10 ТП | ОДС-1 пгт. Шерегеш 2,683 потребителей, 4 социально значимых объектов, среди которых 1 школ, 3 детских садов | 2022-06-18 | 23:18 | 24:14 | 0:56 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ДГЗ. Меж. фазное замыкания через тело животного (кошки) в яч. №4 Ввод 2 с.ш. ЦРП-2.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-313 "ЦРП-2" (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЦРП-2) | 1 ЦРП | ОДС-1 пгт. Шерегеш 2,683 потребителей, 4 социально значимых объектов, среди которых 1 школ, 3 детских садов | 2022-06-18 | 23:18 | 24:14 | 0:56 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Меж. фазное замыкания через тело животного (кошки) в яч. №4 Ввод 2 с.ш. ЦРП-2.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-2 | 10 ТП | СНТ Вишневый Сад, Химстроивец, Астра-1, 2, Бодрость-1, 2, Синильга-1, 2, Метеор, КВВУС. (1191 дачный дом из них 4 дома постоянного проживания) | 2022-06-19 | 14:01 | 14:01 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") ф.10-5-МЧ ("Россети Сибирь") | ТП-КВВУС | 1 ТП | СНТ-КВВУС (162 частного сектора) | 2022-06-19 | 15:47 | 20:00 | 4:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внутрибаковое повреждение трансформатора (250 кВА)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-С (6 кВ) | 19 ТП | 870 домов ч/с (печное отопление, 117 постоянно проживающих) 9 юр. лиц (гаражи, 2 магазина, 2 станции связи, дом правления СНТ, "Дороги Новокузнецка", церковь, ж/д депо) | 2022-06-19 | 15:10 | 17:24 | 2:14 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ОДС-1 п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень": 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект, 29 юр/лиц | 2022-06-19 | 15:23 | 15:28 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ-1 Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-Ц (6 кВ) | 36 ТП | 33 юр/лиц; Котельная п. Кульчаны, котельная ж/д 1;1 к/сектора( центральное отопление), 1962 ч/сектора( печное отопление), 2 гаража | 2022-06-19 | 15:57 | 18:55 | 2:58 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-8-Т (6 кВ) | 16 ТП | 18 юр/лиц, дет. больница, школа №16 (+котельная), школа №4 (резерв), гор. больница, котельная БИС, 711 ч/сект., 3 мкд - 170 кв., 4 гаража | 2022-06-19 | 16:08 | 16:25 | 0:17 | Осмотр ВЛ | Отключение от ДГЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Т (6 кВ) ф.6-3-В (6 кВ) | 17 ТП | 447 домов ч/с, 44 дома к/с (646 квартир), тубдиспасер, поликлиника, фильтровальная станция, МЧС, 2 насосных, котельная, тепловой пункт, КТС, школа - интернат №19, клуб, детский сад, школа №6, 4 вышки связи, 10 юр.лиц. | 2022-06-19 | 16:52 | 16:55 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Погодные условия: дождь, гроза Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Воинская" ("Россети Сибирь") ф.10-15-25 (АО "Оборонэнерго) | ТП-15 |  | 3 вышки связи | 2022-06-19 | 18:34 | 16:22 | 21:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Повреждение в сетях АО "Оборонэнерго"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | В-35-Т (35 кВ) | 15 ТП | ОДС-1 п. Спасск. Насосная, 1 МКД - 12 кв, 715 ч/сект, 9 юр/лиц, котельная, больница, школа, 2 д/сада | 2022-06-19 | 18:47 | 19:45 | 0:58 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") ТП-274 ("КЭнК") | ф.6-22-М (6 кВ) (ввод 1 секции в ТП-274) | 7 ТП | 21 коммунальный дом (1305 кв. центральное отопление); 122 дома частного сектора (печное отопление); котельная ТЭР № 31 (резерв); котельная ТЭР № 32; Дворец культуры "Северный Маганак"школа №51; дет.сад №9, АТС-7/1; 18 юр.лиц (уличное освещение; ООО "Межрайонная УК" (слесарка); ООО "ПТК Актив" (АБК; столярка); 8 магазинов; 2 почты; 2 нежилых помещения для сдачи в аренду; киоск; стомотологический кабинет; телекоммуникационный шкаф); 273 гаража | 2022-06-19 | 18:51 | 20:07 | 1:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") ТП-274 ("КЭнК") | ф.6-7-Р (6 кВ) (ввод 2 секции в ТП-274) | 5 ТП | 5 коммунальных домов (472 кв. центральное отопление); котельная ТЭР № 31; детская поликлиника; 4 юр.лиц (3 магазина; стомотологический кабинет); 1 гараж | 2022-06-19 | 18:51 | 20:07 | 1:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-У (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-2 п. Кедровка, дер. Самара. 161 ч/сектор (72 ж/д, 88 дачи), 5 юр/лиц, резерв на две насосные станции холодной воды. | 2022-06-19 | 19:09 | 0:52 | 5:43 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Разрушение опорных изоляторов ф."А" и "С" с последующим касанием провода траверсы на оп.№27-А
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф."Город-4" (6 кВ) от реклоузера Г-4 |  | 11 МКД, 860 частного сектора, Школа искусств, Дет. сад №8, храм, МФЦ, Техникум (учебный, бытовой корпус), городской суд, Офис казначейства, городской суд, полиция, ИВС(резерв), охрана, бойлерная(резерв), бак и хим лаборатория, Администрация, котельная школы №15( резерв), ПАО Ростелеком, Пищекомбинат, Спорткомитет, 3 Скважины, Каптаж (основное), Котельная (рез), школа №10, котельная школы №10 (резерв), ГИБДД, 87 юр.лица | 2022-06-19 | 19:01 | 19:03 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф."Город-4" (6 кВ) от реклоузера Г-4-1 |  | 1 МКД, 595 частного сектора, Пищекомбинат, , 3 Скважины, Каптаж (основное),Котельная (рез), школа №10, котельная школы №10 (резерв), Пищекомбинат, 9 юр. Лиц | 2022-06-19 | 19:08 | 22:23 | 3:15 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Обрыва в сети 6 кВ на участке ВЛ-6-кВ между опорами 18-19
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф."Город-4" (6 кВ) от реклоузера Г-4 |  | 11 МКД, 860 частного сектора, Школа искусств, Дет. сад №8, храм, МФЦ, Техникум (учебный, бытовой корпус), городской суд, Офис казначейства, городской суд, полиция, ИВС(резерв), охрана, бойлерная(резерв), бак и хим лаборатория, Администрация, котельная школы №15( резерв), ПАО Ростелеком, Пищекомбинат, Спорткомитет, 3 Скважины, Каптаж (основное), Котельная (рез), школа №10, котельная школы №10 (резерв), ГИБДД, 87 юр.лица | 2022-06-19 | 19:13 | 19:47 | 0:34 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Обрыва в сети 6 кВ на участке ВЛ-6-кВ между опорами 18-19
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) | 35 ТП | ОДС-1 Больница, 6 школ, 2 д/сада, 6 котельные, 2 насосные, 1077 ч/сект, 38 юр/лиц, 1 МКД - 12 кв | 2022-06-19 | 19:34 | 19:45 | 0:11 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для включения В-35-Т на ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | В-35-Т (35 кВ) | 15 ТП | ОДС-1 п. Спасск. Насосная, 1 МКД - 12 кв, 715 ч/сект, 9 юр/лиц, котельная, больница, школа, 2 д/сада | 2022-06-19 | 22:05 | 0:00 | 1:55 | Ремонт оборудования | Отключение от ГЗТ Низкий уровня масла в трансформаторе (ТМ-1600 кВА)
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-НВ-655 | 1 ТП | 12 садовых домов. | 2022-06-19 | 23:46 | 0:25 | 0:39 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, не полнофазный режим. Повреждение опорного изолятора фазы "С", ПК-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Воинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Речной 1 юр/лицо, 47 ч/сект, скважина. | 2022-06-20 | 1:35 | 6:20 | 4:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение на ВЛ-10 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Талдинская" ("Электросети") | ф.10-14 (10 кВ) ("Талдинский угольный разрез") | 1 ТП | СНТ-"Талдинец" (150 садовых участков) | 2022-06-20 | 7:37 | 9:14 | 1:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Талдинского разреза"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) | 20 ТП | Котельная, 41 юр/лиц, дет/сад, 1277 ч/сект, 8 мкд - 46 кв., Водозабор Соломино | 2022-06-20 | 10:57 | 11:32 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза Причина отключения не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-ЦБ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-4) | 36 ТП | 962 дома частного сектора (печное отопление); котельная ТЭР № 102 (законсервирована); 21 юр.лицо ( СНТ "Шахтостроитель"; СНТ "Фарфорист"; АГЗС; автосолон; ФЛ Мисник Т.И. (гараж); 4 нежилых помещения для сдачи в аренду; ЦИТО; торговый центр; 2 нежилых здания для сдачи в аренду; тяговая подстанция ТУ); 94 гаража | 2022-06-20 | 13:58 | 13:58 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ на ПС с успешным АВР в РП-4. Эл.пробой двух КЛ (КЛ №1,2) на опоре №1 от ПС.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Д (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-2 21 юр.л.,6 ком/домов (1 2-эт.12 кв, 2 3-эт. 40 кв., 2 4-эт. 56 кв. 1- общежитие 3-эт)- 158 кв. (в т.ч 44 комнаты), 104 ч/сектор (46 ж/д, 58 дача), 14 гаражей., 1 ПУ-контр. | 2022-06-20 | 17:00 | 17:30 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Увеличение времени выполнения работ после окончания плановой заявки "Россети Сибири". Сгорание включающей катушки на приводе МВ ячейки ф.6-7-Д на ПС.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2022-06-20 | 17:34 | 10:00 | 568:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-ЮЖ | 6 ТП | 9 мкд - 107 кв., 9 юр/лица, садовое общество, школа, 776 ч/сект | 2022-06-20 | 17:34 | 17:49 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Иверская тяговая" ("РЖД") | ф.10-3-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 вышка сот. связи | 2022-06-20 | 17:36 | 18:04 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-АГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-7) | 10 ТП | 2 дет/сада, муз.школа, пол-ка, отд. связи, ДК Сибирское, котельная ООО "Рубин", насосная, 19 юр/лиц, 16 ч/сект, 49 МКД (14 - 2 эт. - 184 кв., 22 - 3 эт. - 694 кв., 10 - 4 эт. - 345 кв., 2 - 5 эт. - 189 кв.) - 1412 кв. | 2022-06-21 | 4:59 | 4:59 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 2 СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Анжерская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-АГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-4) | 6 ТП | 10 юр/лиц, 202 ч/сектора, РТС, Ростелеком, насосная ООО "Вода" | 2022-06-21 | 4:59 | 4:59 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 2 СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Анжерская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-АГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-6) | 5 ТП | 2 дет/сад, мед.колледж, 2 пол-ки, фонд мед.страх., 58 юр/лиц, 15 МКД (1-2эт., 4кв, 1 - 4 эт., 34 кв., 12 - 5 эт., 843 кв., 1-6 эт., 38кв) - 919 кв. | 2022-06-21 | 4:59 | 4:59 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 2 СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Анжерская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 14 ТП | спорткомплекс "Юность", Сбербанк, школа, худ.школа, ЕСЗ, ГИБДД, налоговая, 30 юр/лиц, 312 ч/сект, 8 МКД ( 2-3эт., 24 кв., 4-4эт., 180 кв., 2-5эт., 160 кв.)-364 кв | 2022-06-21 | 4:59 | 7:50 | 2:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 2 СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Анжерская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-АВК (6 кВ) (ввод на с.ш. РП-11) | 3 ТП | 12 юр/лиц | 2022-06-21 | 4:59 | 8:05 | 3:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на 2 СШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Анжерская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 (ООО ХК «СДС - Энерго») ф.6-16 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-456 | 1 ТП | 175 домов частного сектора; 1 гараж. | 2022-06-21 | 8:20 | 11:35 | 3:15 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения. Эл.пробой КЛ-0,4 кВ от трансформатора до вводного рубильника 0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") ф.10-6-Б (10 кВ) ("КЭнК") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") | яч. №7 (10 кВ) | 5 ТП | п. Итатский. Детский сад. Скважина. 345 ч/сектора, юр. лиц-16 (пилорама, магазинов -9 шт. вет.участок, ул.освещение-5 шт. ) | 2022-06-21 | 11:02 | 11:08 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Оперативное отключение в связи с появлением "Земли" Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 (КЭнК) | яч. №14 (10 кВ) | 4 ТП | Отдел полиции; пожарная охрана; дом ребенка; 3 детских сада №2;№81;№96; юр.лица; 16 коммунальных домов (1604 кв); гаражи | 2022-06-21 | 14:23 | 14:52 | 0:29 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Мех.повреждение КЛ-10 кВ от ТП-732 яч. №7 до ТП-704 яч. №2 персоналом филиала при производстве работ по установки ж/б опор на ВЛИ-0,4 кВ от ТП-732.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35 "Зеленая-Утуя-1" (35 кВ) | 8 ТП | ОДС-1 пгт. Шерегеш 5 подъёмников, 9 вышек связи, 11 юр/лица, склад ВВ, гостиница. | 2022-06-22 | 10:19 | 11:22 | 1:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | пгт. Верх-Чебула. котельная-1 шт.+1 шт. (резерв),скважина-2 шт., д/сад-2 шт.,школа-2 шт., сотовая связь- 2 шт., ФАП-1шт.; 10 юр/лиц (магазины-5шт., ул. освещение-4 шт., колбасный цех-1 шт.),109 ч/сектора, 11-МКД 122 кв. | 2022-06-22 | 20:36 | 20:36 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-17-Ц (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-2) | 6 ТП | дет сад, школа, школа-интернат, поликлиника, станция скорой помощи, АТС, отделение полиции, котельная, 29 юр лиц, 87 ч/сектор , 1121 комм кв | 2022-06-23 | 8:25 | 9:43 | 1:18 | Осмотр оборудования | Отключение от ДГЗ Отключение ВВ ввода 1 с.ш. 6 кВ в ЦРП-2 при наличии повреждения на 1 секции в яч.9 отходящего ф.6-9-2Ц
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-9-2Ц (6 кВ) | 1 ТП | 9 МКД (376 комм кв)., 1 юр лицо | 2022-06-23 | 9:30 | 9:59 | 0:29 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение ОПН (между выключателем и ЛР) в яч.9 (ф.6-9-2Ц) ЦРП-2
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колыонская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-НО (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 3юр.л ( АО ПБК (Мегафон Колыон), МТС-Колыон, Теле-Колыон БС №305) | 2022-06-23 | 16:29 | 22:40 | 6:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Иверская тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-ТК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1юр.л ( АО ПБК (Мегафон Воскресенка)) | 2022-06-23 | 16:44 | 18:29 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-18-Г (10 кВ) | ТП-108 | 1 ТП | 8 ж/ дом ч/сект, 2 юр. Лиц (ООО "Золотой колос" (пекарня), магазин) | 2022-06-23 | 19:08 | 21:38 | 2:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавкой вставки в патроне ПТ-10 кВ ф."С" ПК-10. Выход из строя трансформатора (160 кВА)
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-24-3М (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | МБУ ДО "Детско юношеская спортивная школа по зимним видам спорта" Турбаза Лесная | 2022-06-24 | 7:40 | 13:40 | 6:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ВЛ-35 Б-21 (35 кВ) ("Россети Сибирь") | Ввод №1 ВЛ-35 кВ Б-21 ПС-35/10 кВ «Парковая» («КЭнК») | 14 ТП | 41 МКД (3697 квартир), школа, художественная школа, 3 д/сада, АТС, Библиотека, торговый дом, база, 50 юр/лиц, 3 больницы, поликлиника, 2 Морга. | 2022-06-24 | 9:17 | 9:17 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-Г (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-131 | 1 ТП | 75 ч/сектора, 5 ИП | 2022-06-24 | 14:14 | 16:26 | 2:12 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Падение одной из двух линий связи (кабель коаксиальный, верхнее пересечение, между МКД ул. Черноморская 23 и 25/2) на провода ВЛ-6 кВ (А-70). Частичный пережог верхнего повива одного провода
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Георгиевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | с. Ступишино. Дом ветеранов (23 комнаты), котельная, ДК, 1 юр/лицо | 2022-06-24 | 18:00 | 18:20 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") ("КЭнК") РП-34 ("КЭНК") | ф.2-13 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-34) | 17 ТП | Кузбасская молочная компания КМК (консервация производства), производственный цех-2, 16 мкд - 1207 кв | 2022-06-25 | 6:10 | 6:53 | 0:43 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | ОДС-1 1 юр/лицо. | 2022-06-25 | 8:59 | 17:00 | 8:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением перекоса в сети 6 кВ Повреждение в сети "Артель "Западная"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Зиминки 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-110-П (6 кВ) | 18 ТП | 22 коммунальных дома (231 кв. центральное отопление); 1600 домов частного сектора (печное отопление); котельная ГТХ № 72; котельная ТЭР № 71; школа № 10; дет.сад №14; дворец культуры "Шахтёров"; насосная станция; 26 юр.лиц (Храм (бытовка); 9 магазинов; АО ПТУ (переезд); школа бокса; 2 базовых станции МТС; 2 базовых станции Теле 2; стомотологический кабинет; ООО "Диана" Таксопарк"; металлосбор; 2 торговых павильона; уличное освещение; АО ПТУ (переезд); нежилое помещение для сдачи в аренду; ветеринарный участок; киоск); 1гараж | 2022-06-25 | 11:37 | 12:50 | 1:13 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | пгт. Верх-Чебула. котельная-1 шт.+1 шт. (резерв),скважина-2 шт., д/сад-2 шт.,школа-2 шт., сотовая связь- 2 шт., ФАП-1шт.; 10 юр/лиц (магазины-5шт., ул. освещение-4 шт., колбасный цех-1 шт.),109 ч/сектора, 11-МКД 122 кв. | 2022-06-25 | 16:05 | 16:52 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ТПС-35/10 кВ "Абагуровская" ("РЖД") | ф.5-10 (10 кВ) ("РЖД") | 2 ТП | СНТ-Озерки: 198 дома (30 домов круглосуточного проживания) | 2022-06-25 | 17:00 | 18:50 | 1:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "РЖД".
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-16Л (10 кВ) от ЛР№290 | 11 ТП | ООО «Кузбасская энергосетевая компания" филиал "Энергосеть г. Мариинска" База, ПАО МРСК Сибири Кузбассэнерго-РЭС, Котельная, 2 скважины, Политехнический техникум, общежитие №1, 27 юр. лиц, 117 ж/д ч/сектора, 2 2-х эт МКД (32кв), 2 2-х эт МКД (8кв), | 2022-06-25 | 21:40 | 21:45 | 0:05 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасного удаления стороннего ВОЛС, при обрыве намотавшейся на траверсу и провода опоры №40.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.6-39 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | ТП-7 (ГЭС) Пр.Коммунаров 2 производственная база КЭнК ТП-192 (КЭнК) 6 юр.лиц,уличное освещение | 2022-06-26 | 0:12 | 0:45 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Тайга" ("РЖД") | ф.704 (6 кВ) | 7 ТП | МОУ СОШ №2, д/сад №5, 2 скважины, 3 котельные), 48 юр.лиц, 814 ч/сектор, 17 МКД (236 ком/жилье), база филиала. | 2022-06-26 | 6:15 | 6:55 | 0:40 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-14-Н (6 кВ) ф.6-12-Д (6 кВ) ф.6-11-Ж (6 кВ) | 22 ТП | п. Рудничный 866 абонентов, 5 социально значимых объектов, среди которых 2 санатория, 2 школы, 1 объект водоснабжения | 2022-06-26 | 6:55 | 6:55 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Погодные условия: гроза. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") Повреждение в сетях "Кузнецкие ферросплавы"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-АР (6 кВ) | 5 ТП | п. Рудничный Церковь, котельная, д/сад, 4 юр/лиц, 37 ч/сект, 2 мкд - 24 кв. | 2022-06-26 | 7:01 | 9:36 | 2:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Кузель" ("РЖД") ф.4 ("КЭНК") | ТП-2 | 1 ТП | п. Кузель. МБОУ ДО ДТ ТГО (дом творчества), библиотека, ПАО "Ростелеком" контейнер связи, котельная №10, скважина №24, магазин, акушерский пункт, ул.освещение, 94 част/сектора. | 2022-06-26 | 6:55 | 9:15 | 2:20 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, не полно фазный режим. Погодные условия: гроза. Сгорание плавких вставок в двух патронах ПК-10 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") ф.6-9-Ж (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-Ш-6 | 1 ТП | 2 юр/лицо (СПТУ-1, СНТ Кондома), 3 МКД/ 64кв.(центральное отопление), 3 жилых домов ч/сектора (печное отопление) | 2022-06-26 | 10:15 | 13:46 | 3:31 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения, искрения на ЛР-Ш-6 (РЛНД) на КТП-Ш-6. ф."А"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-9-Ж (6 кВ) от ПСС-1 | 17 ТП | 3 МКД /64/ком/квартиры (центральное отопление), 771 жилых домов ч/сектора, 35 юр/лиц. | 2022-06-26 | 11:19 | 13:46 | 2:27 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения, искрения на ЛР-Ш-6 на КТП-Ш-6.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-3-РП-9 (6 кВ) | 20 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш 10 мкд 382 кв.(5 5-эт, 268кв, 1 4-эт, 36кв; 4 3-эт. 78 кв); 320 ч/с (232 дачи, 88 жилые); 54 гаража; 2 насосные холодной воды(питьевая + очистные), Телевышка (РТРС), 55 юр/л: | 2022-06-26 | 11:08 | 15:55 | 4:47 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов ВЛ-6 кВ в пролёте опор №50/23-50/24, фазы"А", «В», «С» в месте перехода над дорогой, техникой ООО"Автодор" (АС 3х50)
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 2 юр/лица, ОЦ "Звенящие Сосны", СНТ Вардовая (34 садовых коттеджа, гаражи), СНТ Прогресс, СНТ Алюминщик-4, СНТ Березка, СНТ Учул, СНТ Солнечное (ИТОГО: 266 садовых участка) | 2022-06-26 | 12:17 | 13:00 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-Трамвайный (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 5 ТП ("КЭнК") 4 ТП ("ГЭС") | 559 домов ч/с, АТС, 5 юр.лиц. | 2022-06-26 | 13:15 | 16:02 | 2:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16 (10 кВ) | 10 ТП | 55 юр/лиц, 39 мкд (1-5эт. - 1448 кв.), 107 ч/сект | 2022-06-26 | 17:48 | 18:05 | 0:17 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ с наличием "Земли". Эл.пробой КЛ-10 кВ от ПС до оп. № 2С
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2022-06-26 | 17:56 | 17:56 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.18 (6 кВ) от ВВ в ТП-559 | 11 ТП | 97 домов частного сектора (печное отопление); 6 юр.лиц | 2022-06-27 | 13:15 | 14:48 | 1:33 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской отпайке обслуживаемой ТСО Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 14 ТП | г. Салаир 47 МКД, 651 частного сектора, 2 насосные станции, дом творчества, дворец культуры (резерв), КУМИ: мастерская; д/сад №12 (резерв), школа №25 (осн), 2 ДШИ №2, УК Жилфонд, станция скорой помощи, стоматология, детский сад №15, поликлинника (осн), ФНС, | 2022-06-27 | 19:53 | 20:50 | 0:57 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь, гроза. Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛЗ-10 кВ в отпайке на ТП-530 в пролёте между оп. №25, №26 и №27
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭнК") | ф.РП-12-7 (10 кВ) | 2 ТП | Детская больница№1, Больница №8,Стоматологическая поликлинмка, Морг Больницы№8, 8 юр. Лица | 2022-06-27 | 20:39 | 21:13 | 0:34 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза. Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-219 до ТП-271
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-9-К (6 кВ) ф.6-16-Г (6 кВ) ф.6-5-Д (6 кВ) | 24 ТП | п. Чертинский Котельная, АТС, школа, д/сад, 9 мкд - 106 кв, 2334 ч/сект, 63 юр/лиц Школа (Котельная), производственное здание, стройцех, переезд №3, | 2022-06-27 | 21:01 | 21:19 | 0:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ №6 ООО"РООС" Погодные условия: гроза, дождь.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | 1015 ч/сект, 3 мкд (2- 2эт-13 кв, 1- 5эт- 152 кв) - 165 кв, 34 юр/лица | 2022-06-27 | 21:14 | 23:40 | 2:26 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Г (10 кВ) от ТП-11 | 12 ТП | 1215 ч/сект, 54 юр/лица | 2022-06-27 | 21:21 | 21:22 | 0:01 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза. Отгорание провода по ф."А" в наконечниках на ЛР №115
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ф.6-5-Г (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-1 | 1 ТП | 105 ж/д ч/с, 3 мкд (2эт- 44кв), 2 юр. Лица (2 магазина) | 2022-06-27 | 21:40 | 22:52 | 1:12 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Повреждение опорного изолятора ф."В" в РУ-6 кВ в ТП-1
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Ржавчик Котельная, АТС, дет/сад, ФАП, 3 юр/лиц, 100 ч/сект | 2022-06-27 | 23:59 | 0:57 | 0:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.18 (6 кВ) от ВВ в ТП-559 | 11 ТП | 97 домов частного сектора (печное отопление); 6 юр.лиц | 2022-06-28 | 0:00 | 1:07 | 1:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Э (10 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей не было. Котельная №6 ("ТЭР") (резерв) | 2022-06-28 | 0:27 | 17:15 | 16:48 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза Повреждение опорных изоляторов ф."А" и "В". Обрыв провода ф."В" на опоре №22
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-П (10 кВ) от ПСС-5П-2 | 5 ТП | 779 частного сектора, 2 скважины, котельная школы №10 (резерв), Каптаж (резерв),Школа №10 ( мастерская), 8 юр.лиц . | 2022-06-28 | 2:41 | 5:24 | 2:43 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза Повреждение опоры ВЛ-10 кВ №140 из-за попадания молнии.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) | 11 ТП | 18 юр/лиц, 209 ч/сект., 2 мкд, приют, дет/сад №2, 2 скважины. | 2022-06-28 | 4:29 | 4:29 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.10-7-В (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТС-015 | 1 ТП | 3 юр.лицо (здание гаража, Здание конторы, Уличное освещение) 50 ч/сектора; Скважина. | 2022-06-28 | 7:29 | 7:58 | 0:29 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Перегорание 2-х плавких вставок ф."В" и "С" в патроне ПК-10 кВ.вТП-ТС-015.
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") ф.6-3-К (6 кВ) (АО "КИСК") ф.6-2-ОП (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-М-14 | 1 ТП | 24 жилой дом (СНТ "Романтик") | 2022-06-28 | 7:37 | 8:16 | 0:39 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение опорного изолятора ф."С" на МТП-М-14
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.18 (6 кВ) от ВВ в ТП-559 | 11 ТП | 97 домов частного сектора (печное отопление); 6 юр.лиц | 2022-06-28 | 8:16 | 9:07 | 0:51 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение на потребительской отпайке обслуживаемой ТСО Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-НГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-8) | 18 ТП | 2 дет/сада, ДООСЦ «Олимп», социально-реабилитац.центр, 2 школы, пол-ка, АТС, 2 отд. связи, гидроузел, 3 котельные, гидроузел, база филиала "Энергосеть", 32 юр/лиц, 273 ч/сект, 34 мкд - 1801 кв | 2022-06-28 | 11:56 | 11:56 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от ПС до КШ-52 Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от КШ-45 до РП-8
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ивановская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-М (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | д. Михайловка Котельная, скважина ,ФАП-2 шт., 30 ч/сектор, 2 юр. лиц (гараж, магазин) | 2022-06-28 | 19:35 | 21:22 | 1:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение секции 10 кВ на ПС. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-8-ТП-5 (10 кВ) | 7 ТП | 24 мкд (9 5-эт., 4 3-эт., 11 2-эт.) - 714 кв, 73 юр/лиц, 11 гаражей, больница, общежите техникума, школа №10, АТС, пульт вневедомственной охраны | 2022-06-29 | 5:00 | 5:39 | 0:39 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-11(яч.1) до ТП-49 (яч.2)
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-12-ТП-12 (10 кВ) | 7 ТП | 19 5-эт, 1 3-эт, 14 2-эт дома (1423 квартир ), 97 юр/лиц (151 объект), 206 ч/сектора,91 гараж, Детский сад, школа интернат,(резерв АТС),детско юношеский центр.,пожарная часть, Полиция. | 2022-06-29 | 5:00 | 6:13 | 1:13 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-12(яч.6) до ТП-47 (яч.5)
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") ф.10-12-Ч (10 кВ) ("КЭнК") | МТП-140 | 1 ТП | 166 ч/сектора, 2 юр/лиц (ул. освещ.-2 шт.) | 2022-06-29 | 8:30 | 8:55 | 0:25 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Перегорание 2-х плавких вставок ф."А" и "Б" в патроне (ПТ-1.1-10-16-31,5 УЗ) в результате меж. фазное замыкания через тело животного (кошки) на трансформаторе МТП-14
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-К (6 кВ) ф.6-9-Г (6 кВ) ф.6-15-Г (6 кВ) ф.6-21-К (6 кВ) ф.6-23-Г (6 кВ) | 46 ТП | 7,568 бытовых абонентов, 19 социально значимых объектов, среди которых 3 больниц, 3 школ, 8 детских садов, 4 котельных, 1 объектов водоснабжения. | 2022-06-29 | 16:50 | 16:55 | 0:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях Россети Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-13 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-610 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | Администрация г. Новокузнецка (есть резерв), ЕДДС (есть резерв). | 2022-06-29 | 17:27 | 18:04 | 0:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-28-СГ (6 кВ) | 8 ТП | 13 юр.л., (магазин-3шт., ул.освещение-3шт., почтовое отделение, офис, СТО, столовая, сот.связь-2шт., усилитель), 5 гаражей, 2 МКД - 98кв. (централизованное отопление), 369 ч/сектора (печное отопление) | 2022-06-30 | 6:01 | 6:03 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия дождь, гроза Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | ф.6-3-Г (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-3) | 3 ТП | 16 юр/лиц; 25 к/сектора - 1954кв.( централизованное отопление); 3 ч/сектор( печное отопление); 65 гаражей. | 2022-06-30 | 13:18 | 13:18 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешным АВР в ЦРП-3. Мех.повреждение КЛ-6 кВ от ПС "Осинниковская городская" яч.№11 до ЦРП-3 яч. №5 персоналом филиала при производстве работ по реконструкции ВЛИ-6 кВ ф.6-1-Н и ф.6-2-Н

## Лист1 (hidden)
УАПВ
НАПВ
Нет АПВ
УАВР
НАВР
Нет АВР
УРВ