## 2023 2 кв.
Форма №2
Подробная информация об аварийных отключениях, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке). (за период с апреля по июнь 2023г., включительно).
Филиал | Источник питания (п/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Кол-во ТП | Наименование отключенных потребителей | Дата | время |  |  | Противоаварийные мероприятия | Причина отключения
[6 empty] | откл. | вкл. | простоя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-М (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-556 | 11 ТП | 36 мкд - 3327 кв., 17 ч/сект, бойлерная ТЭР №10, 2 насосных, КузГТУ, дет/сад №100, школа №32, дет/сад №4, АТС, 44 юр/лица, 11 гаражей | 2023-04-01 | 21:36 | 23:38 | 2:02 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-580 до ТП-579
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-3-ФС (6 кВ) | 2 ТП | Спортивно-технический комплекс, 1 юр/лицо, 1 част/дом. | 2023-04-03 | 11:40 | 12:23 | 0:43 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв вязки провода ф."В" ВЛЗ-6 кВ с последующем касанием траверсы и перетиранием его на оп. №27.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-11-ФС (6 кВ) | 3 ТП | ФС, Спортивно-технический комплекс горных лыж и сноуборда, 4 юр/лица | 2023-04-03 | 11:57 | 12:23 | 0:26 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для бзопасной работы по устранению поврежденияна на ф.6-3-ФС. (Двух цепная ВЛ).
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") ф.6-21-ФГ (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-405 | 1 ТП | 1 юр/лицо, 26 ч/сектора. | 2023-04-03 | 23:00 | 23:33 | 0:33 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Горение контакта в наконечнике соединения с проходными изоляторами
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-24 (10 кВ) | 12 ТП | 29 мкд - 1315 кв., 29 ч/сект, 53 юр/лица, д/сад, 2 котельные, ЦРБ, прокуратура, роддом, 59 гаражей | 2023-04-04 | 11:55 | 12:00 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | 1 с.ш. 10 кВ |  | Администрация (архив), ЗАГС, бассейн, 2 д/сада, школа, 48 юр/лиц, 8 мкд - 887 кв., гидроузел (есть резерв), очистные (есть резерв), КНС (есть резерв), Котельная "ППШ" (есть резерв), Бойлерная (есть резерв), перекачка (на юр/лицо), 49 ч/сект | 2023-04-04 | 11:57 | 11:58 | 0:01 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") ф.10-25-РП-5 (10 кВ) ("КЭнК") | 1 с.ш. 10 кВ |  | 2 библиотеки, 2 д/сада, школа, школа-интернат, администрация, техникум, 90 юр/лица, 51 мкд - 2109 кв., 196 ч/сект., 129 гаражей | 2023-04-04 | 11:57 | 12:23 | 0:26 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с питающего центра. Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-ДГ (6 кВ) | 9 ТП | 180 ч/сект., 11 мкд - 174 кв., 8 гаражей, 18 юр/лиц | 2023-04-06 | 20:43 | 20:43 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 11 ТП | п. Малиновка 13 мкд - 1083 кв., 312 ч/сект., 13 гаражей, школа №30, дет/сад, ДК, Администрация п.Малиновка, ДШИ №37, 35 юр/лиц. | 2023-04-07 | 10:06 | 11:14 | 1:08 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя МУП УКВС КГО
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | пгт. Промышленная. 1 котельная, 2 мкд - 58 кв., 6 юр/лиц, 605 ч/сектор. | 2023-04-07 | 23:08 | 23:11 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | пгт. Промышленная. 1 котельная, 2 мкд - 58 кв., 6 юр/лиц, 605 ч/сектор. | 2023-04-07 | 23:28 | 23:31 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | пгт. Промышленная. 1 котельная, 2 мкд - 58 кв., 6 юр/лиц, 605 ч/сектор. | 2023-04-07 | 23:53 | 23:56 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") ф.10-10-Л (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-МА 90 | 1 ТП | 92 ч/сект, 1 юр/лицо | 2023-04-08 | 8:06 | 9:48 | 1:42 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Отключение ЛР-248 причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | Котельная №5, 7 (резерв), 1 юр/лицо, 27 ч/сект. | 2023-04-09 | 10:00 | 10:35 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Ржавчик Котельная, АТС, дет/сад, ФАП, 3 юр/лиц, 100 ч/сект | 2023-04-09 | 15:44 | 15:45 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Ржавчик Котельная, АТС, дет/сад, ФАП, 3 юр/лиц, 100 ч/сект | 2023-04-09 | 16:05 | 16:49 | 0:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №8 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-16-М (6 кВ) | 5 ТП | 6 юр/лиц (магазины, склады) | 2023-04-10 | 20:45 | 21:40 | 0:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения на ПС-6/6 кВ №8 Аварийное отключение питающей линии с ПС-35/6 кВ "Красный углекоп" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях ООО ХК «СДС - Энерго»
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") ф.6-8-П (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ПК-839 | 1 ТП | 1 юр/лицо (вышка связи Билайн) | 2023-04-10 | 21:47 | 11:48 | 566:01 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой опорного изолятора одной из фаз колодки держателя ПК-6 кВ после ЛР-6 кВ на отпайке к КТП-ПК-839
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая" ("РЖД") | ф.10-5-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-3-Я (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | ст. Литвиново Скважина, 9 ч/сект, АБЗ | 2023-04-11 | 7:13 | 8:51 | 1:38 | Отключение от ЗЗ. Повреждения в сетях "РЖД". | Исчезновение напряжения на ПС-110/10 кВ "Литвиновская тяговая". Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Ржавчик Котельная, АТС, дет/сад, ФАП, 3 юр/лиц, 100 ч/сект | 2023-04-11 | 9:10 | 10:20 | 1:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях " Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-9-Ж (6 кВ) от ПСС-КА 2 | 8 ТП | г. Калтан. 339 ч/сектора, 11 юр/лиц. | 2023-04-11 | 14:39 | 14:40 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Ржавчик Котельная, АТС, дет/сад, ФАП, 3 юр/лиц, 100 ч/сект | 2023-04-11 | 20:46 | 21:04 | 0:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ТП-12 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ТП-22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) (есть резерв). | 2023-04-12 | 10:10 | 10:57 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-222 | 24 ТП | 2 ВНС, ДК, КНС, вышка сотовой связи, 11 юр/лиц, 8 мкд - 407 кв., 764 ч/сект., пол-ка, тубдиспасер, леч. корпус №3, | 2023-04-13 | 9:45 | 10:44 | 0:59 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-214 персоналом "Водоканала" при выполнении согласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Брусничная" ("Кузнецкие ферросплавы") РП-12 ("КЭНК") | ф.12-04 (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2023-04-13 | 13:38 | 14:44 | 1:06 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Причина появления "земли" не определена.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Брусничная" ("Кузнецкие ферросплавы") РП-12 ("КЭНК") | ф.12-04 (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2023-04-13 | 15:30 | 16:24 | 0:54 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Причина появления "земли" не определена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-15-ТП-22 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ТП-НВ 022) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) | 2023-04-14 | 8:05 | 8:31 | 0:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с РП-23 ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-8-3 ключ (6 кВ) | 1 ТП | Насосная (ЮКЭК) | 2023-04-14 | 9:36 | 10:10 | 0:34 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение по заявке потребителя для устранения повреждения в сети потребителя на ТП-3 ключ ("ЮКЭК")
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-ГУ-1) | 26 ТП | г. Гурьевск. 81 МКД, 632 ч/сект., 3 д/сада, УК ЭСУТ, УК Энергия К, КНС (резерв), Горновский водозабор (резерв), администрация, 3 Школы, Горнорудная котельная, хлебзавод, Больница, налоговая, КНС №1 (резерв), скорая, взр/поликлиника (рез), КНС №2 (рез), д/дом, инфекц. отделение (рез), нач. школа №16, баклаборатория, дет/пол-ка (осн), КНС №3, больница, 205 юр/лиц | 2023-04-14 | 11:25 | 11:25 | 0:00 | Осмотр оборудования | "Земля" в сети 10 кВ с последующим аварийным отключением на ПС и успешным АВР в РП-ГУ-1. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-12-Ц (10 кВ) | 11 ТП | г. Гурьевск. 47 МКД - 1794 кв, 469 частного сектора, 2 школы , д/сад, КНС №1 (резерв), Скорая, взр/поликлиника (рез), КНС №2 (рез), инфекц.отделение (рез), нач. школа №16, баклаборатория, дет/поликлиника (осн), КНС №3, больница (есть резерв), 100 юр. лиц | 2023-04-14 | 11:25 | 13:16 | 1:51 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-48
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-Ц (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-П-6 кВ) ф.6-4-Ц (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-П-6 кВ) ф.6-6-ОП (6 кВ) ф.6-10-ОП (6 кВ) | 47 ТП | п. Постоянный. п. Шушталеп. М-Лог. 3424 абонента, 13 социально значимых объектов, среди которых 1 больница, 2 школы, 1 детский сад, 1 котельная, 8 объектов водоснабжения. | 2023-04-14 | 17:35 | 18:32 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/6 кВ "Тепловая". Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 ВНС, СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2023-04-14 | 18:20 | 18:51 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тепличная" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-ТК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Постоянный. 1 мкд - 30 кв., 29 ч/сект., 2 юр/лица, гараж, хоз. постройка | 2023-04-14 | 23:30 | 23:48 | 0:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Для производства переключений на ПС-110/10 кВ "Тепличная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | 1 юр/лицо. | 2023-04-15 | 10:36 | 10:37 | 0:01 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях потребителя Артель "Западная"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.39-ЛБН-1 (6 кВ) | 1 ТП | Насосная станция 2 подъема левобережного водозабора (объект 1 категории) | 2023-04-15 | 16:52 | 17:00 | 0:08 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС до РП левобережного водозабора
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.34-ЛБН-2 (6 кВ) | 1 ТП | Насосная станция 2 подъема левобережного водозабора (объект 1 категории) | 2023-04-15 | 16:52 | 17:00 | 0:08 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кв от ПС до РП левобережного водозабора
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "№909" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-16-Б (6 кВ) | 7 ТП | Школа, д/сад, спортзал, 28 юр/лиц, 325 ком/кв, 1004 ч/сект., 24 гаража | 2023-04-16 | 21:45 | 21:57 | 0:12 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для отключения ЛР-5 По заявке МЧС для безопасного тушения пожара.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "№909" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-16-Б (6 кВ) от ЛР-5 | 3 ТП | Дет/сад №2, 2 юр/лица, 215 ч/сект, 12 гаражей | 2023-04-16 | 21:45 | 25:25 | 3:40 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. По заявке МЧС для безопасного тушения пожара.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-16-Ф (6 кВ) | 9 ТП | 456 ч/сект., 8 юр/лиц, 12 гаражей. | 2023-04-17 | 9:19 | 9:27 | 0:08 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Межфазное перекрытие через тело птицы (вороны) на ЛР перед ТП-456
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Снежная" ("КЭнК") ф.6-16-ИЖС (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 725 | 1 ТП | 45 ч/сект | 2023-04-17 | 14:30 | 15:16 | 0:46 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для переключения анцапфы трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ 449 | 1 ТП | 1 юр/лицо (вышка связи) | 2023-04-17 | 16:20 | 18:26 | 2:06 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Для устранения натяжения шлейфов от ЛР до ТП-НВ 449. Выход ножей ЛР(РЛК)-6 кВ в результате натяжения шлейфов по причине крена ТП-НВ 449
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | пгт. Промышленная. 5 котельных, 4 скважины, спортшкола, школа №2, вет.участок, вет.лаборатория, мед. кабинет ЦРБ, 1 мкд - 16 кв., 182 ч/сект, 14 юр/лиц | 2023-04-18 | 12:45 | 13:05 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | пгт. Промышленная. 5 котельных, 4 скважины, спортшкола, школа №2, вет.участок, вет.лаборатория, мед. кабинет ЦРБ, 1 мкд - 16 кв., 182 ч/сект, 14 юр/лиц | 2023-04-18 | 15:10 | 15:55 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф.6-5-Т (6 кВ) | 5 ТП | п. Мундыбаш 9 мкд - 55 кв., 255 ч/сект., перекачка, 9 юр/лиц, 4 гаража. | 2023-04-18 | 16:48 | 16:55 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф.6-5-Т (6 кВ) | 5 ТП | п. Мундыбаш 9 мкд - 55 кв., 255 ч/сект., перекачка, 9 юр/лиц, 4 гаража. | 2023-04-18 | 18:09 | 18:21 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-КА 5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 10 ТП | п. Малиновка Д/сад №10 (+ котельная), почта, 18 юр/лиц, 661 ч/сект. | 2023-04-18 | 16:53 | 21:26 | 4:33 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Повреждение (выгорание) контактной части ф."В" и "С" ЛР-2.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") | ф.6-11-ГЭС (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-1) | 1 ТП | Дом сестринского ухода, администрация города, ГУВД, 16 юр/лиц, 3 мкд - 54 кв., 6 гаражей | 2023-04-19 | 9:57 | 9:57 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-12-ГЭС (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-1) | 12 ТП | Соц.объекты-23 шт., 165 юр/лиц, 48 ч/сект, 27 мкд - 1992 кв., 77 гаражей. | 2023-04-19 | 10:11 | 10:48 | 0:37 | Осмотр ВЛ | Отключение от ДГЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" ("РЖД") | ф.9-10 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-4) | 1 ТП | 171 ч/сект., 32 мкд - 790 кв., ЛОВД, 2 насосных, школа, скважина, 2 котельных, 33 юр/лица | 2023-04-19 | 11:42 | 11:42 | 0:00 | Отключение от ЗЗ. Повреждения в сетях "РЖД". | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" Повреждения в сетях "РЖД".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "№909" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-1-Ж (6 кВ) | 6 ТП | г. Полысаево 10 юр/лиц, 316 ч/сект. | 2023-04-19 | 12:30 | 13:02 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-6/6 кВ "№909". Повреждения в сетях "СУЭК-Кузбасс"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Центральная" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ю (6 кВ) | 1 ТП | пос. Центральный Котельная, 1 юр/лицо, 15 ч/сект | 2023-04-19 | 19:01 | 19:55 | 0:54 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Разрушение изоляторов на оп. №4
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (35 домов) | 2023-04-20 | 10:00 | 14:48 | 4:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Плановые работы ПАО "Россети Сибирь" без предоставления Тф в филиал "Энергосеть г. Осинники".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от Р-25 | 15 ТП | 2 ВНС, ДК, вышка сотовой связи, 10 юр/лиц, 504 ч/сект. | 2023-04-20 | 10:53 | 14:06 | 3:13 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Заявка потребителя МКП МГО "Водоканал" поддержка оп. №5 ф.6-9-П при аварийно-восстановительной работе.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сухаринка" ("КЭнК") | ф.6-2-Т ( 6 кВ) | 3 ТП | ОДС-2 пгт. Темиртау 3 юр/лица, 49 ч/сектор (10 ж/д, 39 дач), 1 гараж, 1 прочее | 2023-04-21 | 10:06 | 10:10 | 0:04 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Отключение по заявке потребителя в связи с повреждением на потребительской ТП-"Кузкам"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.34-ЛБН-2 (6 кВ) |  | Отключенных потребителей нет | 2023-04-21 | 12:35 | 1:35 | 13:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПС до РП левобережного водозабора
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Пачинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | п. Акация 3 скважины, котельная, школа, больница, д/сад, админ. поселка, 20 мкд - 329 кв., 11 юр/лиц, 81 ч/сект. | 2023-04-21 | 15:00 | 15:28 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 8 ТП | п. Малиновка 2 мкд - 16 кв., 482 ч/сект., 1 гараж, КНС, дет/сад, котельная (резерв), 9 юр/лиц | 2023-04-21 | 23:25 | 3:49 | 4:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ЗЗ Срыв изолятора (ШС-6) со штыря ф."В" на оп. №39/4 с последующим падением провода ВЛ-6 кВ (А-70) на траверу опоры и обрыв вязки провода на опоре №39/5 ф."В", в результате наезда легкового авомобиля Toyota Камри (м721но 142) на ж/б опору №39/4.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.6-26-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП (ГЭС) | 40 ч/сектора | 2023-04-22 | 7:42 | 12:05 | 4:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) | 31 ТП | 5 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 57 юр/лиц, 835 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2023-04-23 | 9:51 | 10:14 | 0:23 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ №1 от ПС до оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.10-3-3Ц (10 кВ) | 7 ТП | Лицей №1, дет поликлиника, филиал скорой помощи, 2 дет сада, муз школа, КНС, угольный склад, АЗС, база филиала, БРУ, 29 юр/лиц, гаражи 52 шт, 11 мкд - 841 кв. | 2023-04-24 | 17:00 | 17:32 | 0:32 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от ЛР-17 | 1 ТП | 1 юр/лицо (ООО "Ресурс") | 2023-04-24 | 21:20 | 9:39 | 564:19 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение по заявке потребителя (ООО "Ресурс") Повреждение в сети потребителя
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") ф.6-5-В (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТС 211 | 1 ТП | п. Комсомольск 5 юр/лиц, колонка водоразборная, 75 ч/сект | 2023-04-24 | 23:36 | 26:00 | 2:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение. Для устранения повреждения на отходящих ВЛИ-0,4 кВ (обрыв магистрального провода) в результате повреждения грузовым автомобилем КАМАЗ гос. ном. х935во RUS 797
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от ЯКНО-2 | 28 ТП | 2 дет/сада, 2 котельных,водовод, скважина, школа, АТС, 23 юр/лица, 733 ч/сект | 2023-04-25 | 4:16 | 4:22 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-9-М4 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-9) | 1 ТП | бойлерная ТЭР №3 (резерв), школа №14, детский противотуберкулезный санаторий, 1 юр/лицо | 2023-04-25 | 5:26 | 5:26 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Маганак-Тырган-2" с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | ф.10-34-Б (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-17) | 2 ТП | 2 мкд - 319 кв., бойлерная ТЭР №1, дет. больница, дет. пол-ка, 7 юр/лиц | 2023-04-25 | 5:26 | 5:26 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Маганак-Тырган-2" с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | ф.10-11-М3 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-3) | 3 ТП | 3 мкд - 210 кв., школа №11 | 2023-04-25 | 5:26 | 5:26 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Маганак-Тырган-2" с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-8-3 ключ (6 кВ) | 1 ТП | Насосная (ЮКЭК) | 2023-04-25 | 14:00 | 14:05 | 0:05 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение по заявке потребителя ("ЮКЭК"). Повреждение в сети потребителя на ТП-3 ключ ("ЮКЭК")
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) | 7 ТП | ОЦ "Карлык" (без детей, на объекте только сторож), 19 ч/сект., СНТ "Домна" (15 дач/домов), гостиница "Кедровка" (резерв). | 2023-04-25 | 14:43 | 18:18 | 3:35 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-244 ("КЭнК") | 2 ТП | 4 ч/сект. | 2023-04-25 | 14:55 | 15:55 | 1:00 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Разрушение опорного изолятора одной из фаз колодки держателя ПК-10 кВ оп. №267/11 перед ТП-НВ-644
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Воинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-25 (10 кВ) (АО "Оборонэнерго") | 1 ТП | Базовая станция "МТС" | 2023-04-25 | 15:30 | 16:30 | 1:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях АО "Оборонэнерго".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») ф.6-15 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-136 | 1 ТП | 1 мкд - 71 кв., 27 ч/сект., дет/сад №68, областной центр крови (резерв); 2 юр/лица, 29 гаражей. | 2023-04-25 | 17:00 | 20:45 | 3:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание 2-х плавких вставок ПК-6 кВ в ТП-136. Внутрибаковое повреждение трансформатора 250 кВА.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") ф.10-16-КР (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-348 | 1 ТП | Школа, 21 юр/лицо, 61 ч/сект., 4 гаража | 2023-04-25 | 21:00 | 21:35 | 0:35 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание ПК-10 кВ ф."А" и "В" (31,5А) в ТП-348 (тр-р 400 кВА).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("Россети Сибирь") ф.6-29-Ш (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-92 | 1 ТП | 40 ч/сект | 2023-04-25 | 23:40 | 0:24 | 0:44 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание ПК-6 кВ ф."В" и "С" (50А) в ТП-92 (тр-р 250 кВА).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-540 (6 кВ) | 2 ТП | п. Килинск Школа, котельная, клуб, вышка связи, 68 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-04-26 | 10:03 | 15:25 | 5:22 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены аварийных опор ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-26-К (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) | 37 ТП | пгт. Тяжинский 11 котельных, 4 водонапорных башни, 3 д/сада, ДК, Администрация р-на, ЦРБ, 5 школ, спорткомплекс, 240 юр/лиц, 1748 ч/сектор, общежитие - 10 комн., 46 мкд - 973 кв. | 2023-04-26 | 10:04 | 10:35 | 0:31 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО Эл.пробой КЛ-10 кВ от оп. №19 до оп. №20 в концевой муфте на оп. №20 ф.10-26-К.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-8-Х (6 кВ) | 11 ТП | 8 ю/лиц, 741 ч/сект., 137 ч/гаражи, 2 БС сотовой связи | 2023-04-26 | 16:20 | 17:57 | 1:37 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Отгорание шлейфа (СИП) ф."С" на подвесных изоляторах на оп. №13/2 отпайки на ТП-282
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-540 (6 кВ) | 2 ТП | п. Килинск Школа, котельная, клуб, вышка связи, 68 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-04-27 | 10:02 | 15:36 | 5:34 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены аварийных опор ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-Х (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 19 ТП | г. Салаир. 2 мкд - 551 кв., 918 ч/сект., 2 д/сад, очистные сооружения, Салаирский уч-к, СНТ Животновод, 35 юр/лиц, Админ-ия Салаирского городского поселения | 2023-04-27 | 12:23 | 13:36 | 1:13 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой одной из двух параллельных резервных КЛ-6 кВ от оп. №44/1/2 до ТП-534
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | МСВ-10 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) | 37 ТП | пгт. Тяжинский 11 котельных, 4 водонапорных башни, 3 д/сада, ДК, Администрация р-на, ЦРБ, 5 школ, спорткомплекс, 240 юр/лиц, 1748 ч/сектор, общежитие - 10 комн., 46 мкд - 973 кв. | 2023-04-27 | 13:51 | 13:54 | 0:03 | Осмотр оборудования | Отключение МСВ-10 при включении В-10 ф.10-26-К (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) без напряжения при проверки совпадения фазировки после подключения резервной КЛ-10 кВ ф.10-26-К.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-НВ 808 (10 кВ) | 1 ТП | СНТ Виктория (866 домов) | 2023-04-28 | 9:10 | 10:20 | 1:10 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим Перегорание 2-х плавких вставок ПКТ-10 кВ по ф."В", ф."С".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-540 (6 кВ) | 2 ТП | п. Килинск Школа, котельная, клуб, вышка связи, 68 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-04-28 | 9:32 | 15:03 | 5:31 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены аварийных опор ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-16 (6 кВ) | 5 ТП | п. Новый-Городок 28 мкд - 1059 кв., 3 д/сада, КНС, АТС, 81 юр/лицо | 2023-04-28 | 10:18 | 12:28 | 2:10 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-775 до ТП-762.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-16-П (10 кВ) | 3 ТП | г. Полысаево МБУ КЦСОН (гараж); ОАО Северо Кузбасская Энергетическая Компания (Водопроводный участок ВКХ); Банк ВТБ24 (помещение); Отдел ГИБДД; 10 юр/лиц. | 2023-04-28 | 10:31 | 11:24 | 0:53 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Бунгурская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Листвяги-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП (КЭнК) 4 ТП (Россети) | пос. Листвяги Вышка связи, 12 ч/сект, школа №69, д/сад №279, 1 мкд - 69 кв. | 2023-04-28 | 11:37 | 14:35 | 2:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Молодёжная" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-М (10 кВ) от ПСС-1 | 10 ТП | 182 домов ч/с, 1 мкд (5эт- 36кв), 20 юр. Лиц (2 скважины, мастерские, автомастерская, СТО, АЗС, 6-ть баз, , кислородная станция, магазины 9 шт, нежилые помещения) | 2023-04-28 | 13:37 | 14:48 | 1:11 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Включение ЛР-10 кВ не уставленными лицами строну ранее выведенной в ремонт абонентской МТП-293. (скважина ООО "Белсах").
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") ф.10-16-РП-2 ("КЭнК") | ТП-119 Т-2 (10 кВ) | 1 ТП | 1 мкд - 58 кв., школа №6, дет/сад №27, дет.туберкулезный санаторий, 6 юр/лиц, детский клуб | 2023-04-28 | 16:20 | 16:24 | 0:04 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение. Возгорание КЛ-10 кВ от ШР-10 яч. №1 до трансформатора Т-2
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("Энергия Холдинг") | ф.КТПН-66 (6 кВ) ("Энергия Холдинг") | 1 ТП | СНТ "Бережки". 52 дачных дома. | 2023-04-28 | 16:40 | 19:20 | 2:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Энергия Холдинг".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-К (10 кВ) от Р-ПР 8 | 14 ТП | пгт. Промышленная. 1 котельная, 2 мкд - 58 кв., 6 юр/лиц, 605 ч/сектор. | 2023-04-28 | 16:52 | 17:38 | 0:46 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Неполнофазный режим Отгорание шлейфа на ЛР-5
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-9-М4 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-9) | 1 ТП | бойлерная ТЭР №3 (резерв), школа №14, детский противотуберкулезный санаторий, 1 юр/лицо | 2023-04-29 | 9:46 | 9:46 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Маганак-Тырган-2" с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | ф.10-34-Б (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-17) | 2 ТП | 2 мкд - 319 кв., бойлерная ТЭР №1, дет. больница, дет. пол-ка, 7 юр/лиц | 2023-04-29 | 9:46 | 9:46 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Маганак-Тырган-2" с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | ф.10-11-М3 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-3) | 3 ТП | 3 мкд - 210 кв., школа №11 | 2023-04-29 | 9:46 | 9:46 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Маганак-Тырган-2" с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") ф.10-3-Э (10 кВ) ("КЭнК") ТП-770 (6 кВ) ("ТЭР") | яч.20 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ТП-770) | 1 ТП | Котельная №6 ("ТЭР") | 2023-04-29 | 9:46 | 9:46 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Маганак-Тырган-2" с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго») ф.6-28-К (6 кВ) ("КЭнК") ТП-795 ("ТЭР") | яч.7 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ТП-795) | 1 ТП | Котельная №5, 66 ("ТЭР") | 2023-04-29 | 9:46 | 9:46 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Маганак-Тырган-2" с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") ф.6-3-Г (6 кВ) ("КЭнК") ТП-889 ("ТЭР") | яч.2 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ТП-889) | 1 ТП | Котельная №48 ("ТЭР") | 2023-04-29 | 9:46 | 9:46 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗМН с успешным АВР Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Маганак-Тырган-2" с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Святославская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | АО ПБК (Мегафон Новославянка) АО ПБК (Мегафон Святославка), Теле-Святославка, МТС-Святославка. | 2023-04-29 | 14:04 | 17:55 | 3:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-2) | 15 ТП | г. Мыски. 41 мкд - 1847 кв., 2 школы, 2 д/сада, ОСК, станция очистки подземных вод, ДК, котельная (ввод №1), 49 юр/лиц. | 2023-05-01 | 21:21 | 22:18 | 0:57 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-4-П (6 кВ) | 4 ТП | г. Мыски. 19 мкд - 854 кв., 2 школы, д/сад, 29 юр/лиц | 2023-05-01 | 21:21 | 22:59 | 1:38 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-61 до ТП-62.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-540 (6 кВ) | 2 ТП | п. Килинск Школа, котельная, клуб, вышка связи, 68 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-05-02 | 9:52 | 16:17 | 6:25 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены аварийных опор ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.1-14-ТБО (6 кВ) | 2 ТП | ТП-ТБО (потреб) Эколенд - утилизация отходов ТП-НВ 016 (КЭнК) гаражи резерв на ТП-НВ 014 | 2023-05-02 | 9:56 | 15:08 | 5:12 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для безопасности при поиске повреждения на ф.2-9-ТБО (совместная подвеска).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-540 (6 кВ) | 2 ТП | п. Килинск Школа, котельная, клуб, вышка связи, 68 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-05-03 | 9:57 | 15:47 | 5:50 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены аварийных опор ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | ф.6-15-Э (6 кВ) | 5 ТП | ООО КэНК (АБК); 7 й канализ.бассейн; 11 юр.лиц; 536 гаражей | 2023-05-04 | 0:26 | 1:20 | 0:54 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-540 (6 кВ) | 2 ТП | п. Килинск Школа, котельная, клуб, вышка связи, 68 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-05-04 | 9:21 | 15:49 | 6:28 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены аварийных опор ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Бунгурская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Листвяги-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП (КЭнК) 4 ТП (Россети) | пос. Листвяги Вышка связи, 12 ч/сект, школа №69, д/сад №279, 1 мкд - 69 кв. | 2023-05-04 | 17:10 | 20:04 | 2:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф-6-21-Тельбес-2 (6 кВ) | 8 ТП | 10 юр/лиц, КНС, водозабор, очистные, профилакторий, 3 мкд - 38 кв, 59 ч/сект., 27 гаражей, 1 прочее | 2023-05-05 | 9:24 | 11:37 | 2:13 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для устранения повреждения на ЛР-ТАШ-213 перед ТП-"Очистные сооружения".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-540 (6 кВ) | 2 ТП | п. Килинск Школа, котельная, клуб, вышка связи, 68 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-05-05 | 10:04 | 15:01 | 4:57 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены аварийных опор ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-17-СШ (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 718 | 1 ТП | 40 ч/сект., 15 дач | 2023-05-05 | 15:49 | 16:37 | 0:48 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Отключение ВН-6 кВ в ТП-ТАШ 718.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Георгиевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Д (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | с. Даниловка Водонапорная башня, ДК, 10 юр/лиц, 172 ч/сект | 2023-05-06 | 15:32 | 20:25 | 4:53 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение проходных изоляторов ф."А" и ф."В" на ТП-070.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-1-Ц (6 кВ) | 11 ТП | 34 мкд - 1311 кв., 92 ч/сект, котельная ГТХ №17, котельная ТЭР №94, котельная ГТХ №34, женская консультация, школа №1, гор. больница №3, гор. поликиника №2, дворец спорта, дет. поликлиника, гор. сомотология №2, 53 юр/лица | 2023-05-06 | 17:43 | 19:17 | 1:34 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-132 до ТП-133
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колмогоровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Колмогорово (СНТ "Колмогоры") 123 садовых участков | 2023-05-07 | 8:50 | 10:20 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.608 (6 кВ) ("РЖД") | 4 ТП | г. Тайга. Насосная ШЧ, ДК, 37 юр/лиц, 7 ч/сект., 18 мкд - 426 кв. | 2023-05-07 | 12:28 | 14:10 | 1:42 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от оп. №13/16 до ТП-76
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ресурсная" ("КЭнК") РП-4 ("КЭнК") | ф.10-11-ТП-187 (6 кВ) | 12 ТП | г. Юрга. 11 юр/лиц, 315 ч/сектора, 19 гаражей | 2023-05-07 | 12:30 | 14:00 | 1:30 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой ОПН-10 кВ ф."С" на оп. №10/2 отпайка на ТП-22.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-1-15 | 1 ТП | пгт. Ижморский. Котельная №3 (резерв), 3 юр/лица, 1 мкд (2-х эт. 18 кв.), 85 ч/сектора. | 2023-05-07 | 12:35 | 14:10 | 1:35 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены автомата 0,4 кВ ВА-99/160А ф.0,4-5.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ресурсная" ("КЭнК") РП-4 ("КЭнК") | ф.10-11-ТП-187 (6 кВ) от СП-11 | 3 ТП | г. Юрга. 34 ч/сект., дачные участки СНТ "Сибиряк" | 2023-05-07 | 18:54 | 23:25 | 4:31 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой концевой муфты на оп. №21/5/24
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Звездная" ("Россети Сибирь") | ф.6-26-ЖК (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Энергетик, СНТ Денисовец, СНТ Полиграфист | 2023-05-08 | 5:28 | 7:13 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Талая" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-КТ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | дер. Талая Скважина | 2023-05-08 | 9:15 | 10:00 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-11-25 (10 кВ) | 4 ТП | 9 мкд - 664 кв., школа, д/сад, котельная, водонапорная башня, 25 юр/лица, 42 гаража | 2023-05-08 | 15:54 | 16:39 | 0:45 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя на отпайке ТП-112 Топкинский водоканал (Насосная технической воды).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 Талон-Майск | 7 ТП | п. Майск, п. Талон, п. Мрас-Су. 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-05-09 | 2:20 | 5:44 | 3:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение центрифугированной оп. №639/100 в результате подмыва при разливе речки в месте перехода.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-РП-4 (6 кВ) от ЛР-151 | 2 ТП | 8 юр/лиц, котельная №9, насосная, 188 ч/сект., 3 гаража | 2023-05-09 | 9:29 | 11:20 | 1:51 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для безопасного выполнения работ по восстановлению ВЛИ-0,4 кВ ф.0,4-14 (совместная подвеска с ВЛ-6 кВ) от ТП-15.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-13 (10 кВ) | 7 ТП | 40 мкд (27-2эт - 202 кв, 4-3эт - 66 кв., 15-5эт - 1020 кв., 3-9эт - 196 кв.) - 1484 кв., котельная, 2 д/сада, школа, КНС, МФЦ, насосная, таможня, район. суд, 137 юр/лиц | 2023-05-09 | 17:44 | 18:32 | 0:48 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ КЛ №1 от ТП-224 до ТП-34. Эл.пробой КЛ-10 кВ КЛ №2 от ТП-224 до ТП-34.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.РП-1-16 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-15 (Т-1) (10 кВ) | 1 ТП | 2 мкд. 5 эт. - 128 кв, ощежитие 30 кв., 12 юр/лиц | 2023-05-09 | 18:34 | 18:45 | 0:11 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТР-10 яч. №3 до трансформатора Т-1
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-24-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-11) | 1 РП | 28 МКД (23- 5эт.- 1708 кв., 3- 9эт. -375 кв., 2 -10 эт., 306 кв.) - 2389 кв., школа, д/сад, 87 ч/сектора, 42 юр/лица. | 2023-05-09 | 19:27 | 19:27 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ КЛ №1 от ПС до РП-11
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-540 (6 кВ) | 2 ТП | п. Килинск Школа, котельная, клуб, вышка связи, 68 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-05-10 | 9:43 | 16:18 | 6:35 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены аварийных опор ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от реклоузера Р-ТАШ-4 | 11 ТП | Школа, котельная, ФАП, насосная, 155 ч/сект, 5 юр/лица. | 2023-05-10 | 11:44 | 13:19 | 1:35 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв крепления вязки неизолированного провода ф."С" к изолятору на оп. №396-2.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Талая" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-КТ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | Станция перекачки (резерв), насосная, газ. котельная (резерв) | 2023-05-11 | 11:30 | 14:55 | 3:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-12 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-347 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП (КЭнК) 1 ТП (ГЭС) | Дет. больница №3, 2 мкд - 140 кв. | 2023-05-11 | 18:33 | 19:04 | 0:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") РП-26 (ООО "Горэлектросеть") | ф.6-838-2 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП | 2 мкд - 564 кв, ЦТП-75, 1 юр/лицо, пол-ка №6 | 2023-05-11 | 19:45 | 22:12 | 2:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Молодёжная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-М (10 кВ) | 24 ТП | 1612 ч/сект., школа, котельная, АТС, 2 базовые станции, поликлиника, 1 мкд 5эт - 36 кв., 2 скважины, кислородная станция, 43 юр/лица | 2023-05-11 | 21:48 | 22:04 | 0:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с ПС-110/10 кВ "Молодёжная" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") РП-92 (ООО "Горэлектросеть") | ф.11-808-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП (КЭнК) 1 ТП (ГЭС) | 3 мкд - 321 кв., спорт. клуб, 3 базовые станции сотовой связи. | 2023-05-11 | 22:30 | 22:55 | 0:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1 секции РП-92 (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") РП-92 (ООО "Горэлектросеть") | ф.17-800-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП (КЭнК) 2 ТП (ГЭС) | АТС, 2 мкд - 178 кв., д/сад №107, дет. пол-ка, ТЦ | 2023-05-11 | 22:30 | 22:55 | 0:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1 секции РП-92 Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") | ф.6-Г-1 (6 кВ) ф.6-Г-2 (6 кВ) ф.Озерный (6 кВ) | 40 ТП | Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 6,540, количество социально-значимых объектов: 22, в том числе 5 больниц, 7 школ, 7 детских садов, 0 котельных, 5 объектов водоснабжения. | 2023-05-11 | 22:57 | 23:00 | 0:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") Отключение трансформатора Г2Т на ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") ф.6-15-749 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-724 | 1 ТП | 55 ч/сектора | 2023-05-12 | 2:12 | 4:06 | 1:54 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внерегламентное отключение для замены ПН и регулировки ВН
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-К (6 кВ) от реклоузера Р-6 | 17 ТП | Котельная №19 (резерв), котельная №18 (резерв), ГУ-6А (резерв), МУП "Зеленхоз", гаражи, 10 юр/лица, 1239 ч/сектор, 143 комм кв., УНО | 2023-05-12 | 6:14 | 6:17 | 0:03 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа на ЛР в сторону потребительской ТП-470
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-К (6 кВ) от реклоузера Р-6 | 17 ТП | Котельная №19 (резерв), котельная №18 (резерв), ГУ-6А (резерв), МУП "Зеленхоз", гаражи, 10 юр/лица, 1239 ч/сектор, 143 комм/кв., УНО | 2023-05-12 | 8:13 | 9:13 | 1:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение ЛР-6 кВ на потребительской ТП-470 (гаражный кооператив)
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Талая" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-КТ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | дер. Талая Скважина | 2023-05-12 | 19:00 | 21:05 | 2:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Арлюкская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Х (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | дер. Арлюк 3 юр/лица, насосная, 10 ч/сект | 2023-05-12 | 20:10 | 21:05 | 0:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.8-348 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП (ГЭС) | 2 мкд - 118 кв., гаражи, хокейная коробка, корп. театра | 2023-05-13 | 14:45 | 15:30 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-7 (ООО "Горэлектросеть") | ф.11-677 (6 кВ) | 2 ТП (КЭнК) 1 ТП (потреб) | 7 мкд - 776 кв., насосная, медецинский центр, гаражи, гостиница, 7 юр/лиц | 2023-05-13 | 18:31 | 19:52 | 1:21 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от РП-7 ("ГЭС") до ТП-677 при производстве не согласованных работ персоналом ООО «Сибирский Инженерно-Технический Центр»
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | котельная №5,7 (резерв),1 юр.лиц- ул. освещ.; 27 ч/сектора | 2023-05-14 | 11:48 | 13:10 | 1:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) | 19 ТП | Школа, котельная, ФАП, 2 насосных, 473 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-05-14 | 17:42 | 17:44 | 0:02 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Разрушение опорного изолятора держателя контакта ПК-6 кВ ф."С" на СТП-654.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от реклоузера Р-ТАШ-4 | 11 ТП | Школа, котельная, ФАП, насосная, 155 ч/сект, 5 юр/лица. | 2023-05-14 | 17:42 | 19:07 | 1:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Разрушение опорного изолятора держателя контакта ПК-6 кВ ф."С" на СТП-654.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") ф.814 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-434 | 1 ТП | СНТ «Восток». 70 садовых участков | 2023-05-15 | 17:03 | 19:35 | 2:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Повреждение опорных изоляторов в РУ-0,4 кВ, сгорание плавкой вставки в патроне ПК-6 кВ (16 А)
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-11 | 2 ТП | 5 мкд - 444 кв, 32 юр. Лица | 2023-05-16 | 14:43 | 15:20 | 0:37 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-215 до ТП-260
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 14 ТП | 5 СНТ (406 участков), 14 домов ч/сектора, скважина, котельная №24, МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); 1 мкд - 24 кв., дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2023-05-16 | 22:29 | 23:25 | 0:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Рудничная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 14 ТП | 5 СНТ (406 участков), 14 домов ч/сектора, скважина, котельная №24, МАУ Отдых (лагерь "Журавлик", "Спутник"); 1 мкд - 24 кв., дом отдыха "Бизнес-отель", ЧЛ Марабян А.Х. | 2023-05-16 | 23:55 | 3:55 | 556:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) от ЛР-150 | 3 ТП | 301 ч/сект., школа №21, котельная ж/д №1 (есть резерв), 2 мкд - 37 кв., 9 гаражей | 2023-05-17 | 6:53 | 10:24 | 3:31 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора ЛР-6 кВ на МТП-167.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-540 (6 кВ) | 2 ТП | п. Килинск Школа, котельная, клуб, вышка связи, 68 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-05-17 | 9:35 | 15:32 | 5:57 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внеплановое отключение для замены аварийных опор ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") | ф.10-5-Т (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-МА-1) | 6 ТП | 2 скважины, котельная, КНС, интернат, 12 юр/лиц, 403 ч/сектора | 2023-05-17 | 13:46 | 13:46 | 0:00 | Отключение от ЗЗ. Повреждения в сетях "РЖД". | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-35 (ЗАО СК "Южкузбасстрой") | ф.17-611-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 5 мкд - 402 кв., насосная, гаражи, юр/лица | 2023-05-17 | 17:15 | 19:50 | 2:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с РП-35 (ЗАО СК "Южкузбасстрой") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" ("ОЭСК") | ф.6-42-Г (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-5) | 10 ТП | 2 дет сада, КНС №3, резерв котельной №34, 14 юр лиц, 418 ч/сектор, 913 комм кв | 2023-05-18 | 2:12 | 2:12 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от ПС до ЦРП-5.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | Д/сад, Школа, котельная, ФАП, 1 МКД - 10 кв., 217 ч/сект, 34 дачи, 1 стройка, 20 юр/лиц | 2023-05-18 | 11:41 | 12:02 | 0:21 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в ВРУ-0,4 кВ в сети потребителя ОАО "Автодор" запитанного от ТП-627 ("КЭнК").
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-26-ГН (10 кВ) | 1 ТП | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС, ОАО ЛВЗ, уличное освещение, световор | 2023-05-18 | 12:01 | 15:56 | 3:55 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Обрыв шлейфов на оп. №27 и №28 ВЛ-6 кВ ф.10-26-ГН
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-К (10 кВ) | 1 ТП | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС, уличное освещение светофор | 2023-05-18 | 12:18 | 15:56 | 3:38 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасного производства работ по ф.10-26-ГН
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | Д/сад, школа, котельная, ФАП, 1 мкд - 10 кв., 217 ч/сект., 34 дачи, 1 стройка, 20 юл/лиц | 2023-05-18 | 13:35 | 13:56 | 0:21 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в ВРУ-0,4 кВ в сети потребителя ОАО "Автодор" запитанного от ТП-627 ("КЭнК").
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") РП-10 "Тальжино" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Чистые пруды Н (10 участков), СНТ Чистые пруды (121) | 2023-05-18 | 16:19 | 17:02 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-17 "СШ" (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ-718 | 1 ТП | 40 ч/сект., 15 дач | 2023-05-18 | 16:23 | 16:40 | 0:17 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Самопроизвольное отключение ВН в ТП-ТАШ-718
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-80 (6 кВ) | 7 ТП | Школа, насосная, котельная, уличное освещение, 114 ч/сект, 8 юр/лиц | 2023-05-18 | 16:58 | 16:58 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Котельная, АТС, дет/сад, ФАП, 3 юр/лиц, 100 ч/сект | 2023-05-18 | 17:10 | 17:30 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") ф.10-12-О (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-711 | 1 ТП | 1 мкд - 130 кв., 6 юр/лиц | 2023-05-18 | 23:15 | 23:38 | 0:23 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение после появления перекоса по напряжению. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ЛР-10 яч. №1 до трансформатора Т-1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 7 ("КЭнК") | ф.6-19-Кедровая (6 кВ) | 3 ТП | пгт. Шерегеш 39 ч/сект., 1 дача | 2023-05-19 | 10:43 | 12:03 | 1:20 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внеплановое отключение для выправки опоры ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-9-729 (6 кВ) от ЛР-157 | 1 ТП | пгт. Шерегеш. 45 ч/сектора. | 2023-05-19 | 13:40 | 15:00 | 1:20 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внеплановое отключение для выправки опоры ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-8-ТП-128 (10 кВ) | 3 ТП | 13 юр/лиц, 1 гараж, ПНС-1 | 2023-05-19 | 15:06 | 15:49 | 0:43 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-128 до ТП-199
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-КА 5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 10 ТП | п. Малиновка Д/сад №10 (+ котельная), почта, 18 юр/лиц, 661 ч/сект. | 2023-05-20 | 14:13 | 14:16 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-15-ТП-22 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ТП-НВ 022) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) | 2023-05-20 | 16:15 | 16:45 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ТП-12 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ТП-НВ 022) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) (есть резерв). | 2023-05-20 | 16:15 | 16:45 | 0:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-РТС (6 кВ) | 11 ТП | 9 мкд - 106 кв., 579 ч/сект, д/сад №23, котельные №30 (резерв), котельные №18 (резерв), насосная, стадион, 20 гаражей, 21 юр/лицо | 2023-05-21 | 7:39 | 8:15 | 0:36 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от ПС до КШ-76.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-15-1 (6 кВ) | 1 ТП | МБЛПУ "ГКБ №29" (Хирургическое отделение) | 2023-05-22 | 4:55 | 4:55 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") | ф.6-27-НГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-8) | 20 ТП | Котельная, насосная, гидроузел, пол-ка, дет/сад, школа, 19 юр/лиц, 771 ч/сектора, 4 мкд - 316 кв. | 2023-05-22 | 6:26 | 6:26 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от ПС до КШ-34 Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от КШ-46 до РП-8
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-15-1 (6 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей нет (МБЛПУ ГКБ №29 на момент отключения была запитана по резерву) | 2023-05-22 | 9:45 | 0:07 | 566:22 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп. №26 до ТП-8
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-2-Ж (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-140 | 1 ТП | 164 ч/сект., 4 юр/лица, 2 гаража | 2023-05-22 | 15:45 | 16:41 | 0:56 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 6 кВ Разрушение опорного изолятора держателя контакта ПК-6 кВ ф."А" на МТП-140
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ПС 35 кВ "Шалым" (6 кВ) | 6 ТП | 222 ч/сект., 16 мкд - 239 кв., 2 насосных, МЧС | 2023-05-22 | 15:59 | 16:27 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Т (6 кВ) | 11 ТП | 225 ч/сект., 28 мкд - 407 кв., тубдиспасер, поликлиника, фильтровальная, МЧС, котельная, тепловой пункт, КТС, школа - интернат №19, клуб, дет/сад, школа №6, 4 вышки связи, 10 юр/лиц. | 2023-05-22 | 15:59 | 16:27 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Соц. приют, 3 юр/лица, 106 ч/сект., 1 мкд - 18 кв. | 2023-05-22 | 17:00 | 19:44 | 2:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Задержка выполнения плановых работ персоналом "Россети Сибирь" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-26-К (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) | 1 ТП | Эл.котельная, 3 юр/лица, 30 ч/сект., 1 мкд - 16 кв. | 2023-05-22 | 17:00 | 20:18 | 3:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Задержка выполнения плановых работ персоналом "Россети Сибирь" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ-7 ("КЭнК") ф.6-16 "Перекачка" (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ-706 | 1 ТП | 11 ч/сект., 134 дачи | 2023-05-22 | 17:26 | 18:53 | 1:27 | Ремонт оборудования | Погодные условия: дождь, гроза Срабатывание плавких вставок ПК-6 кВ (16 А) ф."В" и "С".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-АГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-6) | 5 ТП | 2 дет/сад, мед. колледж, 2 пол-ки, фонд мед.страх., 58 юр/лиц, 15 мкд - 919 кв. | 2023-05-23 | 9:19 | 9:19 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ПС до РП-6 персоналом сторонней организации МБУ «УЖ» при производстве не согласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колмогоровская" ("Россети Сибирь") ф.10-0-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-152П | 1 ТП | д. Писаная. 71 дом ч/сектора, СНТ "Писаные скалы", 1 юр/лицо (База отдыха) | 2023-05-23 | 11:54 | 19:52 | 7:58 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Выход из строя трансформатора в ТП-152П
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-Н (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-7) | 12 ТП | 12 мкд - 834 кв., 24 ч/сект., школа №6, колледж, дет/сад №27, техникум, Прокопьевская психиатрическая больница; центр реабилитации; медицинский центр "ЛеО-М"; 25 юр.лиц; 79 гаражей | 2023-05-23 | 15:09 | 15:54 | 0:45 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ №2 от оп. №24 до ТП-755 яч.2.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-1 | 15 ТП | 13 юр/лиц | 2023-05-24 | 14:30 | 4:06 | 565:36 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Падение деревянной траверсы на оп. №52. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-НВ 411 до ТП-НВ 407 Титан.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибири") | ф.6-5-Ж (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 9 ТП | 1 мкд - 24 кв., школа, д/сад, ВНС, магазин, станция связи, 287 ч/сект | 2023-05-24 | 14:35 | 16:51 | 2:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "ГЭС"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-Л (10 кВ) от ПСС-МА-8 | 29 ТП | 3 котельных, 3 скважины, школа, школа коррекции, политехнический техникум, почтампт, 2 д/сада, 56 юр/лиц, 296 ч/сект., 444 коммун/кв. | 2023-05-25 | 13:14 | 13:23 | 0:09 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв ВЛ-10 кВ ф."А" в пролете оп. №51 и №52 автокраном МАЗ без г/н частного лица Андроханов В.А.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-ТЧ (6 кВ) от ЛР-64 (Ввод на РП-7) | 9 ТП | 9 юр/лиц, дет/сад, КНС, очистные, 11 мкд - 645 кв., 134 ч/сект, 17 гаражей | 2023-05-25 | 14:16 | 14:24 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Производство переключений на ПС Осинники-5 ("РОССЕТИ Сибири") без согласования с потребителями.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-16 (6 кВ) | 5 ТП | п. Новый-Городок 28 мкд - 1059 кв., 3 д/сада, КНС, АТС, 81 юр/лицо | 2023-05-25 | 17:14 | 18:16 | 1:02 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-775 до ТП-762.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-В (6 кВ) | 4 ТП | 19 юр/лиц, 2 станции холодной воды, 189 ч/сект., 3 гаража | 2023-05-26 | 10:22 | 16:19 | 5:57 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было Коронация концевой каб. муфты КЛ-6 кВ ф.6-19-В в ячейке на ПС.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-НБ (10 кВ) | 7 ТП | п.г.т. Яя Яйская РБ, котельная ЦРБ №3, школа №3, 690 ч/сект., 50 юр/лиц. | 2023-05-26 | 13:23 | 13:24 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 ВНС, СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2023-05-27 | 0:24 | 0:50 | 0:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.6-7-Г (6 кВ) от ТП-176 | 3 ТП | 16 юр/лиц, 25 мкд - 1954 кв., 3 ч/сект., 65 гаражей. | 2023-05-27 | 10:00 | 10:19 | 0:19 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение одной из двух КЛ-6 кВ от ТП-179 до ТП-177 сторонней организацией ООО "Монтажэнергострой" при производстве несогласованных земляных работ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.2-9-ТБО (6 кВ) | 4 ТП | Эколенд (утилизация отходов), КРИОГАЗ (производственная база), 2 юр/лица, вышка связи | 2023-05-27 | 12:05 | 13:38 | 1:33 | Ремонт ВЛ | Отключение от ЗЗ Обрыв пластины гибкой связи на ЛР-71 на оп. №21/1.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | пгт. Промышленная. 5 котельных, 4 скважины, спортшкола, школа №2, вет.участок, вет.лаборатория, мед. кабинет ЦРБ, 1 мкд - 16 кв., 182 ч/сект, 14 юр/лиц | 2023-05-27 | 14:40 | 15:05 | 0:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-Ф (6 кВ) | 2 ТП | Горнорудная котельная (рез), очистные сооружения.(рез) | 2023-05-27 | 14:51 | 15:02 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РТП-ТАШ 3 ("КЭнК") | ф.6-9-РТС (6 кВ) | 8 ТП | РТС, 2 насосные холодной воды, школа-интернат №3, 18 мкд - 216 кв., 314 ч/сект., 80 дач, 57 гаражей, 14 юр/лиц | 2023-05-27 | 19:42 | 19:47 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-10-2Ц (6 кВ) от ВН в ТП-107 | 2 ТП | 7 юр/лиц, 109 ч/сект., 21 гараж | 2023-05-27 | 21:20 | 0:45 | 555:25 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для выправки ж/б опоры ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Л (10 кВ) ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-3-Л (10 кВ) ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.Телецентр (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 61 ТП | 2,202 абонента, 11 социально значимых объектов, среди которых 2 больниц, 1 школ, 3 детских садов, 3 котельных, 2 объектов водоснабжения. | 2023-05-28 | 18:12 | 18:57 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-4" (35 кВ) (Ввод 2 с.ш. ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК)) | 20 ТП | 3809 бытовых абонентов, 3 больница, 6 школ, 6 д/сада, 2 котельных, 1 объектов водоснабжения | 2023-05-28 | 18:12 | 18:12 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Кратковременное исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская". Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | 29 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная (№9 База лесопилки), 20 ком/домов, ЦРБ (есть резерв), 47 юр/лица, 2 д/сада, школа №1, Администрация района, ПАО "Ростелеком", 1006 ч/сект. | 2023-05-28 | 18:38 | 18:38 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | 29 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная (№9 База лесопилки), 20 ком/домов, ЦРБ (есть резерв), 47 юр/лица, 2 д/сада, школа №1, Администрация района, ПАО "Ростелеком", 1006 ч/сект. | 2023-05-28 | 18:55 | 19:08 | 0:13 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) от реклоузера Р-1 | 23 ТП | п.г.т. Ижморский 1 Котельная (ЦК№3 резерв), ЦРБ,19 ком/домов (416 квартир), 41 юр/лиц, 803 ч\сектор, 1 школа, 2 Д/сада, Администрация района, ПАО "Ростелеком" | 2023-05-28 | 18:55 | 22:11 | 3:16 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение дугогасительного контакта ф.С и дугогасительной камеры на ВН в ТП-31
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от реклоузера Р-ТАШ-4 | 11 ТП | Школа, котельная, ФАП, насосная, 155 ч/сект, 5 юр/лица. | 2023-05-28 | 21:42 | 21:45 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от реклоузера Р-ТАШ-4 | 11 ТП | Школа, котельная, ФАП, насосная, 155 ч/сект, 5 юр/лица. | 2023-05-29 | 5:01 | 6:05 | 1:04 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Разрушение опорного изолятора ф."В" на ВН в ТП-625
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) | 19 ТП | Школа, котельная, ФАП, 2 насосных, 473 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-05-29 | 5:04 | 6:05 | 1:01 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Разрушение опорного изолятора ф."В" на ВН в ТП-625
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) | 19 ТП | Школа, котельная, ФАП, 2 насосных, 473 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-05-29 | 6:26 | 6:34 | 0:08 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Разрушение опорного изолятора ф."В" на ВН в ТП-625
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) от реклоузера Р-ТАШ-4 | 11 ТП | Школа, котельная, ФАП, насосная, 155 ч/сект, 5 юр/лица. | 2023-05-29 | 9:36 | 10:29 | 0:53 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора на предохранительной раме СТП-ТАШ 615.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Ржавчик Котельная, АТС, дет/сад, ФАП, 3 юр/лиц, 100 ч/сект | 2023-05-29 | 12:13 | 12:45 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 ВНС, СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2023-05-29 | 12:31 | 13:11 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | 29 ТП | п.г.т. Ижморский Котельная (№9 База лесопилки), 20 ком/домов, 47 юр/лица, 2 д/сада, школа №1, Администрация района, ПАО "Ростелеком", 1006 ч/сект. | 2023-05-29 | 20:51 | 21:16 | 0:25 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Меж фазное замыкание через тело птицы (сороки) на опоре № 69 ВЛ-10 кВ без повреждения ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-1-Чугунаш (10 кВ) (ОАО "РЖД") ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) (ОАО "РЖД") | 15 ТП | Д/сад, Школа, котельная, ФАП 2 МКД - 26 кв., 319 ч/сект., 65 дач, 1 стройка 27 ЮЛ. | 2023-05-30 | 13:24 | 13:36 | 0:12 | Отключение от ЗЗ. Повреждения в сетях "РЖД". | Исчезновение напряжения с ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") Повреждение в сетях РЖД
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Байдаевка-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП ("Россети") 2 ТП ("КЭнК") | СНТ Береговой-1 (69 домов), 2 д/сада, ДЮЦ "Дружба". | 2023-05-30 | 13:50 | 16:42 | 2:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийное отключение Повреждения в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-5 | 9 ТП ("КЭнК") 6 ТП (потреб.) | ГСК "Эдельвейс", спортивная площадка, лодочный причал, 9 юр/лиц. 56 ч/сект., газовая станция. | 2023-05-30 | 15:10 | 16:20 | 1:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-512-АБК (6 кВ) Ввод №2 ("ЕвразРуда") | 2 ТП | Стадион, 4 юр/лица, 2 ч/сект, 3 гаража | 2023-05-30 | 15:45 | 17:48 | 2:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждения в сетях "ЕвразРуда".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" ("РЖД") | ф.9-10 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-4) | 1 ТП | 171 ч/сект., 32 мкд - 790 кв., ЛОВД, 2 насосных, школа, скважина, 2 котельных, 33 юр/лица | 2023-05-30 | 16:17 | 16:17 | 0:00 | Отключение от ЗЗ. Повреждения в сетях "РЖД". | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" Повреждения в сетях "РЖД".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф.Город-2 (6 кВ) | 27 ТП | 6 МКД, 1604 ч/сект., больница (рез), КНС, водозабор, хлебзавод (рез), 2 скважины, филиал "Белово", психоинтернат, 2 СНТ, очистные, 19 юр/лиц. | 2023-05-30 | 16:47 | 23:21 | 6:34 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Падение дерева на ВЛ-6 кВ с последующим обрывом провода 3-х фаз и повреждением траверсы на оп. №24 в пролете от оп. №23 до оп. №25.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-8-3 ключ (6 кВ) | 1 ТП | Насосная (ЮКЭК) | 2023-05-31 | 11:50 | 20:18 | 8:28 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Срыв изолятора ф."С" на оп. №13 с последующем падением провода ВЛ-6 кВ в реку. Повреждение в сети потребителя на отпайке к ТП-3 ключ ("ЮКЭК")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-11-4 ключ (6 кВ) | 2 ТП | Насосная (ЮКЭК), стройка | 2023-05-31 | 18:25 | 18:55 | 0:30 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Для устранения повреждения по ф.6-8-3 ключ (совместная подвеска) персоналом потребителя на отпайке к ТП-3 ключ ("ЮКЭК")
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "КМЗ" ("Россети Сибирь") РП-14 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-141 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 10 ТП | база пер.Тушинский,10, 124 ч/сект., 7 юр/лиц, гаражи, станция связи | 2023-06-01 | 10:28 | 11:19 | 0:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") ф.6-13-С (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-327 | 1 ТП | 111 ч/сект., 4 юр/лица, 4 гаража | 2023-06-01 | 14:28 | 17:12 | 2:44 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было Срабатывание ПТ-6 кВ (31,5 А), ф."А", "В" и "С" Эл.пробой кабельной перемычки от трансформатора до РУ-0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п. Майск, п. Талон, п. Мрас-Су. 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-06-01 | 18:07 | 18:09 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-Г (6 кВ) | 7 ТП | г. Мыски. 1,387 абонентов, количество социально-значимых объектов: 8, в том числе 4 больниц, 0 школ, 4 детских садов, 0 котельных, 0 объектов водоснабжения. | 2023-06-02 | 10:33 | 11:11 | 0:38 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-89 до ТП-79. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-79 до ТП-8.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-3" (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 1 с.ш. ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК) | 27 ТП | 6004 бытовых абонентов, 0 больница, 1 школ, 3 д/сада, 2 котельных, 2 объектов водоснабжения | 2023-06-02 | 14:56 | 14:56 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 768 дома ч/с , вышка связи, СНТ Металлург-1, 1 юр.лицо ООО Транссибнк (бокс), гаражи | 2023-06-02 | 19:08 | 22:44 | 3:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") ф.10-12-ТП-115 ("КЭнК") | ТП-115 | 1 ТП | 5 мкд - 362 кв., 8 юр/лиц | 2023-06-02 | 20:15 | 20:40 | 0:25 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ на трансформатор Т-1 в концевой муфте в ТП-115
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") ф.10-10-ТП-125 ("КЭнК") | ТП-125 | 1 ТП | 1 мкд - 58 кв., 6 юр/лиц | 2023-06-02 | 20:15 | 20:55 | 0:40 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ на трансформатор Т-2 в концевой муфте в ТП-125
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Талая" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-КТ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо МУП "Комфорт" насосная | 2023-06-02 | 23:20 | 28:58 | 5:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 "Промузловая" ("Кузбассэлектро") | ф.6-10-8 (6 кВ) | 3 ТП (потреб.) | пгт. Бачатский. Котельная, насосная станция, станция смешивания (Абонентские) | 2023-06-03 | 10:02 | 11:03 | 1:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "№2" ("СУЭК-Кузбасс") ф.6-46-Ж (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-33 | 1 ТП | 213 ч/сект. | 2023-06-03 | 14:38 | 15:33 | 0:55 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для исключения из схемы вводного автомата 0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-18 (10 кВ) | 3 ТП | пгт. Бачатский. 37 ч/сект., 11 мкд - 730 кв, поликлиника, скорая помощь, д/сад, 14 юр/лиц | 2023-06-03 | 19:22 | 20:32 | 1:10 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-343 до ТП-346
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-65 (10 кВ) | 12 ТП | Котельная, 2 д/сада, 98 ч/сект, 27 мкд - 1934 кв., СК "Олимп", 3 гаражные площадки | 2023-06-03 | 22:36 | 22:36 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой 2-х проходных изоляторов на ТП-115.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-65 (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-65 | 12 ТП | Котельная, 2 д/сада, 98 ч/сект, 27 мкд - 1934 кв., СК "Олимп", 3 гаражные площадки | 2023-06-03 | 22:36 | 23:47 | 1:11 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ. Эл.пробой 2-х проходных изоляторов на ТП-115.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") ф.6-19-Х (6 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-536 | 1 ТП | 3 МКД, 68 ч/сект., СНТ Животновод, уличное освещение | 2023-06-04 | 9:38 | 9:59 | 0:21 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Нагрев болтового соединения одной фазы КЛ-0,4 кВ от трансформатора до РУ-0,4 кВ в месте контакта с шиной 0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 7 ТП | Станция скорой помощи, д/сад №27, интернат №35, ДЮСШ №1, 11 мкд - 311 кв., 229 ч/сект., 21 юр/лицо, 21 гараж | 2023-06-04 | 10:10 | 11:17 | 1:07 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Срыв опорного изолятора ф."В" на приёмной траверсе перед КШ-35, касание провода траверсы.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | 1 юр/лицо. | 2023-06-04 | 14:22 | 36:20 | 21:58 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение после появления перекоса по напряжению в сети 6 кВ Повреждения в сетях потребителя Артель "Западная".
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Благовещенская" ("Россети Сибирь") ф.10-9-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-089П | 1 ТП | с. Белогородка. Вышка связи "Мегафон" | 2023-06-04 | 16:25 | 21:14 | 4:49 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Срыв штыревого изолятора ф."С", касание провода траверсы.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Г (6 кВ) | 18 ТП | ГУ №5, котельная, 2 школы, муз. школа, 2 д/сада, ДК, дет. пол-ка, вет. станция, котельная №38 ввод №2 (резерв), котельная №46 А ввод №2 (резерв), котельная №49 ввод №2 (резерв), 39 юр/лиц, 788 ч/сект., 49 мкд - 1088 кв. | 2023-06-04 | 16:39 | 17:35 | 0:56 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Отрыв одной из пластин гибкой шины ф."В" ЛР(РЛК)-242 на оп. №31/5 перед ТП-42.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-25-Э (10 кВ) | 1 ТП | Котельная №6 ("ТЭР") | 2023-06-05 | 6:02 | 6:02 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от ТО Межфазное перекрытие через тело птицы (вороны) на оп. №43 Отгорание шлейфа ВЛ-10 кВ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514о (6 кВ) от Р-11 | 9 ТП | п. Усть-Мрасс, п. Тутуяс: 25 ч/сект., 2 ю/лиц, 56 дач/уч | 2023-06-05 | 14:53 | 14:57 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514о (6 кВ) от Р-11 | 9 ТП | п. Усть-Мрасс, п. Тутуяс: 25 ч/сект., 2 ю/лиц, 56 дач/уч | 2023-06-05 | 14:57 | 15:54 | 0:57 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-4 ("КЭнК") | ф.РП-4-10 (10 кВ) | 3 ТП | 16 мкд - 285 кв., котельная, 18 юр/лиц | 2023-06-06 | 2:31 | 3:15 | 0:44 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-31 до ЛР-113
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Чумайская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | с.Кураково Администрация, клуб,школа, ФАП,котельная; 1 ч/с. | 2023-06-06 | 12:49 | 15:42 | 2:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) | 7 ТП | ОЦ "Карлык" (без детей, на объекте только сторож), 19 ч/сект., СНТ "Домна" (15 дач/домов), гостиница "Кедровка" (резерв). | 2023-06-06 | 15:55 | 19:32 | 3:37 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от оп. №2 до ТП-900 (Орион)
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Стройбаза" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Весёлое": 169 дачных дома. | 2023-06-06 | 18:05 | 21:16 | 3:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-300 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 9 ТП | 4 мкд - 291 кв., 4 гаража, КНС-303, 574 ч/сект., 8 юр/лиц, АТС | 2023-06-06 | 20:15 | 22:00 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Есаульская-5" ("Евразэнерготранс") | ф.6-208 (6 кВ) от ПСС-НВ 908 | 4 ТП | СНТ "Открытчик" (367 садовых дома, 5 постоянно проживающих), скважина (насосная). | 2023-06-07 | 14:33 | 15:47 | 1:14 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для демонтажа 2-х старых опор ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Б (6 кВ) от ВВ в ТП-595 | 4 ТП | 110 ч/сект., 6 юр/лиц. | 2023-06-07 | 15:50 | 17:19 | 1:29 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской ТП-710
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) | 7 ТП | ОЦ "Карлык" (без детей, на объекте только сторож), 19 ч/сект., СНТ "Домна" (15 дач/домов), гостиница "Кедровка" (резерв). | 2023-06-07 | 17:41 | 17:58 | 0:17 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для подключения ранее отключенных шлейфов.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") ф.10-9-Ц (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-108 | 1 ТП | 4 МКД, 5 гаражей, дет/сад №5, 2 юр/лица | 2023-06-07 | 19:20 | 19:57 | 0:37 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Срабатывание ПК-10 кВ (50 А) по 3 фазам. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ВН-10 до Т-2.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-УС (6 кВ) ф.6-8-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-13-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 23 ТП | Количество быт. абонентов 407 шт., 9 социально значимых объектов, среди которых 2 детских садов, 2 котельных, 5 объектов водоснабжения | 2023-06-07 | 20:46 | 21:18 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" Повреждение ф."С" МСВ-110 с последующим отключением Т-1 и Т-2 110 кВ от диф. защиты на ПС-110 кВ "Шахтовая" в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") ПС-35/6 кВ "КМЗ" ("Россети Сибирь") РП-14 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-141 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 10 ТП | база пер.Тушинский,10, 124 ч/сект., 7 юр/лиц, гаражи, станция связи | 2023-06-07 | 20:46 | 21:18 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра РП-14 (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.11-295 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.9-Транспортный (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.3-Точилино (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.4-4 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.15-Трамвайный (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 41 ТП | Количество быт. абонентов 2998 шт., 3 социально значимых объектов, среди которых 1 больниц, 1 школ, 1 объектов водоснабжения. | 2023-06-07 | 20:46 | 21:18 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") РП-14 "ЮКУ" ("Россети Сибирь") | ф.7-Телецентр (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 2 ч/сект. | 2023-06-07 | 20:46 | 21:18 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра РП-14 "ЮКУ" ("Россети Сибирь") Повреждение ф."С" МСВ-110 с последующим отключением Т-1 и Т-2 110 кВ от диф. защиты на ПС-110 кВ "Шахтовая" в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-16-РП (10 кВ) от ВВ-10 в ТП-74 | 12 ТП | 2 котельные, школа, бойлерная, КНС, 3 д/сада, 29 юр/лица, 907 ч/сект, 25 мкд - 193 кв. | 2023-06-07 | 23:21 | 23:21 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-ЮЖ (10 кВ) | 10 ТП | 9 мкд - 107 кв., 9 юр/лица, садовое общество, школа, 776 ч/сект | 2023-06-07 | 23:57 | 24:42 | 0:45 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-65 (10 кВ) | 12 ТП | Котельная, 2 д/сада, 98 ч/сект, 27 мкд - 1934 кв., СК "Олимп", 3 гаражные площадки | 2023-06-08 | 1:19 | 2:17 | 0:58 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 от ПС до ТП-65.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.10-7-24 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-24 | 1 ТП | 1 юр/лицо, ЦРБ | 2023-06-08 | 7:40 | 7:48 | 0:08 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Срабатывание ПК-10 кВ (20 А) по ф."С". Эл.пробой КЛ-10 кВ от ВН-10 до Т-2.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-3-К (6 кВ) от ЛР-171 | 1 ТП | 3 ч/сект. | 2023-06-08 | 9:39 | 16:06 | 6:27 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для демонтажа аварийной ж/б оп. №147 (разрушение основания)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.10-39-Г (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") (Ввод 1 с.ш. ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть")) | 11 ТП | Поликлиника ГБ №22, дет. больница №3, крюковская больница №1, ГБ №19, терапия ГБ №22, 170 ч/сект., центр ребилитации, 5 мкд - 261 кв., 280 ч/сект., 11 мкд (барачного типа) - 130 кв., 4 юр/лица, школа-интернат №88 | 2023-06-08 | 11:09 | 14:15 | 3:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Возгорание опоры ВЛ-10 кВ ф.10-39-Г в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.10-8-Г (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") (Ввод 2 с.ш. ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть")) | 21 ТП | 59 мкд - 2340 кв, коледж, цент лечебной педагогики, психонев. диспансер, 223 ч/сект., ДЮШС №5, 3 школы, 2 лицея, скорая помощь, ДДТ, 5 юр/лиц, 5 д/садов, полинклиника, 2 гимназии | 2023-06-08 | 11:28 | 14:15 | 2:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ЦРП-2 Для безопасности устранения повреждения на ф.10-39-Г в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") ф.РП-9-9 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-238 | 1 ТП | 1 юр/лицо. | 2023-06-08 | 17:49 | 17:59 | 0:10 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Срабатывание ПК-10 кВ (50 А) по двум фазам. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ШР-10 до Т-2.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-8-120 (10 кВ) | 5 ТП | Школа, д/сад, дом ребёнка, 17 юр/лиц, 12 мкд - 1030 кв., 245 ч/сект., 166 гаражей | 2023-06-09 | 1:49 | 2:54 | 1:05 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-120 до ТП-121.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-512 АБК Ввод 2 (6 кВ) (ОАО "Евразруда") | 2 ТП | 5 юр/лиц | 2023-06-09 | 8:18 | 16:23 | 8:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях "Евразруда"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16 (10 кВ) | 10 ТП | 55 юр/лиц, 39 мкд - 1448 кв., 107 ч/сект | 2023-06-09 | 9:54 | 9:54 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Эл.пробой потребительской КЛ-10 кВ от оп. №30-7 до ТП-2 (ООО "Индустрия питания")
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-24 (10 кВ) | 1 ТП | 1 ч/сект., 1 юр/лицо | 2023-06-09 | 10:12 | 12:53 | 2:41 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для отсоединения поврежденной потребительской КЛ по ф.10-16
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | 2 с.ш. 10 кВ | 16 ТП | Количество бытовых абонентов 6764, 3 детских сада, 2 котельных, 7 объектов водоснабжения, 49 юр.лиц. | 2023-06-09 | 10:50 | 10:53 | 0:03 | Осмотр оборудования | Отключение 2 секции 10 кВ Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | 1 с.ш. 10 кВ | 18 ТП | Количество бытовых абонентов 6230, 3 школ, 2 детских сада, 2 котельных, 4 объектов водоснабжения, 41 юр.лиц. | 2023-06-09 | 11:28 | 11:31 | 0:03 | Осмотр оборудования | Отключение 1 секции 10 кВ Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-25-РП-5 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-5) | 29 ТП | 86 мкд - 4082 кв., 707 ч/сект., 4 д/сада, 2 школы, школа-интернат, администрация, техникум, дом ребенка, СОШИ №23, ГИБДД, 176 юр/лиц | 2023-06-09 | 11:28 | 11:46 | 0:18 | Осмотр оборудования | Исчезновение напряжения с 1 с.ш. 10 кВ ПС-ППШ Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-14-136 (10 кВ) | 4 ТП | МБУ КЦСОН (Офис), КНС, д/сад, 6 юр/лиц, 17 мкд - 1055 кв. | 2023-06-09 | 12:18 | 12:59 | 0:41 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Эл.пробой КЛ-10 кВ №2 от ТП-136 до ТП-138
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-6 ("КЭнК") | ф.66 (6 кВ) | 4 ТП | 9 мкд - 846 кв., стом.поликлиника, школа, д/сад, 33 юр/лица, 1 ч/сект., 20 гаражей | 2023-06-09 | 14:42 | 15:22 | 0:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-140 до ТП-147 сторнней организацией при производстве земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-11-ГЭС (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-1) | 1 ТП | Дом сестринского ухода, администрация города, ГУВД, 16 юр/лиц, 3 мкд - 54 кв., 6 гаражей | 2023-06-09 | 15:52 | 15:52 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-3-Н (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-100 | 1 ТП | 2 юр/лица, ДЮСШ, военкомат, 1 ч/сект., 1 гараж | 2023-06-09 | 19:42 | 19:45 | 0:03 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внутрибаковое повреждение трансформатора 250 кВА в ТП-100.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-1 | 17 ТП | 2 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, следственный комитет, 54 юр/лиц, 333 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2023-06-09 | 20:07 | 20:07 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Межфазное перекрытие через тело птицы (сороки) на оп. №130/3, отпайка к ТП-ТС 016
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Урожайная" ("КЭнК") | ф.10-4-В (10 кВ) ("КДВ") | 1 ТП | Скважина ООО "КДВ Яшкинские Теплицы" | 2023-06-10 | 11:05 | 11:05 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Межфазное перекрытие через тело птицы (коршун) на КТП-В (КДВ).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-27 (10 кВ) | 7 ТП | 10 мкд 2эт- 180 кв, Котельная, насосная, 10 юр/лиц | 2023-06-10 | 14:59 | 17:33 | 2:34 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ТО Повреждение сетях потребителей ТП-305, ТП-306 (гаражное общество «ИСКРА»).
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от ЯКНО-2 | 28 ТП | 2 дет/сада, 2 котельных,водовод, скважина, школа, АТС, 23 юр/лица, 733 ч/сект | 2023-06-10 | 15:55 | 16:25 | 0:30 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Повреждение в сетях потребителя ИП Тарасова Т.Л.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-А (6 кВ) ф.6-4-ГС (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-1-Ф (6 кВ) ф.6-16-ЗТ (6 кВ) | 12 ТП | Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 0,063, количество социально-значимых объектов: 1, в том числе 0 больниц, 0 школ, 0 детских садов, 0 котельных, 0 объектов водоснабжения. | 2023-06-10 | 19:03 | 19:30 | 0:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ "Горная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-К (6 кВ) ф.6-16-В5 (6 кВ) ф.6-19-Х (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-15 ПС 35 (ввод 2 секции в РП-ГУ-2) | 32 ТП | Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 1,634, количество социально-значимых объектов: 7,, в том числе 0 больниц, 0 школ, 2 детских садов, 2 котельных, 3 объектов водоснабжения. | 2023-06-10 | 19:03 | 21:24 | 2:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с 1 секции ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) от СП-2 ("Россети Сибирь") | 6 ТП | СНТ "Мебельщик", "Природа", "Флора", "Дорожник": всего 670 ч/сект | 2023-06-10 | 21:20 | 22:46 | 1:26 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева на провода ВЛЗ-10 кВ ф.10-8-С в пролете опор 13-14 отпайки на ТП-477П из-за охранной зоны ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) от СП-2 ("Россети Сибирь") | 6 ТП | СНТ "Мебельщик", "Природа", "Флора", "Дорожник": всего 670 ч/сект | 2023-06-10 | 23:10 | 24:14 | 1:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сухаринка" ("КЭнК") | ф.6-1-С ( 6 кВ) | 2 ТП | 2 юр/лица, 25 ч/сект. | 2023-06-11 | 7:46 | 9:31 | 1:45 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-КФ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | пгт. Крапивинский КНС, МЧС, дет/сад, 30 юр/лиц, 169 ч/сект., 12 мкд - 156 кв, 10 гаражей. | 2023-06-11 | 23:15 | 26:49 | 3:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Водная" ("Россети Сибирь") РП-8 (ООО "Горэлектросеть") РП-22 (ООО "Горэлектросеть") | ф.19-286 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 6 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | 207 ч/сект., 2 юр/лица, пилорама, 2 гаражных комплекса | 2023-06-12 | 13:00 | 22:05 | 9:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-М (6 кВ) | 5 ТП | ЦТП, котельная №8 (резерв), 2 скважины, дет/сад, церковь, почтамп, 3 мкд, 22 юр/лица, 785 ч/сект. | 2023-06-12 | 21:42 | 21:42 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-М (6 кВ) | 1 ТП | 11 юр/лиц, 105 ч/сект., 2 МКД, гаражи, 2 скважины | 2023-06-12 | 22:02 | 23:52 | 1:50 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание 3-х плавких вставок ПК-10 кВ (50А) в ТП-МА 035.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Восточная" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | КНС (резерв), 2 ч/сект. | 2023-06-13 | 3:04 | 4:25 | 1:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Звездная" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-ЗВ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Звездный 2 мкд, 42 ч/сект., школа | 2023-06-13 | 4:02 | 5:43 | 1:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-А (10 кВ) от СП-4 ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 8 МКД, 22 ч/сект., 2 котельная, ФАП, 2 школы, 2 дет/сада, БС сотовой связи, 6 юр/лиц. | 2023-06-13 | 14:00 | 16:54 | 2:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Освещение бызовского моста, 1 ч/сект. (стройка), вышка связи, 2 юр/лица | 2023-06-13 | 16:02 | 16:25 | 0:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("Россети Сибирь") РП-14 ("КЭнК") | ф.6-12-А (6 кВ) | 9 ТП | 18 мкд - 266 кв., 317 ч/сект., котельная ТЭР №44 (резерв), котельная ТЭР №96, насосная №5, 15 юр/лиц, 17 гаражей | 2023-06-14 | 6:12 | 7:03 | 0:51 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ №1 от оп. №2 до ТП-448
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-06-14 | 13:47 | 14:30 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-512 АБК Ввод 2 (6 кВ) (ОАО "Евразруда") | 2 ТП | 5 юр/лиц | 2023-06-14 | 17:11 | 20:41 | 3:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение в сетях ОАО "Евразруда"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-8-120 (10 кВ) | 9 ТП | Школа, д/сад, дом ребёнка, 17 юр/лиц, 12 мкд - 1030 кв., 245 ч/сект., 166 гаражей + 2 библиотеки, 2 д/сада, 1 школа, 1 школа-интернат, администрация, техникум, 104 юр/лиц, 48 домов ком./сект. - 1925кв., 196 домов ч.с., 126 гаражей | 2023-06-15 | 13:55 | 14:36 | 0:41 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-15а.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.605 (6 кВ) | 10 ТП | г. Тайга. Больница, д/сад №54, Скважина №3, ЦТП-2, д/сад №7, Насосная квартал "Б", ЦТП-3, ЦТП-4, худ. школа, 61 юр/лицо, 98 ч/сект., 29 мкд - 1157 кв. | 2023-06-15 | 15:08 | 16:27 | 1:19 | Ремонт ВЛ | Отключение от ТО Обрыв заземляющего проводника КЛ-6 кВ с дальнейшим косанием ф."А" и "В" ЛР на оп. №12Б.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.603 (6 кВ) | 9 ТП | г. Тайга. Д/сад №3, больница "РЖД-Медицина", ЦТП-1, ГУФСИН, администрация, ЦТП-3, 53 юр/лиц, 67 ч/сект., 34 мкл - 1815 кв. | 2023-06-15 | 15:15 | 16:36 | 1:21 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Повреждение КЛ-6 кВ от опоры №1/1 до ТП-1А
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | пгт. Промышленная. 2 котельные | 2023-06-15 | 19:20 | 23:30 | 4:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-11-Т (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо (м/н "Магнит") | 2023-06-16 | 13:30 | 14:09 | 0:39 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение одной из двух КЛ-6 кВ от РП-П-6 кВ до ТП-ЦТП сторонней организацией при производстве несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | пгт. Промышленная. 8 юр/лиц | 2023-06-16 | 20:30 | 21:07 | 0:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-И (10 кВ) от Р-ПР 9 | 13 ТП | пгт. Промышленная. 8 юр/лиц | 2023-06-16 | 21:19 | 23:30 | 2:11 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения Срыв изолятора со штыря на оп.№9 с последующим падением провода ВЛЗ на траверсу опоры в результате зацепа поднятым кузовом грузового автомобиля FAW (о269кт154) при разгрузке мусора.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.10-7-В (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТС 072 | 1 ТП | 1 юр/лицо, 43 ч/сект., котельная №4, школа №1 | 2023-06-17 | 7:24 | 10:26 | 3:02 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Самопроизвольное отключение ЛР ТП-ТС 072
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от реклоузера Р-2 | 17 ТП | Котельная, водовод, скважина, школа, АТС, дет/сад, 13 юр/лиц, 507 ч/сект | 2023-06-17 | 9:19 | 10:26 | 1:07 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для регулировки привода ЛР ТП-ТС-072
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-ТАШ-10 ("КЭнК") | ф.6-3-167 (6 кВ) | 2 ТП | 1 гостиница, 1 подъёмник | 2023-06-17 | 14:43 | 16:13 | 1:30 | Повреждения в сети потребителя | Отключсение от МТЗ Эл.пробой потребительской КЛ (ООО Канатные дороги) в сторону потребительской ТП-ВПС КДШ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-8-Я (6 кВ) | 14 ТП | 20 МКД (200 кв.); 852 дома; котельная ТЭР №38 (резерв); котельная ГТХ № 89; дет.сад №82; 31 юр.лицо | 2023-06-18 | 14:58 | 16:22 | 1:24 | Ремонт ВЛ | Отключсение от МТЗ Обрыв (пережог) проводов ВЛ-6 кВ от оп. №20/4 ф."С" (АС-70) в сторону ТП-207 и ф."В" в сторону ТП-988.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-3" (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 1 с.ш. ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК)) | 27 ТП | 6004 бытовых абонентов, 0 больница, 1 школ, 3 д/сада, 2 котельных, 2 объектов водоснабжения | 2023-06-18 | 16:55 | 16:55 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Кратковременное исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь"). Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-НВ 807 | 4 ТП | СНТ Виктория (866 домов) | 2023-06-18 | 17:08 | 23:00 | 5:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Неполно фазный режим на ВЛ-6 кВ ф.10-18-РП. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Птицевод: 360 участков СНТ Виктория: 858 участков | 2023-06-18 | 21:25 | 23:00 | 1:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.35-Т-2Б (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод ПС-35/6 "Кайчакская" (КЭнК)) | 1 ТП | Разрез "Кайчакский". | 2023-06-18 | 17:45 | 17:45 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Кратковременное исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Тисульская". Аварийное отключение ВЛ-35 кВ ф.35-Т-2Б ("Россети Сибирь") с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Колмогоровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-0-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-ЯШ 9 ("КЭнК") | 6 ТП | с. Колмогорово 1 скважина, 11 ч/сектор, турбаза | 2023-06-19 | 8:13 | 8:15 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-НВ 759 ("КЭнК") | 8 ТП | п.Сосновка 93 ч/сект., уличное освещение. | 2023-06-19 | 11:30 | 16:00 | 4:30 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Горение эл.дуги в контакте ножа одной фазы на ЛР-116.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС Центральная ТЭЦ ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТП-11 ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.ТП-17-ТП-18 (6 кВ) ("ЕвразЭнергоТранс") | 2 ТП | 4 юр/лица | 2023-06-19 | 13:02 | 17:20 | 4:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "ЕвразЭнергоТранс"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-16 (6 кВ) | 1 ТП | г. Мыски. 3 мкд - 210 кв., 4 ю/лица, 17 ч/гаражей | 2023-06-19 | 13:12 | 13:41 | 0:29 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-250.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-18-Г (10 кВ) ("КЭнК") | МТП-299 | 1 ТП | 72 ч/сектора | 2023-06-20 | 4:06 | 6:28 | 2:22 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Разрушение изолятора на ЛР-10 кВ МТП-299.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Каритшал" ("КЭнК") | ф.6-3-ПС 35 Каритшал (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-8) | 5 ТП | п.Шерегеш 4 подъемника. | 2023-06-20 | 8:59 | 13:10 | 4:11 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Падение деревянной оп. №5/8 (без обрыва проводов) без ж/б приставки, срыв 3-х изоляторов на оп. №5/7.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | пгт. Промышленная. ФНС, КНС, 2 котельные, 9 мкд - 298 кв., скважина №7, 15 юр/лиц, 16 ч/сект. | 2023-06-20 | 11:42 | 18:04 | 6:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") РП-4 (ООО "РООС") ф.4-16-Г (10 кВ) | ТП-691 | 1 ТП | 3 ч/сект., 5 юр/лиц | 2023-06-20 | 14:31 | 20:56 | 6:25 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения в РУ-0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-9-Ж (6 кВ) от ПСС-КА 2 | 8 ТП | г. Калтан. 339 ч/сектора, 11 юр/лиц. | 2023-06-20 | 15:08 | 15:09 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Сидоровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-21-О (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Топольник". 75 садовых участков. | 2023-06-20 | 15:10 | 23:15 | 8:05 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Обрыв (пережог) провода А-50 ф."В" в результате удара молнии в пролете оп. №19-№20 в сторону ТП-НВ 880.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Костенковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Пруды-2: (60 ч/домов - 55 постоянно проживающих), СНТ Пруды: (210 садовых домов, 15 постоянно проживающих), СНТ Лесовод: (136 ч/домов, 1 ВНС), вышка связи, 2 ч/дома | 2023-06-20 | 15:20 | 17:11 | 1:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) | 20 ТП | 48 юр/лиц, СК "Шахтер", ЦТП-6, 2 котельные, школа №21, санаторий, 13 мкд - 486 кв., 917 ч/сектора, 124 гаража | 2023-06-20 | 15:22 | 15:37 | 0:15 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой опорных изоляторов ф."А" и "С" на ЛР ТП-167.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-13-ГРЭ (6 кВ) | 16 ТП | Котельная, 3 насосные, 1 мкд - 38 кв., 452 ч/сект., 17 юр/лиц, дет. приют | 2023-06-20 | 15:22 | 17:23 | 2:01 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Обрыв провода ф."С" ВЛ-6 кВ в пролёте оп. №20-1 и №20-2.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Куреинская" ("АО Электросеть") | ф.6-24-П (6 кВ) от ЯКНО-16 | 7 ТП | п. Чуазас. 136 ч/сект., 7 юр/лиц | 2023-06-20 | 15:35 | 19:06 | 3:31 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") от СП-2 ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов) | 2023-06-20 | 15:38 | 21:09 | 5:31 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Падение ветки на провода ВЛ-10 кВ в пролете оп. №21-№22 с сторону ТП-НВ 623
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-06-20 | 16:28 | 20:36 | 4:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Вахрушевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-37-Г (6 кВ) от реклоузера R-11 | 12 ТП | КНС-4 (резерв), 12 юр/лиц, 978 ч/сектор, 80 комм/кв. | 2023-06-20 | 18:17 | 18:18 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-ДГ (6 кВ) | 9 ТП | 180 ч/сект., 11 мкд - 174 кв., 8 гаражей, 18 юр/лиц | 2023-06-20 | 18:21 | 23:27 | 5:06 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой 3-х проходных изоляторов на ТП-231. Обрыв провода ф."С" плашечном зажиме в пролете опор 15-16.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 8 ТП | пгт. Промышленная. ФНС, КНС, 2 котельные, 9 мкд - 298 кв., скважина №7, 15 юр/лиц, 16 ч/сект. | 2023-06-20 | 18:27 | 19:10 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") ф.6-7-ГЭС (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-280 | 1 ТП | 5 юр/лиц (Мич.сады), 20 ч/сект. | 2023-06-20 | 21:26 | 24:38 | 3:12 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. Внутрибаковое повреждение трансформатора ТМ-160 кВА
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") ф.6-10 (10 кВ) | ТП-НВ 932 | 1 ТП | 6 ч/сектора | 2023-06-21 | 1:40 | 12:32 | 10:52 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим Перегорание ПК-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) от ПСС-889 | 23 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2023-06-21 | 12:20 | 12:32 | 0:12 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Обрыв шлейфа ф."А" на ЛР-422 оп. №2/3 в сторону ТП-НВ 932
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-06-21 | 12:40 | 15:02 | 2:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Разъезд 79" ("РЖД") | ф.В Ф2 ПЭ ЭЧЭ-325 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | СНТ "Полянка": 25 садовых дома | 2023-06-21 | 15:43 | 19:31 | 3:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 10 кВ. Внутрибаковое повреждение трансформатора 100 кВА в ТП-962.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зелёная" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.35 "Зеленая-Ключевая-1" (35 кВ) (Ввод на 2 с.ш. 35 кВ ПС-"Спорткомплекс") ("КЭнК") | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") | 60 ТП | 122 абонента, 3 социально значимых объектов, среди которых 3 объектов водоснабжения. | 2023-06-21 | 16:30 | 16:58 | 0:28 | Осмотр оборудования | Аварийное отключение В-35-Т-2 Отключение выключателя 35 кВ ввода №2 при включении ВВ-6 кВ в яч. №10 на включенные ЗН в данной ячейке.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (100 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) СНТ Таргай (7 участков) | 2023-06-21 | 18:10 | 19:17 | 1:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-ДГ (6 кВ) | 9 ТП | 11 мкд - 102 кв., 235 ч/сект., д/сад №12 (котельная), д/сад №27, 12 юр/лиц, 57 гаражей | 2023-06-22 | 0:56 | 3:47 | 2:51 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Разрушение подставного изолятора ф."С" ВЛ-6 кВ на оп. №12.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РТП-ТАШ-6 ("КЭнК") | ф.6-17-"Гостиницы" (6 кВ) | 5 ТП | 9 гостиниц, | 2023-06-22 | 7:39 | 12:14 | 4:35 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение на потребительской отпайке в сторону потребительской КТП-Спортивная 17.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Тайга" ("РЖД") ф.701 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-116 | 1 ТП | 4 мкд - 89 кв | 2023-06-22 | 9:40 | 11:53 | 2:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Срабатывание ПК-10 кВ ф."В", "С" Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-ДГ (6 кВ) | 9 ТП | 11 мкд - 102 кв., 235 ч/сект., д/сад №12 (котельная), д/сад №27, 12 юр/лиц, 57 гаражей | 2023-06-22 | 12:32 | 14:24 | 1:52 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Срыв изолятора на оп. №21 с последующим падением неизолированного провода на траверсу
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-15 (6 кВ) | 11 ТП | 15 мкд - 285 кв., 287 ч/сект., котельная ТЭР №114 (резерв), котельная ГТХ №15 (резерв), областной ценр крови (резерв), дет/сад №68, дет/сад №12, дет/сад №80, 2 АТС, 20 юр/лиц | 2023-06-22 | 10:53 | 11:00 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях ООО ХК «СДС - Энерго»
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-18 (6 кВ) от ВВ в ТП-559 | 11 ТП | 106 ч/сект., 8 юр/лиц | 2023-06-22 | 12:45 | 14:09 | 1:24 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской отпайке, обслуживаемой ТСО Сибирь
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Черкасовская" ("ОЭСК") | ф.6-35-Б (6 кВ) от ПСС-30 | 5 ТП | 3 юр/лица, насосная, 3 ч/сектор | 2023-06-22 | 14:43 | 15:16 | 0:33 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("СШЭМК") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) до оп. №50 (ОА "СШЭМК") от оп. №50 ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 43 ч/сект., водокачка, сот.связь | 2023-06-22 | 18:30 | 11:30 | 569:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ОА "СШЭМК"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-4-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") от ЛР-10 кВ на оп. №51 ("КЭнК") | 2 ТП | 1 юр/лицо (ООО Русбилд) | 2023-06-22 | 19:26 | 21:27 | 2:01 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для удаления дерева упавшего на провода ВЛЗ-10 кВ из за охранной зоны ВЛ в пролете оп. №186-187
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("Россети Сибирь") ВЛ-35 кВ Ф-Т-8 ("Россети Сибирь") | ПС-35/0,4 "Пихтовая" ("КЭнК") | 1 ТП | пос. Натальевка ФАП, 53 ч/сект, 4 юр/лица | 2023-06-23 | 4:53 | 4:53 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра. Аварийное отключение питающей ВЛ-35 кВ Ф-Т-8. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Центральная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-П (6 кВ) ф.6-4-Ю (6 кВ) ф.6-14-Ш (6 кВ) | 9 ТП | пос. Центральный Администрация, школа, водонапорная башня, ФАП, 2 насосных, 17 юр/лиц, 193 ч/сект., котельная №53, | 2023-06-23 | 4:53 | 4:53 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра. Аварийное отключение питающей ВЛ-35 кВ Ф-Т-8. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-20 (10 кВ) | 2 ТП | пгт. Бачатский. 14 мкд 5эт- 1022кв, д/сад, 37 юр. Лиц | 2023-06-23 | 7:57 | 10:39 | 2:42 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Межфазное замыкание через тело животного (кошки) в РУ-6 кВ ТП-361 яч.2 (резервный ввод ф.10-31-14).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-14 (10 кВ) | 1 ТП | пгт. Бачатский. 2 мкд 5 эт-162 кв, 6 юр/лиц | 2023-06-23 | 7:57 | 8:54 | 0:57 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Межфазное замыкание через тело животного (кошки) в РУ-6 кВ ТП-361 яч.2.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Восточная" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | п. Металлплощадка. КНС (есть резерв), 1 дом ч/сект. | 2023-06-23 | 14:06 | 17:47 | 3:41 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-703П до ТП-704П.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Гурьевская-Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Т (6 кВ) | 1 ТП | г. Гурьевск. 1 юр/лицо (Карьер "Карачинский") | 2023-06-23 | 16:06 | 17:33 | 1:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-Т (6 кВ) от ЯКНО-ОС 2 | 15 ТП | г. Осинники. 15 юр/лиц; школа №16, котельная шк. №16, школа №4 (резерв), детская больница, городская больница, котельная БИС; 532 ч/сектора, 3 к/сектор- 148кв.), 4 гаража) | 2023-06-23 | 16:28 | 16:39 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-9-Ж (6 кВ) от ПСС-КА 2 | 8 ТП | г. Калтан. п.Шушталеп. 339 жилых домов ч/сектора, 11 юр. лиц. | 2023-06-23 | 16:26 | 16:27 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2023-06-23 | 18:22 | 18:34 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Погодные условия: гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-9-Ж (6 кВ) от ПСС-КА 2 | 8 ТП | г. Калтан. п.Шушталеп. 339 жилых домов ч/сектора, 11 юр. лиц. | 2023-06-23 | 19:19 | 19:20 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-06-23 | 19:55 | 19:56 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-47-Б (6 кВ) ("ЦОФ Щедрухинская") от ПСС-Б-1 ("КЭнК") | 5 ТП | пос. Большевик Насосная шахты , 220 ч/сектора 1 СНТ, магазин, кафе, насосная (потреб) | 2023-06-24 | 10:46 | 12:04 | 1:18 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение дерева на провода ВЛЗ-6 кВ из-за охранной зоны ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-АГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-6) | 5 ТП | 2 дет/сад, мед. колледж, 2 пол-ки, фонд мед.страх., 58 юр/лиц, 15 мкд - 919 кв. | 2023-06-24 | 16:22 | 16:22 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ, ТО. Механическое повреждение двух КЛ-6 кВ от ПС-"Анжерская" до РП-6 сторонней организацией "Мегаполис" при производстве несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-17-СШ (6 кВ) ф.6-20 "Первомайская" (6 кВ) | 10 ТП | пгт. Шерегеш 161 ч/сект., 16 мкд - 302 кв., дет/сад, 4 юр/лица, гостевой дом, клуб, гаражи. | 2023-06-24 | 17:03 | 17:22 | 0:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" Повреждение в сетях "ЕвразЭнергоТранс".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Водная" ("Россети Сибирь") РП-8 (ООО "Горэлектросеть") РП-22 (ООО "Горэлектросеть") | ф.19-286 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 6 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | 207 ч/сект., 2 юр/лица, пилорама, 2 гаражных комплекса | 2023-06-24 | 19:50 | 6:30 | 562:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-М (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-274 | 3 ТП | 8 мкд - 568 кв., дет/сад, 4 юр/лица, котельная №31 "ТЭР" (резерв) | 2023-06-24 | 20:35 | 22:10 | 1:35 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 №1 кВ от ТП-274 яч.3 до опоры ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.11-295 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 8 ТП ("ГЭС") | 1045 ч/сектора | 2023-06-24 | 20:45 | 1:15 | 556:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Молодёжная" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-М (10 кВ) от ПСС-1 | 10 ТП | 182 ч/сект., 1 мкд - 36 кв., 20 юр/лиц | 2023-06-24 | 21:28 | 0:29 | 555:01 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Обрыв провода ВЛ ф."С" на оп. №7-14.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ-5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) | 19 ТП | Школа, котельная, ФАП, 2 насосных, 473 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-06-25 | 1:17 | 1:54 | 0:37 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Удаление с ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛИ-0,4 кВ упавшей в результате обрыва СИП-0,4 кВ не установленной сторонней техникой.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2023-06-25 | 2:54 | 3:58 | 1:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | ОЦ Звенящие Сосны, 2 юр/лица, 10 ч/сект. | 2023-06-25 | 2:54 | 3:58 | 1:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 12 ТП | 4 СНТ: 213 садовых домов | 2023-06-25 | 3:54 | 5:11 | 1:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 93 ч/сект., уличное освещение | 2023-06-25 | 3:54 | 5:11 | 1:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.10-11-7Ц (10 кВ) | 2 ТП | ГУ №3 (резерв) ,121 ч/сектор | 2023-06-25 | 8:53 | 11:35 | 2:42 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Разрушение штыревого изолятора ф."В" на оп. №19/3 в сторону ТП-251
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Водная" ("Россети Сибирь") РП-8 (ООО "Горэлектросеть") РП-22 (ООО "Горэлектросеть") | ф.19-286 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 6 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | 207 ч/сект., 2 юр/лица, пилорама, 2 гаражных комплекса | 2023-06-25 | 9:00 | 11:40 | 2:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждения в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-12) | 6 ТП | 12 мкд - 716 кв., больницы, поликлиника, школа, парк, 2 морга, 16 юр/лиц | 2023-06-26 | 5:32 | 5:32 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от оп. ВЛ-10 кВ №20 до РП-12.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Авангард" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-М (10 кВ) от ПСС-МА 12 | 1 ТП | 1 юр/лицо (производственное здание) | 2023-06-26 | 8:25 | 8:27 | 0:02 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Отгорание шлейфа ф."В" на ЛР-337 Эл.пробой ОПН-10 кВ ф."А" и "В" на ТП-МА 004
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М (10 кВ) | 16 ТП | 2 скважины, очистные, насосная, реабилитационный центр, дет/сад, 10 юр/лиц, 13 МКД - 318 кв., 711 ч/сект. | 2023-06-26 | 10:20 | 10:20 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Отгорание шлейфа ф."С" на ЛР-283 отпайка на ТП-МА 184 в результате межфазного замыкания через тело птицы.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-7-М (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-МА 184 | 1 ТП | 2 ч/сект. | 2023-06-26 | 10:45 | 16:15 | 5:30 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Отгорание шлейфа ф."С" на ЛР-283 отпайка на ТП-МА 184 в результате межфазного замыкания через тело птицы.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М (10 кВ) от ЛР-367 | 3 ТП | 87 ч/сект. | 2023-06-26 | 14:17 | 16:15 | 1:58 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Для восстановления отгоревшего шлейфа ф."С" на ЛР-283 отпайка на ТП-МА 184.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-8г (6 кВ) | 3 ТП | г. Мыски. 18 мкд - 1212 кв., школа, роддом, д/сад, больница, 26 ю/лиц, БС сотовой связи, 18 ч/сект., 6 гаражей | 2023-06-27 | 11:36 | 11:38 | 0:02 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Оперативное отключение для поиска повреждения.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21к (6 кВ) (ввод с.ш. РП-8) | 1 РП | г. Мыски. 1 юр/лицо (ООО АльянсСтрой (Здание АБК)) | 2023-06-27 | 12:18 | 13:52 | 1:34 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение на отходящей с РП-8 яч.1 в сети потребителя ООО "АльянсСтрой"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) от ПСС-НВ 889 | 23 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2023-06-27 | 10:39 | 13:22 | 2:43 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внеплановое отключение для монтажа провода ВЛ-10 кВ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Тайбинская" ("ОЭСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | СВВ-6 (6 кВ) ф.6-4-1ц (6 кВ) ф.6-11-1ц (6 кВ) | 7 ТП | 1 секция 6 кВ в ЦРП-1. 2,285 абонентов, 6 социально значимых объектов, среди которых 1 больница, 3 детских сада, 2 котельные. | 2023-06-27 | 13:16 | 13:56 | 0:40 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ яч.12 СВВ-6 при аварийном отключении отходящих яч.4 ф.6-4-1ц, яч.11 ф.6-11-1ц. Повреждение КЛ-6 кВ в сети потребителя по ф.6-4-1ц и ф.6-11-1ц организацией ООО "Лом-Торг" (ввод на ТП-115 котельная №26 (МП "Исток")).
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.10-14-3ц (10 кВ) | 5 ТП | Дет. пол-ка, КНС №1, база филиала, 20 юр/лиц, 678 комм/кв | 2023-06-27 | 13:44 | 14:24 | 0:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-227 до ТП-514 сторонней организацией УК ЖКХ при производстве несогласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-372 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("ГЭС") | Поликлиника ГБ №22, дет. больница №3, Крюковская больница №1, горбольница №19, терапия ГБ №22, 170 ч/сектора, 3 мкд - 120 кв., центр ребилитации для несовершенолетних | 2023-06-27 | 19:55 | 20:51 | 0:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-12 ("КЭнК") | ф.10-15-ТП-176 (10 кВ) | 1 ТП | 1 мкд - 72 кв., 1 юр/лицо | 2023-06-28 | 5:29 | 5:46 | 0:17 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-12 до ТП-176.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) ф.6-21-ДГ (6 кВ) | 11 ТП | 741 быт. абонент, 2 социально значимых объектов, среди которых 1 школа, 1 детский сад, | 2023-06-28 | 9:54 | 10:28 | 0:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение 1СШ-6 кВ на ПС. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Космическая" ("Россети Сибирь") | ф.22-2 (10 кВ) ("СКЭК") | 2 ТП | СНТ "Урожай" 700 дачных домов (40 домов постоянного проживания) | 2023-06-28 | 10:17 | 12:48 | 2:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "СКЭК"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-П (6 кВ) | 12 ТП | 343 ч/сект., очистные, котельная ГТХ №64, котельная ГТХ №67, 20 юр/лиц. | 2023-06-28 | 16:17 | 16:17 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Вахрушевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-37-Г (6 кВ) | 15 ТП | КНС №4 (резерв), 21 юр/лиц, ВНС №7, 892 ч/сектор, 210 комм/кв., ж/д переезд №14 | 2023-06-28 | 16:10 | 18:32 | 2:22 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Обрыв (пережог) провода в результате удара молнии.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тереньтьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 2 юр/лица (базовая станция Теле 2; базовая станция АО "ПБК") | 2023-06-28 | 16:31 | 1:32 | 561:01 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение веток деревьев на ВЛ-10 кВ ф.10-15-Т отпайка на ТП-818 (КЭнК).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-12) | 6 ТП | 12 мкд - 716 кв., больницы, поликлиника, школа, парк, 2 морга, 16 юр/лиц | 2023-06-28 | 18:48 | 18:48 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" ("РЖД") | ф.9-10 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-4) | 1 ТП | 171 ч/сект., 32 мкд - 790 кв., ЛОВД, 2 насосных, школа, скважина, 2 котельных, 33 юр/лица | 2023-06-28 | 18:50 | 18:50 | 0:00 | Отключение от ЗЗ. Повреждения в сетях "РЖД". | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/10 кВ "Беловская тяговая" Повреждение в сетях "РЖД".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-П (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-143 | 5 ТП | 19 мкд - 469 кв., 72 ч/сект., котельная ТЭР №20, котельная ТЭР №20 (резерв), ДДТ, котельная ТЭР №114, школа №29, 23 юр/лица. | 2023-06-28 | 19:53 | 20:26 | 0:33 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Меж фазное перекрытие через тело птицы на оп. ВЛЗ-6 кВ (двух цепной участок ВЛЗ), без повреждения ВЛЗ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-15 (6 кВ) | 11 ТП | 15 мкд - 285 кв., 287 ч/сект., котельная ТЭР №114, котельная ГТХ №5 (резерв), областной ценр крови (резерв), 3 д/сада, 2 АТС (ООО "Связь"), суд, 17 юр/лиц. | 2023-06-28 | 19:53 | 20:35 | 0:42 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Меж фазное перекрытие через тело птицы на оп. ВЛЗ-6 кВ (двух цепной участок ВЛЗ), без повреждения ВЛЗ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-ТЦ (6 кВ) от ЛР-92 | 7 ТП | 350 ч/сект., 7 юр/лиц, котельная, д/сад | 2023-06-28 | 19:52 | 22:40 | 2:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение дерева (тополя) на провода ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) из-за охранной зоны ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") РП-4 (ООО "РООС") | ф.4-5-Г (6 кВ) от ТП-625 | 5 ТП | 276 ч/сект., 1 мкд - 16 кв., 4 юр/лиц | 2023-06-28 | 19:52 | 22:48 | 2:56 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение дерева (тополя) на провода ВЛЗ-6 кВ (совместная подвеска) из-за охранной зоны ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭнК") ф.РП-12-13 ("КЭнК") | ТП-275 (2 секция) | 1 ТП | 3 мкд - 269 кв., щкола, 9 юр/лиц | 2023-06-28 | 22:07 | 23:19 | 1:12 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ВН яч.2 до Т-2.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-АГ (6 кВ) | 7 ТП | 1 мкд - 40 кв., 278 ч/сект., 8 юр/лиц | 2023-06-29 | 13:13 | 13:54 | 0:41 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Разрушение подставного изолятора ф."С" ВЛ-6 кВ на оп. №13/8, касание провода траверсы.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-ДГ (6 кВ) | 9 ТП | 11 мкд - 102 кв., 235 ч/сект., д/сад №12 (котельная), д/сад №27, 12 юр/лиц, 57 гаражей | 2023-06-29 | 14:12 | 19:33 | 5:21 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза. Эл.пробой 2-х КЛ-6 кВ от ПС до КШ-32.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-26-ДГ (6 кВ) | 7 ТП | 171 ч/сект, д/сад №27, 38 юр/лиц, 19 мкд - 529 кв., дет. пол-ка, школа №22, интернат №35, ДДТ, 77 гаражей | 2023-06-29 | 14:12 | 14:45 | 0:33 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза. Повреждение опорного изолятора ф."А" в КШ-81 Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-201 до КШ-81.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 16 ТП | 14 СНТ: 1787 дачных участков, АЗС, баз. станция МТС. | 2023-06-29 | 15:56 | 17:00 | 1:04 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение ветки дерева из-за охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №170-171.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Байдаевка-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП ("Россети") 2 ТП ("КЭнК") | СНТ Береговой-1 (69 домов), 2 д/сада, ДЮЦ "Дружба". | 2023-06-29 | 19:20 | 19:48 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Г (10 кВ) | 28 ТП | 1735 ч/сект., 73 юр/лица | 2023-06-29 | 20:12 | 20:40 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/10 кВ "Беловская городская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | 1015 ч/сект., 3 мкд - 165 кв., 34 юр/лица | 2023-06-29 | 20:12 | 21:50 | 1:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/10 кВ "Беловская городская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-Г (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-9) | 11 ТП | 56 мкд - 2834 кв., котельная, 2 д/сада, школа, КНС, МФЦ, насосная, таможня, район. суд, автовокзал, 202 юр/лица | 2023-06-29 | 20:12 | 21:25 | 1:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/10 кВ "Беловская городская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | СВВ-6 (10 кВ) ф.РП-9-9 (10 кВ) | 2 ТП | 5 мкд - 444 кв., 32 юр/лица | 2023-06-29 | 20:12 | 21:43 | 1:31 | Ремонт КЛ | Отключение от ДГЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ ф.РП-9-9 от РП-9 до ТП-216
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-12) | 6 ТП | 12 мкд - 716 кв., больницы, поликлиника, школа, парк, 2 морга, 16 юр/лиц | 2023-06-29 | 20:12 | 20:12 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/10 кВ "Беловская городская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-1) | 12 ТП | 30 мкд - 1875 кв., котельная, город. и район. администрации, д/сад, военкомат, АТС, 143 юр/лица | 2023-06-29 | 20:12 | 20:12 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/10 кВ "Беловская городская". Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-2 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | 39 ч/сект. | 2023-06-29 | 21:40 | 24:32 | 2:52 | Отключение от ЗЗ. Повреждения в сетях "РЖД". | Отключение от ТО Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Первомайская" ("СШЭМК") | ф.6-30-Ровенский (6 кВ) до оп. №50 (ОА "СШЭМК") от оп. №50 ("Россети Сибирь") | 2 ТП | 43 ч/сект., водокачка, сот.связь | 2023-06-30 | 13:24 | 17:23 | 3:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ОА "СШЭМК"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Птицевод: 360 участков СНТ Виктория: 858 участков | 2023-06-30 | 18:40 | 19:23 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-4 (10 кВ) | 12 ТП | пгт. Бачатский. 425 ч/с, Насосная, 2 КНС, 3 юр/лица | 2023-06-30 | 22:32 | 22:39 | 0:07 | Ремонт ВЛ | Отключение от ТО Коронация на ножах ЛР-32.

## Лист1 (hidden)
УАПВ
НАПВ
Нет АПВ
УАВР
НАВР
Нет АВР
УРВ