## Откл 2017
Форма №2
Подробная информация об аварийных отключениях, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке). (за период с января по декабрь 2017., включительно).
Филиал | Источник питания (п/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Кол-во ТП | Наименование отключенных потребителей | Дата | время |  |  | Причина отключения | Противоаварийные мероприятия
[6 empty] | откл. | вкл. | простоя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") | ф.6-12-Ц (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. в ЦРП-2А) | 11 ТП | 2 с.ш. ЦРП-2А: 102 юр/лиц, 73 ком/дома (5507 кв.), 3 ч/сектора. | 2017-01-01 | 00.05 | 00.30. | 00.25. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("МРСК") | ф.6-19-К (6 кВ) | 4 ТП | Школа, котельная, 6 юр/лиц, 299ч/сектора, 156к/сектора | 2017-01-01 | 00.51. | 00.56. | 00.05. | Погодные условия: снег, ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения: падение золотинки от питарды на участок ВЛ между опорами 4П-5П | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-5-Тельбес (6 кВ) от Реклоузера R-6 | 2 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш. 98 ч/сектора | 2017-01-02 | 09.05. | 09.14. | 00.09. | Погодные условия: порывистый ветер, снег. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс"), ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-9-"2-ой Мик-н" (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-1 Насосная, магазины, церковь, д/сад, гаражи, 12 комм/домов (1155 кв.). | 2017-01-03 | 14.21. | 14.23. | 00.02. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35 кВ "ВЛ-9" (35 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 п. Майск 75 ч/сект, прииск "Алтайский" п.Талон 22 ч/сект п.Мрассу 81 ч/сект, драга №302 + вахтовый посёлок п. Чулеш 78 ч/сектора п. Алтамаш Администрация поселка, почта, школа + котельная школы (в котельной есть дизель-генератор), 55 ч/сект | 2017-01-04 | 11.32. | 11.36. | 00.04. | Погодные условия: мокрый снег. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" (МРСК) РП-35 (ООО "Горэлектросеть") | ф.17-611-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 3 ком/дома (108 кв.), насосная (есть резерв), юр/лица | 2017-01-07 | 14.02. | 15.10. | 01.35. | Отключение от ТО ячейки ввода ф.6-21-Г ("Горэлектросеть") на 1 с.ш. РП-35 ("Горэлектросеть") Неисправность вторичных цепей в ячейке отходящего от 1 с.ш. ф.17-611-1. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") | ф.6-3-Н (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. 6 кВ ЦРП-1) | 16 ТП | 1 с.ш. в ЦРП-1 Котельная, насосная водозабора (есть резерв), 2 школы, АТС, 4 дет/сада, психоневрологический интернат, 99 юр/лиц, 49 ком/домов (1956 кв.), 709 ч/сект. | 2017-01-09 | 01.04. | 01.04. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из 2-х параллельно идущих КЛ-6 кВ на участке от оп. №1 до ЦРП-1. | Все потребители переведены на резерв. Производить более качественную установку кабельных муфт
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.6-12-4К (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 Насосная (есть резерв) | 2017-01-10 | 09.39. | 10.07. | 00.28. | Отключение от МТЗ. Отключение ЛР-6 кВ персоналом потребителя под нагрузкой в ТП-"4-й Ключ" (потребительская). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-8-"Тельбес-1" (6 кВ) (ООО УК ЖКХ) + ф.6-4-ВО (6 кВ) | 2 ТП + 7 ТП | ОДС-2 п.Каз. 4 5-эт. ком/дома (299 кв.), 3 юр/лица, водозабор (есть резерв), очистные (есть резерв) + 173 ч/сект, 2 насосные, медпункт, 4 юр/лица, сотовая связь (МТС, Билайн, Теле-2), Базисный склад (Евразруда) | 2017-01-10 | 13.28. | 13.50. | 00.22. | Исчезновение напряжения на 1 с.ш. 6 кВ ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") в результате аварийного отключения ячейки ввода 6 кВ. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.17 (10 кВ) | 8 ТП | 31 коммунальный дом (1742 квартир), д.сад, школа, отдел полиции, 17 юр.лиц. | 2017-01-14 | 11.03. | 12.00. | 00.57. | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ в ТП-260 (в разделке) в сторону ТП-261 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") | ф.10-18-Х (6 кВ) | 3 ТП | Котельная училища, училище, 75 ч/сектора, общежитие, 5 юр/лиц, 88 ж. домов ч/сектора, 7 домов кот типа, 2 дома барачного типа 26 кв. | 2017-01-15 | 02.05. | 02.37. | 00.32. | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Причина отключения не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") | ф.10-22-ОС (6 кВ) | 4 ТП | 4 юр/лица, 325 ж/д ч/сектора. | 2017-01-15 | 02.05. | 03.05. | 01.00. | Отключение от ТО. Причина отключения не установлена. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") Реклоузер 35 кВ "Чулеш" ("КЭнК") | ВЛ-35 кВ "ВЛ-9" (35 кВ) от реклоузера 35 кВ "Чулеш" | 10 ТП | ОДС-1 п. Майск 75 ч/сект, прииск "Алтайский" п.Талон 22 ч/сект п.Мрассу 81 ч/сект, драга №302 + вахтовый посёлок | 2017-01-17 | 06.39. | 08.21. | 01.42. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35 кВ "ВЛ-9" (35 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 п. Спасск (Школа, администрация, дет/сад, дет/дом, 8 юр/лиц, котельная, насосная, 350 ч/сектора). ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень": 365 ч/сектора (п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу), школа, котельная школы в п.Алтамаш (в котельной есть дизель-генератор) | 2017-01-23 | 23.59. | 00.06. | 00.07. | Погодные условия: снег. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 | 16 ТП | 5 двух эт. ком/домов (77 кв.), 82 ч/сект, 11 юр/лиц, АБЗ, ЖБИ, Трубный завод | 2017-01-24 | 00.15. | 00.50. | 00.35. | Погодные условия: ветер, снег. Повреждение на потребительской ТП-82 (ОАО "ЖТК"). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-21-П-3 (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-2 46 ком/ д, 459 кв.; 31 дом ч/с Д/с, Клуб, сотовые операторы, КТС, ПЧ, администр.,Больница. Каб. ТВ, Магазины | 2017-01-25 | 15.32. | 15.32. | 00.00. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Отключение от ТО. Причина не установлена | Успешное АПВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "Фидерная" ("ЕвразРуда") | ф.6-33 (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш. Котельная, больница, 213 ч/сект, 2 2-х этаж. дома (16 кв), 5 юр/лиц (кафе, шиномонтаж, лыжебуксир, часовня, телевышка (есть резерв). | 2017-01-26 | 06.40. | 07.00. | 00.20. | Погодные условия: сильный порывистый ветер, снег. Отключение от МТЗ. Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ТП-3 (КЭнК) | ф.6-9-РТС (6 кВ) | 5 ТП | ОДС-1 303 ч/сект, 33 ком/дома (246 кв.), школа-интернат №3, предприятия, магазины, 2 насосных, РТС (резерв) | 2017-01-30 | 13.46. | 16.30. | 02.54. | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ в кабельной разделке на опоре №1 от ТП-3. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-102(1)-УШ (6 кВ) (до ЦРП-1) | 8 ТП | ОДС-1 3 комм/дома (304 кв.), дет/сад, насосная, 26 юр/лиц. | 2017-01-30 | 15.27. | 17.36. | 02.09. | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ в кабельной разделке на опоре 7-2 отпайки в сторону ТП-ГКБ. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-2А ("КЭнК") | ф.6-12-М (6 кВ) | 5 ТП | 38 юр/лиц, 20 к/сектор-1495 кв., 2 д/сада, политехнический техникум, магазины, спорт. Клуб, киоски, Ростелеком, ЗАГС,ООО « Кузнецктелемост», телеоборудования, павильон, городская поликлиника, мобильная связь, буфет, Компания Сибирь, магазин, кафе, аптека. | 2017-02-01 | 12.19. | 12.40. | 00.21. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из 2-х параллельно идущих КЛ-6 кВ на участке от ЦРП-2А до ТП-155. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | В-110-Т-2-25 В-10-2-25 (Т-2-25) |  | Отключенных потребителей нет. | 2017-02-01 | 17.40. | 17.40. | 00.00. | Отключение от ДЗТ Причина: повреждение с разрушением изоляции ввода фазы «А» В-110 Т-2-25 в сторону трансформатора. Повреждение осколками изоляции ввода фазы «А» В-110 Т-2-25 в сторону ВЛ, ввода фазы «В» В-110 Т-2-25 в сторону ВЛ, ввода фазы «В» В-110 Т-2-25 в сторону трансформатора. | Все потребители переведены на резерв.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.7-Телецентр ("Горэлектросеть") | 11 ТП (ГЭС) | 1696 ч/сектора, 7 юр/лиц | 2017-02-01 | 19.17. | 19.50. | 00.33. | Отключение от МТЗ. Причина отключения персоналом ГЭС не сообщалась | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.3 (10 кВ) | 5 ТП | Лицей №1, филиал скорой помощи, 2 дет сада, муз школа, КНС, база филиала, БРУ, 21 юр лица, 608 комм кв. | 2017-02-02 | 11.14. | 12.00. | 00.46. | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-514 до ТП-510, сторонним буроямом (скрылся с места). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций. Направление документов в полицию и в виновную организацию
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-3 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 1 ТП | 2 секция ТП-729 1 12-эт. комм/дом (230 кв.) | 2017-02-03 | 18.58. | 19.05. | 00.07. | Отключение от З.З. Причина отключения не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-3 ("КЭнК") | яч.14 (10 кВ) | 4 ТП | 16 комм/домов (1604 кв.), 2 дет/сада, пож/охрана, 24 юр/лица | 2017-02-03 | 18.58. | 19.34. | 00.36. | Отключение от З.З. Эл.пробой КЛ-10 кВ между ТП-701 и ТП-703 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-24-Б (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. в РП-17) |  | Отключения потребителей не было. | 2017-02-06 | 03.59. | 03.23. | 23.33. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ в кабельной разделке на опоре №1 выход с ПС. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Карагайлинская" ("МРСК") | ф.6-14-Ш (6 кВ) | 3 ТП | пос. Шахты Карагайлинской: 2 скважины, НФС, 44 ч/сектора | 2017-02-06 | 09.10. | 11.44. | 02.34. | Отключение от МТЗ. Отгорание провода ф."В" в пролёте между оп. №24 и №25 предподожительно в результате наброса. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-16-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-1) |  | Успешное АВР в РП-1 Отключенных потребителей нет. | 2017-02-08 | 10.21. | 10.21. | 00.00. | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Эл. пробой КЛ-10 кВ на участке от ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") до РП-1. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("МРСК") | ф.6-3-СГ (6 кВ) ф.6-19-СГ (6 кВ) ф.6-21-СГ (6 кВ) | 17 ТП | 884 ч/сектора, туб.больница, туб.санаторий, психоневрологический диспансер, 15 юр/лиц, насосная | 2017-02-14 | 13.06. | 13.18. | 00.12. | Исчезновение напряжения на питающей ПС. Отключение 2 секции шин 35 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская"(МРСК), неуспешная работа АВР на ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("МРСК") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") | ф.6-3-П (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-8) |  | Отключенных потребителей нет. | 2017-02-14 | 18.46. | 23.06. | 04.20. | При попытке восстановить нормальную схему РП-8, на ПС Грамотеинская отключился от МТЗ ф.6-3-П. Причина отключения: Пробой КЛ-6 кВ №2 от опоры до РП-8. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-1" (6 кВ) | 12 ТП | 2 школы, 3 д/с, ДК Энергетик, стадион, Администрация, банк, взр. поликлиника, дет. поликлиника, сбербанк, пенсионный фонд, КЭС, ,ДШИ №42, Музыкальная школа №23, гостиница, 63 юр/лица, 574 ч/сектора, 49 ком. домов/ 1977кв. | 2017-02-15 | 10.00. | 10.01. |  | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС 110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 10 ТП | дет/сад (+котельная), 15 юр/лиц, 597 ч/сект | 2017-02-17 | 12.20. | 13.19. | 00.59. | Отключение от ЗЗ. Причина не установлена. Предположительно повреждение на потребительской КТП-ш. "Тайлепская". | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС 35/6 кВ "Красногорская-2" ("МРСК") РП-11 ("КЭнК") | яч.16 (10 кВ) | 10 ТП | Котельная, ГБ №3, п-ка, скорая помощь, школа интернат, ГПТУ 12, АТС, юр/лица, 951 ч/сектора, 36 коммун/дома. | 2017-02-17 | 14.47. | 14.51. | 00.04. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") РП-6 кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод") | ф."Город-3" (6 кВ) | 1 ТП | КНС, поликлиника (резерв), 5 юр/лиц, 13 ч/сектора, 4 ком/дома (4 2-эт.-32 кв.) | 2017-02-17 | 23.13. | 00.16. | 01.03. | Отключение от МТЗ. Повреждение в смежных сетях. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-13-РП-12 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-12) | 5 ТП | Дет/сад, 5 коммунальных домов (753 кв.), дет. пол-ка, 15 юр/лиц. | 2017-02-19 | 17.55. | 18.25. | 00.30. | Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "Фидерная" ("ЕвразРуда") | ф.6-33 (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш. Котельная, больница, 213 ч/сект, 2 2-х этаж. дома (16 кв), 5 юр/лиц (кафе, шиномонтаж, лыжебуксир, часовня, телевышка (есть резерв). | 2017-02-19 | 23.10. 23.40. | 23.23. 23.58. | 00.13. 00.18. | Погодные условия: порывистый ветер, снег Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-5-Тельбес (6 кВ) от Реклоузера R-5 | 2 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш. 98 ч/сектора | 2017-02-19 | 23.26. | 23.31. | 00.05 | Погодные условия: порывистый ветер, снег Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-2 (10 кВ) | 9 ТП | п. Бачатский. 2 пяти эт. дома - 233кв), 662 дома ч/с, д/сад, насосная, 13 юр. лиц. | 2017-02-20 | 14.28. | 16.35. | 02.07. | Погодные условия; порывистый ветер. Отключение от МТЗ Повреждение шлейфа 10 кВ фазы «В» на ЛР-10 кВ МТП-340 при порывах ветра. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 9 ТП | КНС №7 (есть резерв), 9 юр.лиц | 2017-02-20 | 15.34. | 15.48. | 00.14. | Погодные условия; порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.13 (6 кВ) | 8 ТП | Психоинтернат, гидроузел №1"А" (освещение), 120 ч/сектора. | 2017-02-20 | 17.48. | 18.34. | 00.46. | Погодные условия; порывистый ветер. Отключение от ТО. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 | 16 ТП | 6 двух эт. ком/домов (210 кв.), 33 ч/сект, 3 юр/лиц. | 2017-02-21 | 20.30. | 21.00. | 00.30. | Погодные условия: порывистый ветер, снег. Отключение от ЗЗ. Причина - повреждение на потребительской ТП-Трубный. | Повреждения в сети потребителя. Перед включением потребителя запрос протоколов испытания оборудования
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ТЭЦ КМК ("МРСК") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.6-39 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 5 ТП | 22 МКД (1391 кв.). 2 коледжа, 2 детсада. | 2017-02-21 | 21.45. | 23.38. | 01.53. | Пробой КЛ-6 кВ в сетях ООО "Горэлектросеть". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") РП-6 кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод") | ф."Город-2" (6 кВ) + ф."Город-3" (6 кВ) | 25 ТП + 1 ТП | Очистные сооружения (есть рез.), КНС (есть рез.), 2 насосных, больница (есть рез.), психоинтернат, 15 юр/лиц, 1415 ч/сектора, 6 комм/домов (58 кв.) + Скважина, КНС, 4 комм/дома (32 кв.), 1 юр/лицо, 13 ч/сект. | 2017-02-21 | 23.24. | 00.56. | 01.32. | Исчезновение напряжения на питающем центре РП-6-кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод"). Пробой вводной в РП-ЦМИ КЛ-6 кВ ("Гурметзавод"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") КРУН-2 ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) от КРУН-2 | 13 ТП | Школа, амбулатория (ЦРБ), нефтебаза, скважина, юр/лица, 183 ч/сектора. | 2017-02-21 | 23.48. | 00.25. | 00.37. | Погодные условия: порывистый ветер, снег. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-5-В (6 кВ) | 4 ТП | Насосная №7 (+котельня), водонапорная башня, 12 юр/лиц, 291 ч/сектора. | 2017-02-22 | 10.17. | 10.17. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: порывистый ветер. Причина: касание телефонным проводом линии в пролете между опорами 59-60. | Демонтирован телефонный провод
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" ("Сибэлектросервис") | ф.6-24-Т (6 кВ) | 2 ТП | пос. Таёжный, пос. Козлы 36 ч/сект, радиоузел Сибирьтелеком, 1 юр/лицо | 2017-02-22 | 14.52. | 17.40. | 02.48. | Отключение от МТЗ. Касание провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т проводами ВЛ-6 кВ (бесхозного фидера) в месте пересечения между 23-24 опорами. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 ("Прокопьевскэнерго") | ф.16 (6 кВ) | 8 ТП | Скважина, 2 юр/лица, 456 ч/сект | 2017-02-23 | 15.22. | 17.54. | 03.32. | Отключение от МТЗ. Неисправность вторичных цепей в ячейке МВ-6 кВ ф.16 на ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская районная" ("МРСК") | ф.6-15-Г (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. 6 кВ РП-5) | 15 ТП | 14 юр.лиц. | 2017-02-24 | 16.25. | 17.02. | 00.37. | Повреждение (эл. пробой) КЛ-6 кВ №1 ф.6-15-Г в кабельной муфте на опоре (ввод в РП-5) с наличием "земли" в результате возникшей просадки напряжения. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс"), ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-9 -"2 Микрорайон" | 3 ТП | ОДС-1 3 ТП (6 коммунальных домов (515 квартир), дет.сад, церковь, гаражи, юр.лица. | 2017-02-27 | 21.01. | 00.57. | 03.56. | Эл.пробой КЛ-6 кВ на учвстке от ТП-50 до ТП-45. Эл.пробой КЛ-6 кВ в кабельной муфте на опоре №9 перед ТП-50. | Ремонт КЛ. Замена уставок РЗА. Включение испытания всех КЛ на РП-5 в план 2017г. Обеспечить нахождение под напряжением всех резервных КЛ после монтажа.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") | ф.6-9-НГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 6 кВ РП-2) |  | Отключенных потребителей не было | 2017-02-28 | 15.40. | 15.40. | 00.00. | Отключение от МТЗ в результате меж фазного замыкания, возникшего от падения на ВЛ-6 кВ ф.6-9-НГ оборванного провода линии 6 кВ ф.6-6-СЖБ (верхнее пересечение) принадлежащего сторонней организации, обрыв произошёл из-за падения на данную ВЛ спиленного местным жителем дерева. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" ("Сибэлектросервис") | ф.6-8-К (6 кВ) | 7 ТП | ОАО «Ростелеком», камера Хладокомбинат, АЗС, дом инвалидов, МТС, ч/с-29 | 2017-03-01 | 09.20. | 10.45. | 01.25. | Отключение от ТО. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.12 (6 кВ) в ТП-120 | 2 ТП | 7 комм/домов (76 кв.), 98 ч/сектора, 1 юр лицо, котельная №41 (есть резерв) | 2017-03-02 | 09.12. | 10.30. | 01.18. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") | ф.19-9-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-4) | 11 ТП | Отделение полиции, 2 дет сада, школа, центр развития творчества, 54 юр лиц, 3246 комм кв. | 2017-03-02 | 19.58. | 20.08. | 00.10. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("МРСК") РП-18 ("КЭнК") | яч.7 (6 кВ) | 5 ТП | Пол-ка, Ж/Д больница, юр/лица, 23 ком/дома (431 кв.), 124 ч/сектора. | 2017-03-03 | 11.59. | 12.23. | 00.24. | Отключение от МТЗ Повреждение ВЛ-6 кВ между опорами № 17 и № 18 краном стороннней организации (РЖД). | Восстановление ВЛ. Подача заявления в полицию и претензии в адрес виновного лица
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс"), ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-7-"2 Микрорайон" | 2 ТП | ОДС-1 9 коммунального сектора (932 квартир), детский сад, юр.лица | 2017-03-03 | 15.15. | 16.06. | 00.51. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ЭС-110/35/6 кВ "ЮК ГРЭС" ОАО Кузбассэнерго СГК | Все фидера ООО "КЭнК" филиала "Энергосеть г.Таштагол (пгт.Шерегеш)" | 94 ТП | ОДС-3 178 ком/домов (4307 кв.), 1416 ч/сект, 264 юр/лиц. 6 дет/садов, 2 котельные, воздуховыдающий, колония, ВГСЧ, 2 пож. части, 5 насосных, 3 бойлерные. | 2017-03-05 | 13.03. 18.41. | 13.16. 19.40. | 00.13. 00.59. | Исчезновение напряжения по питающим подстанциях из-за системной аварии в сетях МРСК. Падение провода ВЛ-110 кВ линии ЮК ГРЭС-Темирская-1 на фазный провод ВЛ-0,22 кВ в сторону ТП-312. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 4 ТП | ОДС-2 24 ж/дома, 52 дачных дома, 1 база отдыха, 3 гостиничных дома | 2017-03-05 | 12.34. | 20.20. | 07.46. | Аварийного отключения не было. Падение провода ВЛ-110 кВ линии ЮК ГРЭС-Темирская-1 на фазный провод ВЛ-0,22 кВ в сторону ТП-312. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | Все фидера ООО "КЭнК" филиала "Энергосеть г.Таштагол (пгт.Темир-Тау)" | 54 ТП | ОДС-2 111 комм/домов (2715 кв.), 1302 ч/сектора, 7 насосных станций, ТВ, сотовые операторы, 2-Поликлиники, 2- ФНС, ТП ДСФ, 2-Школы, 3-д/сада, 2-ПЧ, 2-администрации,2 больницы, 2-очистные сооружения, ТП Водозабор, 11 юр/лиц. | 2017-03-05 | 18.41. | 19.59. | 01.18. | Аварийного отключения не было. Падение провода ВЛ-110 кВ линии ЮК ГРЭС-Темирская-1 на фазный провод ВЛ-0,22 кВ в сторону ТП-312. Отключение в сетях МРСК по стороне 110 кВ. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("МРСК") | ф.6-7-РП (Ввод 2 с.ш. 6 кВ РП-9) + ф.6-19-РП (Ввод 1 с.ш. 6 кВ РП-9) | 13 ТП | ОДС-2 31 ком/д 1045 кв-р, 406 ж/д ч/с, Админисрация, сбербанк, Почта, магазины, клуб. 2 Д/с, Школа № 15, Кафе, гаражи, пилорама. | 2017-03-05 | 11.51. | 12.35. | 00.44. | Исчезновение напряжения по питающим подстанциям из-за системной аварии в сетях МРСК. Падение провода ВЛ-110 кВ линии ЮК ГРЭС-Темирская-1 на фазный провод ВЛ-0,22 кВ в сторону ТП-312. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ЭС-110/35/6 кВ "ЮК ГРЭС" ОАО Кузбассэнерго СГК | Все фидера ООО "КЭнК" филиала "Энергосеть г.Таштагол | 142 ТП | ОДС-1 4 больницы, 8 котельных, 19 д/сады, 2 фильтровальные станции, 15 школ, 7 АЗС, комм/домов-164 (5969 кв.), 5291ч/сектора, аэропорт, хлебозавод, 2 техникума. | 2017-03-05 | 13.03. 18.40. | 13.34. 20.06. | 01.43. 01.26. | Исчезновение напряжения по питающим подстанциям из-за системной аварии в сетях МРСК. Падение провода ВЛ-110 кВ линии ЮК ГРЭС-Темирская-1 на фазный провод ВЛ-0,22 кВ в сторону ТП-312. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35 кВ "ВЛ-9" (35 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 п. Майск 75 ч/сект, прииск "Алтайский" п.Талон 22 ч/сект п.Мрассу 81 ч/сект, драга №302 + вахтовый посёлок п. Чулеш 78 ч/сектора п. Алтамаш Администрация поселка, почта, школа + котельная школы (в котельной есть дизель-генератор), 55 ч/сект | 2017-03-05 | 20.07. | 01.00. | 04.53. | Аварийного отключения не было. Причина отключения: введение ограничения потребляемой мощности из-за системной аварии в сетях МРСК. Падение провода ВЛ-110 кВ линии ЮК ГРЭС-Темирская-1 на фазный провод ВЛ-0,22 кВ в сторону ТП-312. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 4 ТП | ОДС-2 24 ж/дома, 52 дачных дома, 1 база отдыха, 3 гостиничных дома | 2017-03-06 | 02.33. | 05.57. | 03.24. | Аварийного отключения не было. ф.35-М-11 отключён для безопасности производства работ на ВЛ-110 кВ персоналом МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Талон" ("КЭнК") | ф.6-2-"Мрассу" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Администрация посёлка, клуб, школа, 65 ч/сект, 2 юр/лица | 2017-03-10 | 15.11. | 16.45. | 01.34. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-2 (10 кВ) | 9 ТП | п. Бачатский. 2 5-эт. ком/дома - 233 кв., 662 ч/сект, д/сад, насосная, 13 юр/лиц. | 2017-03-14 | 13.20. | 14.41. | 01.21. | Отключение от "ЗЗ" Эл. пробой КЛ-10 кВ на участке от ПС до ТП-354. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-22-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш.10 кВ РП-9) | 9 ТП | 16 комм. домов (1070 кв.), 2 дет/сада, 58 юр.лиц | 2017-03-15 | 13.36. | 13.42. | 00.06. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-11-ТП-100 (6 кВ) | 3 ТП | 12 коммунальных домов (415 квартир) 20 юр.лиц | 2017-03-16 | 00.07. | 01.10. | 01.03. | Отключение от ТО Эл.пробой КЛ-6 кВ на участке между ТП-100 яч.2 и ТП-80 яч.1 | Все потребители переведены на резерв. Ремонт КЛ. Включить замену КЛ в план ремонтного фонда 2018г.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 15 ТП | 523 частного сектора, 3 коммунальных дома (165 квартир), 18 юр.лиц | 2017-03-17 | 03.32. | 03.54. | 00.22. | Отключение от МТЗ Эл.пробой изолятора ВН-10 кВ в ТП-210 | Заменён изолятор
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-73 (10 кВ) | 7 ТП | Школа, почта, водозабор (резерв), д/сад, клуб, администрация, 64 юр/лица, 6 ч/сект, 27 ком/домов (21 5-эт. - 1448 кв, 6 2-эт. - 51 кв.) - 1499 кв. | 2017-03-17 | 23.58. | 00.38. | 00.40. | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты одной из двух КЛ-10 кВ в ТП-21 (участок между ТП-21 и ТП-76). | Восстановление концевой муфты и испытание КЛ. Внеочередные осмотры ВЛ и КЛ после их успешного повторного включения. Выполнение графика ППР по испытанию КЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-25(19)-РП-11 (10 кВ) | 10 ТП | 9 юр/лиц, 912 ч/сектора, 5 гаражей | 2017-03-19 | 19.25. | 20.48. | 01.23. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-11 ("КЭнК") | ф.РП-11-19 (10 кВ) | 5 ТП | 8 юр/лиц | 2017-03-22 | 06.37. | 09.13. | 02.36. | Отключение от МТЗ. Причина пробой потребительской КЛ-10 кВ от ТП-252 в ст. ТП-255-24 | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.2 (10 кВ) | 3 ТП | 5 девятиэтажных дома, 3 пятиэтажных дома, 23 юр/лица | 2017-03-24 | 13.50. | 14.26. | 00.36. | Отключение от МТЗ Пробой КЛ-10 кВ №1 ф.2 на участке между ТП-223 и ТП-221. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.10-4 (10 кВ) | 18 ТП | Котельная, скважина, 24 юр/лица, 472 ч/сект, 1 3-эт. ком/дом (33 кв.) | 2017-03-24 | 17.00. | 17.15. | 00.15. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.10-4 (10 кВ) + ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | 18 ТП + 28 ТП | ф.10-4 (10 кВ) Котельная, скважина, 24 юр/лица, 472 ч/сект, 1 3-эт. ком/дом (33 кв.) ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) 2 Котельных, 20 ком/домов (246 кв.), ЦРБ (переведена на резерв), 47 юр/лиц, 2 д/сада, школа, 1006 ч/сектор. | 2017-03-25 | 15.00. | 18.15. | 03.15. | Отключение от ТО Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("МРСК") РП-6 кВ ("Разрез Корчакольский") | ф.6-2-ОП (6 кВ) | 3 ТП | 3 юр/лица, с/о "Бережок-1" | 2017-03-26 | 15.46. | 17.00. | 01.14. | Причина отключения не установлена. Предположительно: неисправность пружинного привода МВ-6 кВ ф.6-2-ОП в РП. МВ-6 кВ мог отключиться от сильных вибраций при работе тяжёлой снегоочистительной техники вблизи РП. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") РП-6 кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод") | ф."Город-2" (6 кВ) от Реклоузера Г-2 | 25 ТП | Очистные сооружения (есть рез.), КНС (есть рез.), 2 насосных, больница (есть рез.), 15 юр/лиц, психоинтернат, 1415 ч/сект, 6 комм/домов (58 кв.) | 2017-03-27 | 07.53. | 07.54. | 00.01. | Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Промузел" ("МРСК") | ф.10-15-Г (10 кВ) от Реклоузера №1 | 13 ТП | 233 ч/сектора, 1 комм/дом (36 кв.), 3 скважины, 21 юр/лицо | 2017-03-27 | 12.30. | 13.18. | 00.48. | Погодные условия: дождь. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("МРСК") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-13-М (6 кВ) | 5 ТП | п. Малышев Лог 11 ком/домов - 152 кв., 385 ч/сект, НОВГСО, 2 ДК, ДЮСШ, котельная, почта, 4 юр/лица. | 2017-03-27 | 13.32. | 17.20. | 03.48. | Погодные условия: мокрый снег. Легковым автомобилем сбита ж/б опора №38. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("МРСК") | Все фидера ООО "КЭнК" филиала "Энергосеть г.Таштагол (пгт.Шерегеш)" | 94 ТП | ОДС-3 178 ком/домов (4307 кв.), 1416 ч/сект, 264 юр/лиц, 6 дет/садов, 2 котельные, воздуховыдающий, колония, ВГСЧ, 2 пож. части, 5 насосных, 3 бойлерные. | 2017-03-28 | 09.21. | 09.30. | 00.09. | Исчезновение напряжения по питающим подстанциях из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Кондома-Шерегеш-2" на ПС-"Кондомская" ("МРСК") от "ЗЗ" при переводе нагрузки с ВЛ-110 кВ "Кондома-Шерегеш-1" на ВЛ-110 кВ "Кондома-Шерегеш-2" на ПС-"Шерегеш-1" Причина отключения не установлена | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("Беловское энергоуправление") РП-8 ("Беловское энергоуправление") | ф.6-17-8 (6 кВ) ("Беловское энергоуправление") | 1 ТП | пос. Новый Городок: 48 ч/сектора, 2 юр/ лица. | 2017-03-28 | 22.20. | 12.05. | 13.45. | Повреждение в сетях "Беловское энергоуправление" (характер повреждения не сообщен) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ № 24 "ш. Дальние горы" ("Электрические сети") | ф.24-34-Г (6 кВ), ф.24-25-Г (6 кВ), ф.24-7-Г (6 кВ) | 26 ТП | 4 котельных, КНС, горбольница, тубдиспансер, 2 школы, 2 д/сада, муз.школа, горвоенкомат, 106 юр/лиц, 1711 ч/сектора, 1799 коммун/кв | 2017-03-29 | 10.38. | 11.16. | 00.38. | На ПС-35/6 кВ № 24 "ш. Дальние горы" от МТЗ отключался В-35-Т-1 (со слов диспетчера ПО ЦУС) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("МРСК") | ф.10-25-РП, ф. 10-24-РП, ф.10-20-РП-92 | 2 ТП (КЭнК), 43 ТП (ГЭС) | 8 комм/домов (564 кв.), администрация Новоильинского района, 1 юр./лицо. | 2017-03-29 | 15.30. | 16.05. | 00.35. | Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-3 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 4 ТП | Насосная ст-ция, ЦДО, 14 юр/лиц, 10 коммун. домов (1112 кв.). | 2017-03-29 | 17.46. | 18.07. | 00.21. | Пробой кабельной разделки 6 кВ в яч.4 ТП-718. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") РП-4 ("Беловское энергоуправление") | ф.4-16-Г (6 кВ) | 4 ТП | 2 котельных, 2 д/сада, почта, 27 юр/лиц, 124 ч/с, 19 двухэтажных домов (296 кв) | 2017-03-30 | 14.35. | 15.25. | 00.50. | Отключение от МТЗ. не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "Фидерная" ("ЕвразРуда") | яч. 6 (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-2 пгт. Мундыбаш: 1 юр/лицо, 29 ч/сектора | 2017-03-30 | 14.40. | 18.16. | 03.36. | Отключение от МТЗ Погодные условия: ветер порывы. Повреждение КЛ-6 кВ на участке между ПНС-4 и ПНС-5 (в сетях ООО "МОФ"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") | ф.6-9-Д (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. 6 кВ РП-15) | 9 ТП | Котельная (есть резерв), Филиал "Энергосеть г.Прокопьевск", 7 юр/лиц. | 2017-03-30 | 21.58. | 22.39. | 00.41. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: ветер порывы. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") | ф.1-13-Г (6 кВ) | 16 ТП | 2 котельных, гор.инфекц. б-ца , ф-л поликлиники, стоматологическая п-ка, 2 школы, ДМШ, ДК, 2 д/сада, 62 юр/лица, общежитие, 1204 ч/сектора, 852 коммун/кв | 2017-03-30 | 22.15. | 22.21. | 00.06. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: ветер порывы. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская-2" ("МРСК") РП-11 ("КЭнК") | яч.13 (6 кВ) | 3 ТП | Котельная РТХ №74, АТС, 56 ком/домов (753 кв.), 12 ч/сект., 2 д/сада, школа | 2017-03-30 | 22.33. | 23.34. | 01.01. | Отключение от МТЗ. Причина: повреждение ВЛ-6 кВ профлистом в сторону ТП-662. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6-8-Я (6 кВ) | 10 ТП | Котельная № 89, гидроузел, школа-интернат (+котельная), 19 домов барачного типа (174 квартиры), 934 дома ч/сектора | 2017-03-30 | 22.43. | 23.33. | 00.50. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: ветер порывы. Причина: падение дерева в пролете ВЛ оп.21-22. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-1-"Килинск" (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-1 п. Килинск Школа, клуб, 4 юр/лица, 69 ч/сект. | 2017-03-30 | 23.50. | 03.12. | 03.22. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: ветер порывы. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("МРСК") | ф.6-15-О (6 кВ) | 11 ТП | Церковь, 10 юр/лиц ("Мобиком-Новосибирск" и пр.), 1017 ч/сектора, 36 коммун/кв (3 2х-эт. дома) | 2017-03-30 | 23.54. | 23.54. | 00.00. | Кратковременное исчезновение напряжения с питающей ПС 35/6 кВ "Осинники-5". Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("МРСК") РП-7 ("КЭнК") | ф.6-4-Ч (6 кВ) ("МРСК") | 8 ТП | п. Тайжина 293 ч/сект, 4 комм/дома (1 2-эт., 2 4-эт., 1 5-эт.) - 450 кв., КНС (есть резев), скважина, д/сад. | 2017-03-30 | 23.54. | 23.54. | 00.00. | Исчезновение напряжения по фидеру с питающей ПС-35/6 кВ "Осинники-5". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-0 (6 кВ) | 9 ТП | НФС, 3 скважины, насосная, 274 ч/сект, 18 юр/лиц. | 2017-03-31 | 00.00. 06.05. | 00.12. 06.15. | 00.12. 00.10. | Погодные условия: ветер порывы. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-15-А (6 кВ) | 5 ТП | 456 ч/сек; 7 коммун. домов - 116 кв. (из них: 5 -2х этажн - 56 кв.; 1-3х этажн. - 24 кв.; 1-4х этажн. - 36 кв.), 10 юр. лиц, пожарная часть. | 2017-03-31 | 00.25. 05.10. | 01.07. 05.32. | 00.42. 00.22. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: ветер порывы, дождь. 1. Эл. пробой КЛ-6 кВ от ТП-29 до ЛР-79. 2. Обрыв провода ВЛ в пролете опор 82-83 листом железа. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от реклоузера RВА-ВП-1 | 10 ТП | 196 ч/сектора, 5 скважин, 2 АЗС, школа (есть резерв). | 2017-03-31 | 04.05. | 05.35. | 01.30. | Погодные условия: порывистый ветер, дождь. Отключение от МТЗ. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") | ф.6-35-П (6 кВ) (Резервный ввод 1 с.ш. 6 кВ РП-8) | 9 ТП | Котельная, школа, 6 юр/лиц, 48 коммун/кв, 925 ч/сектора. | 2017-03-31 | 04.35. | 05.36. | 01.01. | Отключение от МТЗ Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") | ф.6-10-НГ (6 кВ) | 4 ТП | Котельная, школа, ДМШ, ДК, 13 юр/лиц, 486 ч/сект, 6 ком/домов (80 кв.) | 2017-03-31 | 04.38. | 05.26. | 00.48. | Отключение от МТЗ Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-5-К (10 кВ) | 20 ТП | 2 котельные, 682 ч/сект, 448 ком/кв | 2017-03-31 | 04.29. | 06.17. | 01.48. | Исчезновение напряжения со стороны питающей подстанции. Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 24 ТП | ДК, Администрация, 2 котельные, 2 д/сада, 2 скважины, ЦРБ (есть резерв), рентген кабинет, психбольница, поликлиника, 5 юр/лиц, 264 ком/кв, 1227 ч/сектора. | 2017-03-31 | 04.29. | 06.17. | 01.48. | Исчезновение напряжения со стороны питающей подстанции. Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("МРСК") | 8 ТП | 4 Котельные, 5 ком/домов, КНС, 156 ч/сект, 21 юр/лицо | 2017-03-31 | 04.29. | 06.17. | 01.48. | Исчезновение напряжения со стороны питающей подстанции. Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-410 (6 кВ) | 12 ТП | ОДС-3 46 ч/сектора, 11 гостиниц, 3 ИП, 2 АЗС, 5 блоков гаражей, фильтровальная (есть резерв). | 2017-03-31 | 04.53. | 05.22. | 00.29. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") РП-6 кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод") | ф."Город-2" (6 кВ) от Реклоузера Г-2 | 25 ТП | Очистные сооружения (есть рез.), КНС (есть рез.), 2 водонасосных, б-ца (есть рез.), психоинтернат, 8 юр/лиц, 1155 ч/сект, 43 коммун/кв. | 2017-03-31 | 04.55. | 04.56. | 00.01. | Отключение от МТЗ Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 9 ТП | 1 комм/дом (90 кв.), 951 ч/сект. | 2017-03-31 | 04.59. | 05.13. | 00.14. | Отключение от МТЗ Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") | ф.6-8-ТЦ (6 кВ) | 4 ТП | 250 ч/сектора, телецентр (есть дизель-генератор) | 2017-03-31 | 05.01. | 05.24. | 00.23. | Отключение от МТЗ Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-С (10 кВ) | 17 ТП | 5 котельных (в т.ч. Эл/котельные), водозабор, 2 водонапорных башни, насосная, веч/школа, 2 д/сада, 2 пекарни, стадион, общежитие (12 кв.), 38 юр/лиц, 1191 домов ч/сектора, 113 коммун/кв | 2017-03-31 | 06.30. | 06.45. | 00.15. | Отключение от МТЗ Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("МРСК") | ф.10-6-М (10 кВ) | 17 ТП | 4 котельных, 2 скважины, центальная горбольница, противотуб. диспансер, школа, автотехшкола, 21 юр/лицо, 551 ч/сектора, 109 коммун/кв. | 2017-03-31 | 06.57. | 06.58. | 00.01. | Отключение от МТЗ Погодные условия: сильный порывистый ветер Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | В-1-10 кВ (ввод 1 с.ш. 10 кВ) |  | Отключения потребителей не было | 2017-03-31 | 07.30. | 07.30. | 00.00. | Отключение от МТЗ В-1-10 кВ при просадке напряжения по стороне 110 кВ. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("МРСК") | ф.6-9-Ж (6 кВ) | 17 ТП | СПТУ-1, поликлиника, школа (не действ.), мед.склады, 25 юр/лиц, 8 домов/130 ком /квартир, 875 жилых дома ч/сектора, | 2017-03-31 | 07.35. | 07.56. | 00.21. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 18 ТП | 911 ч/сектора, 1 2х-эт, 14 кв, 19 юр/лиц, 2 котельные, Каптаж, пилорама, гортоп, 2 скважины | 2017-03-31 | 07.48. | 09.00. | 01.12. | Повреждение изоляторов 10 кВ и обрыв провода ВЛ-10 кВ между оп. №406-407 (отпайка после ЛР-13-Г-9). | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" ("Сибэлектросервис") РП-5 ("КЭнК") | ф.55 (6 кВ) | 4 ТП | 46 ч/сектора, 2 юр/лица, 50 комм/ квартир, горбольница № 1. | 2017-03-31 | 07.20. | 08.35. | 01.15. | Срыв изолятора со штыря ф. "В" на оп. №1 от РП-5. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-9-Г (10 кВ) | 29 ТП | Котельная АТП, КНС (есть генератор), водонасосная (есть генератор), ЦРБ, ДК, 3 школы, д/сад, гор. адм-ция, 2 спортзала, клуб, 26 юр/лиц, 585 ч/сект, общежитие, 1260 коммун/кв. | 2017-03-31 | 08.15. | 08.48. | 00.33. | Повреждение 3-х ОПН-10 кВ. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 9 ТП | 9 юр/лиц (базы, сады) | 2017-03-31 | 08.54. 12.42. | 09.24. 13.45. | 00.30. 01.03. | Повреждение в сети потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") | ф.1-19-Г (6 кВ) | 8 ТП | Пос. Бабанаково: Очисные сооружения (есть резерв), 4 юр/лица, 505 ч/сектора | 2017-03-31 | 09.04. | 09.54. | 00.50. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-4-Г (6 кВ) ("МРСК") | 12 ТП | г. Салаир ПНС (резерв), КНС, насосная (на сады), стоматология, станция скорой помощи, 2 школы, д/дом (есть дизель-генератор), д/творчества, стадион, 11 юр/лиц, 397 ч/сектора, 54 1-2-3-х эт. домов (1026 кв.), общежитие, святой источник. | 2017-03-31 | 09.23. | 11.44. | 02.21. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-5-Тельбес (6 кВ) от Реклоузера R-6 | 2 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш. 98 ч/сектора | 2017-03-31 | 09.36. | 11.44. | 02.08. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) ("Зеленогорский ЗЖБИ") |  | Зеленогорский ЗЖБИ. | 2017-03-31 | 10.06. | 10.56. | 00.50. | Причина отключения не установлена | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-12 ("КЭнК") | яч.14 (10 кВ) | 3 ТП | 14 ком/домов (990 кв.), школа, д/сад, бойлерная, юр/лица. | 2017-03-31 | 11.21. 13.22. | 12.15. 15.05. | 00.54. 01.43. | Погодные условия: сильный порывистый ветер 1. Отключение от З.З. Причина отключения не установлена. 2. Отключение от МТЗ. Повреждение (эл. пробой) резервной КЛ-10 кВ от РП-12 яч.13 до яч.6 в ТП-733. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") | ф.6-9-Д (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. 6 кВ РП-15) |  | Отключения потребителей не было | 2017-03-31 | 11.48. | 23.34. | 11.46. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная" ("Электрические сети") | ф.1-23-Г (6 кВ) | 8 ТП | 1 юр/лицо, 605 ч/сектора, 4 комм/дома (48 кв) | 2017-03-31 | 12.02. | 12.23. | 00.21. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.10-4 (10 кВ) | 17 ТП | 472 ч/сект, 3 Артезианской скважины, 1480 ч/сект, 19 ком/домов (393 кв.), 3 котельных, 2 дет/сада, артезианская скважина, школа №1, 77 юр/лиц, 2 пекарни. | 2017-03-31 | 12.42. | 13.05. | 00.23. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") РП-6 кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод") | ф."Город-2" (6 кВ) от Реклоузера Г-2 | 42 ТП | Очистные сооружения (есть рез.), КНС (есть рез.), 2 водонасосных, б-ца (есть рез.), психоинтернат, 8 юр/лиц, 1293 ч/сект, 6 2-х этажных домов (58 коммун/кв) | 2017-03-31 | 12.49. | 12.50. | 00.01. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Яя" ("РЖД") | ф.6-6-МЗ (6 кВ) | 9 ТП | Водозабор (есть резерв), 20 юр/лиц, 620 ч/сект, 38 комм/кв. | 2017-03-31 | 13.53. | 14.00. | 00.07. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("МРСК") | ф.10-16-КР (10 кВ) | 22 ТП | здание скорой помощи, Отдел МВД, администрация, 3 скважины, метеостанция, 2 школы, 4 д/сада, котельная, 1536 ч/сектора, 7 ком/домов (2-3 эт. - 12 кв., 1-3 эт. - 24 кв., 3-2 эт. - 16 кв., 1-2 эт. 18 кв.) - 114 кв. | 2017-03-31 | 14.46. | 15.42. | 00.56. | Повреждение шинного моста 10 кВ на ПС-35/10 кВ "Крапивинская". Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("МРСК") | ф.10-15-И (10 кВ) ("МРСК") | 3 ТП | п.г.т. Крапивино Центральная Котельная (резервное питание), скважина, "Социально-реабилитационный Центр", поликлиника, 152 ч/сект, 5 юр/лиц, 1 ком/дом (2 эт., 8 кв.), | 2017-03-31 | 14.46. | 22.55. | 08.09. | Повреждение шинного моста 10 кВ на ПС-35/10 кВ "Крапивинская". Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("МРСК") | ф.10-6-М (10 кВ) | 17 ТП | 4 котельных, 2 скважины, центальная горбольница, противотуб. диспансер, школа, автотехшкола, 21 юр/лицо, 551 ч/сектора, 109 коммун/кв. | 2017-03-31 | 15.20. | 15.21. | 00.01. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.10-6Т-ЦРП-1 (10 кВ) | 5 ТП | ЦТП (резерв), 2 юр/лиц, 287 ч/сект, бойлерная, скважина, почтампт, школа, д/сад, 19 юр/лиц, 154 ч/сект, 16 комм/домов (749 кв.) | 2017-03-31 | 16.20. | 16.56. | 00.36. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная" ("Электрические сети") | ф.1-14-Г (6 кВ) | 4 ТП | 1 юр/лицо, вышка связи Билайн, 205 ч/сектора, 1 ком/дом (27 кв.) | 2017-03-31 | 20.15. | 20.50. | 00.35. | Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-10-29 (10 кВ) | 10 ТП | Школа-интернат, д/поликлиника, 24 юр/лица, 260 ч/сектора, 5 5-эт. ком/домов (875 кв.), филиал "Энергосеть" | 2017-04-01 | 18.10. | 18.17. | 00.07. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-5-Тельбес (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш. 303 ч/сектора, насосная, 2 комм/дома (4 кв.) | 2017-04-01 | 22.31. | 22.31. | 00.00. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("МРСК") | ф.6-9-Г (6 кВ) от ВВ в ТП-51 | 5 ТП | 418 ч/сект, ГУ 6-А, 2 юр/лица | 2017-04-02 | 06.16. | 06.20. | 00.04. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("МРСК") | ф.10-17-А (10 кВ) ("ООО Кемэнерго") | 1 ТП | Вышка связи | 2017-04-02 | 15.20. | 16.00. | 00.40. | Исчезновение напряжения со стороны питающей подстанции по ф.10-17-А. Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-9 (6 кВ) | 1 ТП | Банк, 5 юр/лиц. | 2017-04-03 | 13.02. | 13.16. | 00.14. | Отключение от ЗЗ Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 24 ТП | ДК, Администрация, 2 котельные, 2 д/сада, 2 скважины, ЦРБ (есть резерв), рентген кабинет, психбольница, поликлиника, 5 юр/лиц, 264 ком/кв, 1227 ч/сектора. | 2017-04-05 | 15.24. | 15.34. | 00.10. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-20-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. 10 кВ РП-4) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-04-05 | 17.17. | 23.29. | 06.12. | Отключение от МТЗ при включении фидера в работу после плановых работ. | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-22-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-9) | 9 ТП | 31 комм/дом (2070 кв.), 2 котельных (есть резерв), 2 дет/сада, 119 юр/лиц | 2017-04-05 | 17.17. | 17.35. | 00.18. | Отключение 2 секции 10 кВ на ПС-35/10 кВ "Беловская городская" при аварийном отключении отходящего ф.10-20-Г. Неселективная работа защит РЗиА в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 8 ТП | 10 юр/лиц, 654 ч/сектора. | 2017-04-05 | 17.17. | 17.35. | 00.18. | Отключение 2 секции 10 кВ на ПС-35/10 кВ "Беловская городская" при аварийном отключении отходящего ф.10-20-Г. Неселективная работа защит РЗиА в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-21-Г (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. 10 кВ РП-1) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-04-05 | 17.17. | 17.23. | 00.06. | Отключение 2 секции 10 кВ на ПС-35/10 кВ "Беловская городская" при аварийном отключении отходящего ф.10-20-Г. Неселективная работа защит РЗиА в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-24-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш.10 кВ РП-11) | 13 ТП | 2 узла связи, 2 базы отдыха, 24 юр/лица, 302 комм/кв, 90 ч/сект. | 2017-04-05 | 17.17. | 17.23. | 00.06. | Отключение 2 секции 10 кВ на ПС-35/10 кВ "Беловская городская" при аварийном отключении отходящего ф.10-20-Г. Неселективная работа защит РЗиА в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-19-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш.10 кВ РП-12) | 2 ТП | 3 Больницы, Поликлиника, 2 Морга, 2 юр. Лиц | 2017-04-05 | 17.17. | 17.23. | 00.06. | Отключение 2 секции 10 кВ на ПС-35/10 кВ "Беловская городская" при аварийном отключении отходящего ф.10-20-Г. Неселективная работа защит РЗиА в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("МРСК") РП-23 ("МРСК") | ф.6-18-РП-23 (6 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | Горбольница №5. | 2017-04-10 | 02.52. | 03.19. | 00.27. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ ф.6-18-РП-23 (МРСК). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Чугунаш" №320 ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 п. Чугунаш Школа (котельная школы), клуб, д/сад, часовня, станция Билайн, станция "МТС", станция "Мегафон", 157 ч/сект, 1 юр/лицо (АБЗ). | 2017-04-10 | 08.08. | 09.15. | 01.07. | Отключение от ТО. 1.Эл. пробой проходного изолятора держателя ПК-10 кВ ф.С. 2. Перегорание в/в предохранителей 10 кВ в 3-х фазах. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.3 (10 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо (храм) | 2017-04-10 | 12.56. | 14.30. | 01.34. | Отключение от МТЗ. Эл. пробой КЛ-10 кВ №1 в разделке | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Каритшал" ("КЭнК") РП-8 "Юбилейная" ("КЭнК") | ф.6-5-КТП-172 | 1 ТП | ОДС-3 2 подъемника, 2 станции связи. | 2017-04-11 | 09.22. | 10.35. | 01.13. | Отключение от МТЗ. Эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 9 ТП | КНС №7 (есть резерв), 3 юр.лица, мичуринские сады. | 2017-04-11 | 13.10. | 14.04. | 00.54. | Отключение от МТЗ. Повреждение в сети потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-20" (ООО "Евразэнерготранс") | ф.28-ГНС-202А (6 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей нет (ГНС 202А - есть резерв) | 2017-04-11 | 15.48. | 21.40. | 05.52. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная" ("Электрические сети") | ф.1-23-Г (6 кВ) | 6 ТП | 1 юр. лицо, 96 ч/сектор | 2017-04-12 | 00.04. | 00.20. | 00.16. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.14 (10 кВ) | 5 ТП | Дет поликлиника, КНС №1 (есть резерв), 25 юр лиц, 654 комм кв. | 2017-04-13 | 13.15. | 13.35. | 00.20. | Отключение от МТЗ. Причина пробой КЛ-10 кВ от ТП-227 до опоры 1/7. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Комплексная" ("МРСК") | ф.10-12-К (10 кВ) | 4 ТП | Котельная, 1 3-эт., 3 2-эт. ком/домов (44 кв.), 11 юр/лиц, 488 ч/сектора. | 2017-04-15 | 12.00. | 14.12. | 02.12. | Отключение от МТЗ Эл. пробой изолятора ф."С" на оп. №28. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-18-СК (10 кВ) ("МРСК") | 2 ТП | 2 юр.лица | 2017-04-16 | 19.57. | 22.17. | 02.20. | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» ("Бел. энергоуправление") | ф.1-13-Г (6 кВ) | 4 ТП | 402 ч/сект, 4 юр/лица | 2017-04-17 | 13.17. | 13.29. | 00.12. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("МРСК") | ф.6-5-Г (6 кВ) | 20 ТП | Котельная УВД (есть резерв), 4 лечебных учреждения, д/сад, 42 юр/лица, гостиница, 9 комм/домов (132 кв.), 1062 ч/сект. | 2017-04-17 | 14.22. | 15.45. | 01.33. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от опоры № 3 до ТП-13. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-6-М6 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-12) | 1 ТП | 45 ч/сек. | 2017-04-17 | 14.22. | 16.52. | 02.30. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Падение кабеля связи (верхнее пересечение между домами 58 и 42 по ул. Есенина) на ВЛ-10 кВ ф.10-6-М6 и ф.10-40-М6 (двух цепная подвеска) с последующим отгоранием провода фазы «В» ф.10-6-М6 в пролёте между опорами 28-29. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("МРСК") | ф.6-47-Б (6 кВ) | 2 ТП | п. Большевик. 220 ч/сектора, 2 юр/лица. | 2017-04-17 | 14.40. 15.29. | 14.40. 19.25. | 00.00. 03.56. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Меж фазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ в результате слабой натяжки при порывах ветра. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35 кВ "ВЛ-9" (35 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень": 365 ч/сектора (п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу), школа, котельная школы в п.Алтамаш (в котельной есть дизель-генератор) | 2017-04-17 | 15.35. | 15.42. | 00.07. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-3-Кабарзинка (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-1 Насосная, 2 вышки связи, ЮКЭСК,Ч/сектор 206 домов, пилорама | 2017-04-18 | 00.25. | 00.30. | 00.05. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-205(8)-ФС (6 кВ) (ввод на 2 с.ш. ТП-3) | 1 ТП | ОДС-1 11 комм/домов (86 кв.), 10 ч/сектора, 1 юр/лицо | 2017-04-18 | 08.57. | 19.05. | 10.08. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ на участке от оп. 39/18 до ТП-3 (спуск к ТП-3) | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ТП-3 (КЭнК) | ф.6-9-РТС (6 кВ) | 5 ТП | ОДС-1 303 ч/сект, 33 ком/дома (246 кв.), школа-интернат №3, предприятия, магазины, 2 насосных, РТС (резерв) | 2017-04-18 | 13.14. | 13.23. | 00.09. | Погодные условия: дождь, гроза. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("МРСК") | ф.6-11-Т (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 Насосная холодной воды, 110 ч/сект, резерв телевышки, резерв фильтровальной станции (ТП "Балгашта") | 2017-04-18 | 13.15. | 16.45. | 03.30. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Эл.пробой ОПН-6 кВ ф."В" и "С" на ТП-2. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ТПС-35/6 кВ "Красный камень" ("Электрические сети") РП-6 кВ №22 ("Электрические сети") | ф.22-8-П (6 кВ) | 6 ТП | ВНС №8, вет. лечебница, дет/сад, 4 юр/лица, 387 ч/сектор, 6 ком/домов (93 кв.) | 2017-04-19 | 00.02. | 01.19. | 01.17. | Отключение от МТЗ Межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ через тело животного (кошка), срыв изолятора ф."А" на оп. №1. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-11-Г (10 кВ) | 12 ТП | 1735 ч/сектора, ПЧ, 66 юр/лиц | 2017-04-19 | 13.50. | 14.15. | 00.25. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") ЯКНО-1 ("КЭнК") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-1 | 13 ТП | Админ. Тисульского района, интернат, 3 котельные, скважина, 51 юр/лицо, 291 ч/сектора, 21 ком/дом (500 кв.), 33 гаража | 2017-04-20 | 00.17. | 00.28. | 00.11. | Погодные условия: ветер, дождь Отключение от МТЗ ЯКНО-1 Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") ф.10-6-П (10 кВ) ("МРСК") | ф.10-6-П (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | пос. Поломошное: Санаторий (областной детский кардио-пульманологический), 108 ч/сектора | 2017-04-20 | 09.19. | 14.02. | 04.43. | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях МРСК. Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ в сетях МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") | ф.6-8-ТЦ (6 кВ) | 4 ТП | 147 ч/сектора, телецентр (есть дизель-генератор), 2 юр/лица. | 2017-04-24 | 00.09. | 16.32. | 16.23. | Отключение от МТЗ. Повреждение (эл.пробой) каб. муфты и линии КЛ-6 кВ № 1 на опоре № 1. Повреждение (эл.пробой) КЛ-6 кВ № 2 в грунте. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") ф.10-16-РП ("КЭнК") КТП-18 ("КЭнК") | ф.Водозабор Соломино (10 кВ) от ВВ в ТП-18 | 1 ТП | Водоканал | 2017-04-24 | 05.35. | 06.00. | 00.25. | Отключение от МТЗ. Причину отыскивает потребитель. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 8 ТП | ОДС-1 п. Калары, п. Базанча Администрация, 2 школы, 2 клуба, здравпункт, котельная школы, 199 ч/сект | 2017-04-24 | 10.56. | 11.02. | 00.06. | Отключение от ТО. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-16-РП (10 кВ) от ВВ в ТП-74 | 16 ТП | 910 ж/д ч/сектора, 10 дом. ком жилья (2 эт. 94 кв), 4 дом. кот.типа 18 кв., 12 домов барачного типа 61 кв. Нефтебаза, Элеватор, бойлерная, 3 Д/Сада, КНС, котельная №11, школа №9, интернат, 24 юр лица | 2017-04-24 | 11.39. | 11.55. | 00.16. | Отключение от МТЗ. Повреждение (эл. пробой) КЛ-10 кВ на резервное ТП. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-11 (10 кВ) | 2 ТП | 5 мкд (4- 5эт- 354кв, 1- 9эт- 90кв)- 444кв, 32 юр. лица | 2017-04-25 | 01.29. | 01.47. | 00.18. | Срабатывание ЗЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-13 (10 кВ) | 6 ТП | 49 мкд (27- 2эт- 202кв, 4- 3эт- 66кв, 15- 5эт- 1020кв, 3- 9эт- 196кв)- 1484кв, Котельная, 2 д/сада, школа, КНС, насосная, таможня, район. суд, автовокзал, +135 юр. Лиц | 2017-04-25 | 01.29. | 01.47. | 00.18. | Срабатывание ЗЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | ф.6-4-Б (6 кВ) | 6 ТП | Школа, д/сад, 12 юр/лиц, общежитие (шахты), 774 ч/сект. | 2017-04-25 | 13.40. | 13.44. | 00.04. | Исчезновение напряжения на 1 секции 6 кВ ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская"). Аварийное отключение ячейки ввода 6 кВ на ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("МРСК") РП-12 (ООО "Горэлектросеть") | фидера 1 с.ш. РП-12 |  | 20 коммун/домов (1780 кв.), 14 юр/лиц | 2017-04-26 | 14.10. | 16.27. | 02.17. | Исчезновение напряжения на 1с.ш. 6 кВ в РП-12 ("ГЭС") Повреждение КЛ-6 кВ в сетях "Горэлектросети" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.19 (6 кВ) | 12 ТП | 2 котельные, школа, 8 юр/лиц, 315 ч/сект. | 2017-04-26 | 17.15. | 18.08. | 00.53. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ на участке от оп. №4/3 до ТП-557. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П (10 кВ) до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") | 18 ТП | Котельная (есть резерв), скважина, ЦРБ (есть резерв), ДК (есть резерв), 2 школы, интернат, 2 д/сада, 42 юр/лиц, 849 ч/сект, 12 комм/домов (432 коммун/кв) | 2017-04-27 | 01.20. | 01.45. | 00.25. | Исчезновение напряжения на 2 с.ш. 6 кВ ТПС-"Промышленная тяговая" ("РЖД") вследствие аварийного отключения Т-2 на ПС Причина отключения не установлена. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) | 19 ТП | Школа, коррекционная школа, 1837 ч/сект, 9 ком/домов (336 кв.), 3 котельных, 4 д/сада, 17 юр/лиц. | 2017-04-27 | 01.20. | 01.45. | 00.25. | Исчезновение напряжения на 2 с.ш. 6 кВ ТПС-"Промышленная тяговая" ("РЖД") вследствие аварийного отключения Т-2 на ПС Причина отключения не установлена. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-8-П (10 кВ) | 4 ТП | 213 ч/сектора, 4 юр/лица, водозабор, очистные | 2017-04-27 | 01.20. | 01.45. | 00.25. | Исчезновение напряжения на 2 с.ш. 6 кВ ТПС-"Промышленная тяговая" ("РЖД") вследствие аварийного отключения Т-2 на ПС Причина отключения не установлена. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("МРСК") РП-12 (ООО "Горэлектросеть") | ф.12-305 (10 кВ) ("Горэлектросеть") | 2 ТП | 272 ч/сектора | 2017-04-27 | 12.39. | 13.37. | 00.58 | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Горэлектросети" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("МРСК") | ф.6-13-С (6 кВ) | 15 ТП | Котельная №47, юр/лица, 674 ч/сект, 3 комм/дома (107 кв.), 3 дома барачного типа (40 кв.). | 2017-04-27 | 16.08. | 17.11. | 01.03. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) | 10 ТП | 540 ч/сектора, 204 ком/кв, котельная №24, 12 юр/лиц. | 2017-04-27 | 16.50. | 17.35. | 00.45. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-21-ДГ (6 кВ) | 10 ТП | 241 ч/сектора, 336 ком/сектора, ПСК, политехнический колледж, 40 юр.лиц | 2017-04-28 | 09.23. | 09.26. | 00.03. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-11-25 (10 кВ) | 4 ТП | Водонапорная башня, дет\ сад,9 комм/ домов (664 квартиры), школа, котельная № 2,11 юр/ лиц. | 2017-04-29 | 00.03. | 00.55. | 00.52. | Отключение от МТЗ. Повреждение на потребительской отпайке ТП-112 (ООО "Коммунальщик") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 "Воинская" (МРСК) | ф.10-18-Т (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | 47 ч/сектора, скважина | 2017-04-29 | 17.48. | 20.06. | 02.18. | Отключение от МТЗ Падение дерева на ВЛ-10 кВ в сетя МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-16-ТП-115 (10 кВ) | 8 ТП | 14 5-эт., 1 9-эт., 2 2-эт. ком/домов (1567 кв.), 38 юр/лиц, 4 д/сада. | 2017-05-01 | 07.25. | 08.41. | 01.16. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ на участке от РП-2 до ТП-116. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") РП-8 ("КЭНК") | ф.РП-8-9 (10 кВ) | 3 ТП | 2 дет/сада, 2 школы, 21 ком/дом (850 кв.) | 2017-05-02 | 14.25. | 14.48. | 00.33. | Отключение от З.З "земля" на 1 секции 6 кВ ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-2А ("КЭнК") | ф.6-6-Ц (6 кВ) | 2 ТП | 2 пяти эт. дома (720 квартир), 2 детских сада, лицей, администрация города | 2017-05-03 | 14.49. | 15.38. | 00.49. | Аварийного отключения не было, "земля" в сети 10 кВ. Повреждение (эл. пробой на «землю») КЛ-10 кВ от ТП-64. яч.1 до ТП-«Магнит». | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("МРСК") | ф.10-15-М (10 кВ) | 14 ТП | Котельная (есть резерв), 2 ЦТП (есть резерв), 2 КНС (есть резерв), 2 (есть резерв) скважины, очистные (есть резерв), 2 дет/сад, реабилит центр, 2 почтампа, 33 юр/лица, 1017 ч/сект, 34 ком/дома (1046 кв.) | 2017-05-04 | 17.15. | 17.21. | 00.06. | Отключение от МТЗ АПВ неуспешное. Эл.пробой межфазного промежутка через тело птицы на ЛР №147 оп. №1 (выход на ВЛ с ПС). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.6-26-С (6 кВ) ("МРСК") | 1 ТП (ГЭС) | 35 ч/сект. | 2017-05-04 | 16.40. | 22.15. | 05.35. | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты КЛ-6 кВ на оп. №1 выход с ПС на ВЛ в сети МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-13-16 (10 кВ) | 4 ТП | 2 библиотеки, 2 д/сада, школа, поликлиника, администрация, техникум, 40 юр/лиц, 26 ком/сект. - 1038 кв. | 2017-05-05 | 05.31. | 06.09. | 00.38. | Отключение от МТЗ Эл. пробой концевой муфты КЛ-10 кВ в ТП-16. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-12-ТП-12 (10 кВ) | 6 ТП | 19 5-эт, 1 3-эт, 25 2-эт дома (1329 квартир ), 97 юр/лиц (151 объект), 206 ч/сектора,18 гаражей, дет/сад, дом интернат. | 2017-05-05 | 05.52. | 08.14. | 02.22. | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №2 между ТП-46 и ТП-47. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-15-ТП-125 (10 кВ) | 9 ТП | КНС-1, КНС-2, школа, 2 дет.сада, 17 - 5 эт., 4 - 9 эт., 1- 6 эт., 1- 2 эт., ком/домов (1790 кв), 51 юр.лицо | 2017-05-05 | 06.10. | 08.56. | 03.04. | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты КЛ №2 на опоре ВЛ-10 кВ (выход с ТП-126 на ВЛ в ст. ТП-146). | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-П (10 кВ) | 6 ТП | Поселковая адм-ция, котельная, 2 д/сада, вечерняя школа, почта, стадион, д/творчества, 33 юр/лица, 251 ч/сектора. | 2017-05-06 | 02.27. | 02.37. | 00.10. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Обрыв провода ВЛ от ЛР-10 кВ в сторону ТП-52. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-н/б (10 кВ) | 8 ТП | Котельная, школа, 2 д/сада, 17 юр/лиц, 862 ч/сектора, гор. больница | 2017-05-06 | 02.27. | 02.33. | 00.06. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("МРСК") РП-8 ("КЭнК") ВВ-6 кВ на оп.№72 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) от ЯКНО-6 кВ на оп.№72 | 2 ТП | д. Щербиновка (сети МРСК) 70 ч/сектора (Сады), Интернат, 2 юр/лица | 2017-05-06 | 04.04. | 04.53. | 00.49. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от реклоузера RВА-ВП-1 | 10 ТП | 277 частного сектора, школа (есть резерв), 2 скважины (башни), насосная ОСК (есть резерв), 5 юр.лиц, уличное освещение. | 2017-05-06 | 12.20. | 14.43. | 02.23. | Погодные условия: порывистый ветер. Земля в сети 10 кВ Падение дерева из-за охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ на участке между опорами №274-275. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-5-Тельбес (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш. 303 ч/сектора, насосная, 2 комм/дома (4 кв.) | 2017-05-06 | 13.05. 18.13. | 13.05. 18.13. | 00.00. 00.00. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-9-ЗЛМ (10 кВ) | 5 ТП | новые очистные, Теле-2, Мегафон, ЦЗН,котельная, ЗЛМ,ИП-4шт., 45 ч/сектора. | 2017-05-06 | 13.58. | 14.22. | 00.23. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-7-Г (10 кВ) от реклоузера Р-3 | 4 ТП | 693 ч/сектора, метеостанция, 4 юр. лица | 2017-05-06 | 14.37. | 14.51. | 00.14. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("МРСК") | ф.6-23-Б (6 кВ) от реклоузера Р-3 | 9 ТП | Простоя потребителей не было | 2017-05-06 | 14.57. | 14.57. | 00.00. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 "Авангард" ("МРСК") | ф.10-1-М (10 кВ) | 2 ТП | 1 юр/лицо, котельная | 2017-05-06 | 16.12. | 16.47. | 00.35. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 8 ТП | 10 юр/лиц, 654 ч/сектора. | 2017-05-06 | 16.25. 17.52. | 16.58. 19.10. | 00.33. 01.18. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Обрыв гибкой связи ЛР-10 кВ (РЛК) на ТП-277 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("МРСК") | ф.10-16-КР (10 кВ) | 11 ТП | Администрация Крапивинского городского поселения, администрация крапивинского сельского поселения, 597 частного сектора, 24 юр.лица, школа, детский сад, уличное освещение | 2017-05-06 | 17.12. | 18.04. | 00.52. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 №12 (ОАО энергоуправление г. Л-Кузнецкого) | ф.6-19-Б (6 кВ) | 6 ТП | 10 юр/лиц, частный сектор 939 домов. | 2017-05-06 | 18.15. | 20.50. | 02.35. | Погодные условия: порывистый ветер. Аварийного отключения не было, "земля" в сети 6 кВ. Повреждение (эл. пробой на "землю") КЛ-6 кВ от опоры до ТП-78. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-11 ("КЭнК") | ф.РП-11-4 (10 кВ) | 5 ТП | 19 - МКД (2 - 9 эт.-213кв, 1-10 эт. 158 кв, 16 - 5эт.-1311 кв)- 1682 АТС, Д/сд, + 18 юр. Лиц | 2017-05-06 | 18.36. | 19.47. | 01.11. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ на участке между ТП-268 и ТП-269. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.2-13 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-34) | 7 ТП | 16 МКД (593 квартиры), 4 юр.лица, ЦТП | 2017-05-06 | 17.23. | 20.00. | 02.37. | Погодные условия: порывистый ветер. Аварийного отключения не было, "земля" в сети 6 кВ. Повреждение (эл. пробой) шлейфа фазы "С" (переход (выполненный СИП) с СИПа-6 кВ на КЛ) в результате касания об металлическую траверсу. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("МРСК") | ф.6-4-Г (6 кВ) от от ВВ-6 кВ в ТП-47 | 5 ТП | 20 МКД (624 квартиры), 166 частного сектора, детский санаторий, муз.школа, детская, поликлиника | 2017-05-06 | 19.20 | 21.08. | 01.48. | Погодные условия: порывистый ветер. Аварийного отключения не было. Земля в сети 6 кВ. Обрыв провода в результате падения дерева из-за охранной зоны ВЛ на участке между 32-33 опорами. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("МРСК") | ф.6-26-Г (6 кВ) | 10 ТП | Котельная №23 (есть резерв), ясли, кож/вен диспансер, 5 юр/лиц, 460 ч/сект, 12 двухэтажных домов, 3 пятиэтажных (276 кв.) | 2017-05-06 | 22.35. | 23.17. | 00.42. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("МРСК") | ф.10-2-И (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | 40 ч/сектора, 1 юр/лицо. | 2017-05-07 | 05.56. | 06.17. | 00.21. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("МРСК") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("МРСК") | 6 ТП | г.Салаир 2 Школы (+ 2 котельные), 665 ч/сект, 4 2-эт. ком/дома (46 кв), 7 юр/лиц | 2017-05-08 | 12.10. | 12.20. | 00.10. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-11-Г (10 кВ) | 17 ТП | 1735 ч/сектора, ПЧ, 66 юр/лиц | 2017-05-08 | 12.40. | 13.14 | 00.34. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("МРСК") | ф.6-8-К (6 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | 1 юр/лицо (АБЗ) | 2017-05-08 | 12.41. | 18.24. | 05.43. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Отгорание шлейфов в сети МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | Все отходящие фидера от ПС с потребителями ООО "КЭнК" | 63 ТП | 68 ком/домов (733 кв.), 2615 ч/сект, 13 котельных, 3 дет/сада, 5 объектов водоснабжения, 131 юр/лиц, 7 мед. учреждений, 8 станций связи, 11 бюджетных организаций. | 2017-05-08 | 13.14. | 14.37. | 01.23. | Погодные условия: порывистый ветер. Исчезновение напряжения на ПС Повреждения в сетях МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Падунская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("МРСК") | 11 ТП | п.Станция Падунская Водонапорная башня, адм-ция Падунская, больница (котельная больницы), почта, школа, Падунская коррекционная школа (котельная школы), д/сад, 2 юр/лица, 653 ч/сект. | 2017-05-08 | 13.25. | 16.55. | 04.30. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.602 (6 кВ) | 10 ТП | Котельная, скважины, магазины, киоски, 18 юр/лиц, 578 ч/сектор, 187 ком/кв | 2017-05-08 | 13.20. | 13.30. | 00.10. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от ТО. Листом железа повреждены 2 изолятора на оп. №18. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("МРСК") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 11 ТП | 220 ком/кв, 210 ч/сект, школа, 49 юр/лиц | 2017-05-08 | 13.55. 14.10. | 14.03. 17.40. | 00.08. 03.30. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Падение берёзы между оп. №9 и №10 из-за охранной зоны ВЛ. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-5 ("КЭнК") | яч.7 (6 кВ) | 7 ТП | Школа, д/сад, 37 ком/домов (3305 кв), 25 юр/лиц | 2017-05-08 | 14.20. | 15.34. | 01.14. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Кузель" ("РЖД") | ф.4 (10 кВ) | 3 ТП | пос. Кузель дет/сад, котельная, 3 скважины, 15 юр/лиц, 164 ч/сектор. | 2017-05-08 | 13.00. | 13.30. | 00.30. | Погодные условия: порывистый ветер. Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения на питающей ПС. Отключение питающей ВЛ-110 кВ (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" ("Сибэлектросервис") | ф.6-24-Т (6 кВ) | 2 ТП | 36 ч/сект, 4 юр/лица | 2017-05-08 | 14.24. | 18.23. | 03.59. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. 1. Падение дерева на ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №7 и №8 (дерево вне охранной зоны ВЛ), повреждение траверсы, срыв двух изоляторов на оп. №8; 2. Падение дерева на ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №45 и №46 (дерево вне охранной зоны ВЛ), срыв изоляторов на оп. №46; | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") | ф.6-10-НГ (6 кВ) | 4 ТП | 457 ч/сект, 2 2-эт. ком/дома (32 кв.), 13 юр/лиц | 2017-05-08 | 14.23. | 18.38. | 02.15. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. 1. Эл.пробой изолятора ф."С" на оп. №44; 2. Обрыв гибкой связи ф."С" на ЛР-6 кВ перед ТП-687; 3. Обрыв гибкой связи ф."В" на ЛР-6 кВ перед ТП-637 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10/6 кВ "БЦЗ" ("МРСК") | ф.10-24-К (6 кВ) (Ввод 2 с.ш.6 кВ РП-5) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-05-08 | 14.47. | 14.47. | 00.00. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | В-1 35 кВ Ввод на 1 с.ш. ПС-"ППШ" |  | Отключенных потребителей нет | 2017-05-08 | 14.27. | 14.27. | 00.00. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Отключение питающей ВЛ-110 кВ ПС-"Новомоховская". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-25-РП-5 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. 10 кВ в РП-5) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-05-08 | 14.27. | 14.27. | 00.00. | Погодные условия: порывистый ветер. Исчезновение напряжение из-за отключения питающей ВЛ-110 кВ ПС-"Новомоховская" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) | ф.6-41-Г (6 кВ) | 8 ТП | Дет/сад, дет/дом, котельная, колледж, 7 юр/лиц, 178 ч/сектор, 25 ком/домов (1153 кв.) | 2017-05-08 | 14.53. | 15.15. | 00.23. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Обрыв провода ф."В" в пролете между оп. №12 и 13. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.13 (6 кВ) | 10 ТП | Психоневролог. интернат, гидроузел,179 ч/сект. | 2017-05-08 | 15.02. 16.05. | 15.29. 18.07. | 00.27. 02.02. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Схлёст проводов в пролёте между оп. №2 и 3 на отпайке к ТП-551 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Яя" ("РЖД") | ф.6-6-МЗ (6 кВ) | 9 ТП | Водозабор (есть резерв), 20 юр/лиц, 620 ч/сект, 38 комм/кв. | 2017-05-08 | 10.52. 13.30. | 10.55. 14.45. | 00.03. 01.15. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Отгорание шлейфа ф."В" на ЛР-6 кВ перед ТП-19 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | Все отходящие фидера от ПС с потребителями ООО "КЭнК" от 1 с.ш. с ПС | 24 ТП | 24 ком/дома (794 кв.), 1082 ч/сект, 30 юр/лиц, 2 объекта водоснабжения, 2 дет/сада, 1 объект водоотведения, больница, узел связи. | 2017-05-08 | 15.10. | 15.17. | 00.07. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Оключение питающей ВЛ-35 кВ 1 с.ш. ПС-"Рудник" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6-8-Я (6 кВ) | 10 ТП | 2 котельных, гидроузел, школа-интернат, 22 коммун/домов (174 кв), 944 ч/сектора | 2017-05-08 | 15.45. | 16.20. | 00.35. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.10-3 (10 кВ) | 7 ТП | Котельная, скважина, школа, МЧС, 8 юр/лиц, 550 ч/сектора. | 2017-05-08 | 15.50. 18.25. | 16.20. 18.30. | 00.30. 00.05. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-19-ДГ (6 кВ) | 7 ТП | 252 ч/сектора, 162 ком/сектора, дом милосердия, дет/сад, 25 юр/лиц | 2017-05-08 | 15.58. | 18.54. | 02.56. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Эл.пробой опорных изоляторов на траверсе перед ТП-103. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-21-ДГ (6 кВ) | 10 ТП | 241 ч/сектора, 336 ком/сектора, колледж, 41 юрлицо | 2017-05-08 | 15.26. | 16.25. | 00.59. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-512(47)-"Гараж" (6 кВ) ("ЕвразЭнерготранс") | 1 ТП | ОДС-1 Пожарная часть, служба спасения, стадион, 2 юр/лица | 2017-05-08 | 16.34. | 17.20. | 00.46. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Сураново" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) + ф.6-10 (10 кВ) | 3 ТП + 2 ТП | 173 ч/сектора, 2 школы, насосная + Колония (резерв), п.Таежный (резерв) | 2017-05-08 | 15.10. | 18.49. | 03.39. | Погодные условия: порывистый ветер. Исчезновение напряжение из-за отключения питающей ВЛ-110 кВ ТПС-"Сураново". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-10-В (10 кВ) ("МРСК") | 5 ТП | 3 котельных, ЦРБ, водонапорная башня, соцприют, 134 ч/сектора, 17 юр/лиц, 2 общежития, 201 коммун/кв. | 2017-05-08 | 16.07. | 18.43. | 02.36. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: порывистый ветер. Повреждение устраняет персонал "МРСК". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-12-Г (6 кВ) | 10 ТП | 1015 ч/сект, 3 ком/дома (2 2-эт. - 13 кв., 1 5-эт. - 152 кв.) - 165 кв., 33 юр/лица | 2017-05-08 | 16.50. | 17.23. | 00.33. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("МРСК") | ф.6-19-К (6 кВ) | 4 ТП | Школа, котельная, 6 юр/лиц, 299 ч/сектора, 8 ком/домов (3 5-эт. - 116 кв, 3 3-эт. - 40 кв.) - 156 кв. | 2017-05-08 | 15.31. | 17.40. | 02.09. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Механическое повреждение концевой муфты на оп. №1, обрыв шлейфов на ЛР-6 кВ сорванным листом железа со стоящего вблизи здания. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("МРСК") | ф.6-25-О (6 кВ) | 7 ТП | 22 юр/лиц, 344 ч/сект, 2 ком/дома (1 3-эт. - 27 кв, 1 2-эт. - 16 кв.) - 43 кв. | 2017-05-08 | 15.28. | 18.35. | 03.07. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Обрыв проводов двух фаз в пролёте между оп. №23 и 24 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" ("Сибэлектросервис") | ф.6-8-К (6 кВ) | 9 ТП | 220 ч/сект, школа, (+котельная), дом инвалидов, (+котельная), 3 вышки связи, с/о «Кедр», 15 юр/лиц | 2017-05-08 | 17.58. | 19.23. | 01.25. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ у ТП-252. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("МРСК") РП-8 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) от ЯКНО-6 кВ на оп.№72 | 3 ТП | д. Щербиновка (сети МРСК) 70 ч/сектора, Интернат, 2 юр/лица | 2017-05-08 | 18.05. | 19.10. | 01.05. | Отключение от МТЗ ЯКНО-6 на опоре №72 Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-15-С (6 кВ) | 1 ТП | г. Салаир Скважина (есть резерв) | 2017-05-08 | 23.44. | 23.52. | 00.08. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") РП-4 ("Беловское энергоуправление") | ф.4-16-Г (6 кВ) | 6 ТП | Котельная, 433 ч/сектора, 11 юр/лиц | 2017-05-10 | 18.26. | 20.47. | 02.21. | Отключение от МТЗ. Повреждение в сети потребителя (ООО "Квант") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-512(47)-"Гараж" (6 кВ) ("ЕвразЭнерготранс") | 1 ТП | ОДС-1 Пожарная часть, служба спасения, стадион, 2 юр/лица | 2017-05-11 | 13.12. | 14.19. | 01.07. | Отключение от МТЗ. Повреждение в сети "ЕвразЭнерготранс". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Власовское карьероуправление" ("Власковское карьероуправление") | ф.10-11-ГК (10 кВ) ф.10-12-ГЦ (10 кВ) ф.10-14-МБ (10 кВ) ф.10-15-ЗГК (10 кВ) ("Власковское карьероуправление") | 3 ТП | пос. Акация Школа, ДК, больница, д/сад, пож/часть, 29 ч/сект, 17 2-эт. и 1 3-эт. ком/дома (279 кв.), группа скважин. | 2017-05-11 | 18.20. | 18.50. | 00.30. | Отключение ввода 10 кВ на ПС в результате неселективной работы защит при авар. отключении отходящего фидера | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.602 (6 кВ) | 4 ТП | 4 юр/ лица | 2017-05-11 | 19.30. | 20.15. | 00.45. | Аварийного отключения не было, "земля" в сети 6 кВ. Повреждение (эл. пробой) изолятора 6 кВ на опоре № 19. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-15-ТП-125 (10 кВ) | 6 ТП | 5 девятиэтажных домов, 9 пятиэтажных домов, 1 шестиэтажный дом (1331 квартира), два детских сада, КНС (есть резерв), 19 юр.лиц. | 2017-05-12 | 00.15. | 01.06. | 00.51. | Отключение от МТЗ Эл.пробой опорного изолятора ф."А" на ШР-10 кВ в ТП-94. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") | ф.10-24-ЗМ (10 кВ) (МРСК) | 1 ТП | 1 юр.лицо (турбаза "Лесная") | 2017-05-12 | 03.23. | 05.17. | 01.54. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ в концевой разделке на ЛР-10 кВ (кабельный ввод в ТП-164 обслуживаемой ООО "КЭнК") | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-27 (ООО "Горэлектросеть") | ф.10-134 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 5 ТП (ГЭС) | 27 ком/домов - 2403 кв., 34 юр/лица, д/сад, поликника | 2017-05-12 | 08.55. | 10.00. | 01.05. | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Горэлектросети" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.14-203 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 1 МКД-80 кв; ВНС-147; поликлиника № 3; 27 -юр.лиц | 2017-05-13 | 04.38. | 05.47. | 01.09. | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "Горэлектросети" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-32 (10 кВ) | 1 ТП | п. Бачатский. 3 комм/дома (238кв), 3 юр. лица | 2017-05-13 | 12.32. | 13.17. | 00.45. | Отключение от "ТО" Эл.пробой КЛ-10 кВ на участке от ПС до ТП-355. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. 10 кВ РП-10 кВ) |  | Отключенных потребителей нет. Успешная работа АВР. | 2017-05-13 | 13.17. | 18.24. | 05.06. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Испытание оборудования
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-73 (резерв) (10 кВ) |  | Отключенных потребителей нет. | 2017-05-13 | 13.17. |  |  | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Испытание КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сафоновская" ("МРСК") РП-8 ("КЭнК") | ф.10-23-Б (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-8) | 1 ТП | Канализационный Бассейн 7А (часть насосов) | 2017-05-14 | 11.34. | 12.07. | 00.33. | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения на 1 с.ш. 10 кВ ПС-35/10 кВ "Сафоновская" ("МРСК") Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 ("Энергоуправление" г. Л-Кузнецкого) | ф.6-37-Ж (6 кВ) | 12 ТП | 2 котельные, 2 школы, 28 юр/лиц, 34 ком/дома - 487 кв., 345 ч/сектора. | 2017-05-14 | 12.24. | 13.00. | 00.36. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-36-С (10 кВ) | 10 ТП | 12 юр/лиц, 951 ч/сектора | 2017-05-14 | 14.17. | 15.20. | 01.03. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевой муфты КЛ №1 на оп. №1 (выход на ВЛ с ПС) | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35-Л-10 (35 кВ) (Ввод на 2 с.ш. 35 кВ) |  | ОДС-1 Отключенных потребителей нет | 2017-05-15 | 13.38. | 18.19. | 04.41. | Отключение от ТО. Эл. пробой ОПН-35 кВ ф."В" на ОРУ-35 кВ ПС-"Туманная". | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35 кВ "ВЛ-9" (35 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 п. Майск 75 ч/сект, прииск "Алтайский" п.Талон 22 ч/сект п.Мрассу 81 ч/сект, драга №302 + вахтовый посёлок п. Чулеш 78 ч/сектора п. Алтамаш Администрация поселка, почта, школа + котельная школы (в котельной есть дизель-генератор), 55 ч/сект | 2017-05-15 | 15.20. | 17.50. | 02.30. | Аварийного отключения не было Отключено для тушения возгорания травы у ПС-"Коура" | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5 "Ключевой" (6 кВ) от Реклоузера R-4 | 8 ТП | ОДС-1 С/З-2 Школа(котельная), насосная.Ч/сектор-144 дома, дачи. | 2017-05-16 | 01.40. | 01.52. | 00.12. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №14 ("Прокопьевскэнерго") | ф.13 (6 кВ) | 6 ТП | 3 Кот., 1 школа, поликлиника, 2 д/сада, юр./ лица, 198 ч./ сектора, 22 комун./ домов | 2017-05-16 | 13.23. | 14.08. | 00.45. | Отключение от МТЗ. Причина отключения: не установленными лицами повреждена КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №14 до оп. №1 (откопали КЛ и развели на ней костер). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-17 (6 кВ) | 4 ТП | 4 ж/д ч/с,8 мкд (3- 2эт- 35кв, 5- 5эт- 217кв)- 252кв, 2 д/сада, 26 юр. лиц | 2017-05-16 | 14.33. | 14.39. | 00.06. | Отключение от ЗЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-н/б (10 кВ) | 8 ТП | Котельная, школа, 2 д/сада, 17 юр/лиц, 862 ч/сектора, гор. больница | 2017-05-16 | 15.45. | 15.55. | 00.10. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("МРСК") РП-8 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) от ЯКНО-6 кВ на оп.№72 | 3 ТП | д. Щербиновка (сети МРСК) 70 ч/сектора, Интернат, 2 юр/лица | 2017-05-17 | 10.50. | 11.20. | 00.30. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ ЯКНО-6 на опоре №72 Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Власовское карьероуправление" ("Власковское карьероуправление") | ф.10-11-ГК (10 кВ) ф.10-12-ГЦ (10 кВ) ф.10-14-МБ (10 кВ) ф.10-15-ЗГК (10 кВ) ("Власковское карьероуправление") | 3 ТП | пос. Акация Школа, ДК, больница, д/сад, пож/часть, 29 ч/сект, 17 2-эт. и 1 3-эт. ком/дома (279 кв.), группа скважин. | 2017-05-17 | 11.04. | 11.18. | 00.14. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение ввода 10 кВ на ПС в результате неселективной работы защит при авар. отключении отходящего фидера. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("МРСК") РП-8 ("КЭнК") ВВ-6 кВ на оп.№86 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) от ВВ-6 кВ на оп.№86 | 3 ТП | д. Щербиновка (сети МРСК) 70 ч/сектора, Интернат, 2 юр/лица | 2017-05-17 | 11.40. | 12.13. | 00.33. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-2-П (10 кВ) (МРСК) | 5 ТП | 3 Юр/лица. | 2017-05-17 | 13.03. | 14.02. | 00.59. | Погодные условия: порывистый ветер, снег, дождь. Отключение от МТЗ Причина: Повреждение в сети МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35 кВ "ВЛ-9" (35 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 п. Спасск (Школа, администрация, дет/сад, дет/дом, 8 юр/лиц, котельная, насосная, 350 ч/сектора). ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень": 365 ч/сектора (п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу), школа, котельная школы в п.Алтамаш (в котельной есть дизель-генератор) | 2017-05-17 | 13.39. | 13.48. | 00.09. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-5-Кот. (6 кВ) |  | ОДС-1 1 котельная, 166 ч/сек. | 2017-05-17 | 13.53. | 15.39. | 01.46. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Обрыв провода (около ТП-501). | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Падунская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("МРСК") | 11 ТП | п.Станция Падунская Водонапорная башня, адм-ция Падунская, больница (котельная больницы), почта, школа, Падунская коррекционная школа (котельная школы), д/сад, 2 юр/лица, 653 ч/сект. | 2017-05-17 | 13.44. | 16.24. | 02.40. | Погодные условия: порывистый ветер, снег, дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) от Реклоузера №6 | 6 ТП | 1 школа, 672 ч/сект, 8 ком/домов (284 кв.), котельная, 2 д/сада, 4 юр/лиц. | 2017-05-17 | 14.20. | 18.35. | 04.15. | Погодные условия: порывистый ветер, снег, дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("МРСК") | 8 ТП | 4 Котельные (резерв), 5 ком/домов, КНС (резерв), 156 ч/сект, 21 юр/лицо | 2017-05-17 | 14.47. | 19.20. | 04.33. | Погодные условия: порывистый ветер, снег, дождь. Отключение от МТЗ. Причина: обрыв провода в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") | ф.6-11-П | 5 ТП | 331 ч/с,4 комм.дома (121 кв), котельная,1 д/сад,6 юр.лиц | 2017-05-17 | 14.46. | 16.10. | 01.24. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") | 17 ТП | МКД 65шт, Интернат, ЯСЛИ, Школа 2шт, МФЦ, Районо, Д/С 4шт, Военкомат, 187 частный сектор, Котельная 3шт , прокуратура,Вневедомственная охрана, РОВД, Узел связи, МЧС, Налоговая инспекция, Очистные сооружения, ФНС,42 юр/лица | 2017-05-17 | 15.02. | 16.11. | 01.09. | Погодные условия: порывистый ветер, снег, дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС 110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 10 ТП | дет/сад (+котельная), 8 юр/лиц, 346 ч/сект | 2017-05-17 | 14.50. | 15.25. | 00.27. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Пробой изолятора на предохранительной раме ТП-125. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") | ф.6-33-П (6 кВ) |  | 224 ч/с, 5 юр.лиц,спорткомплекс | 2017-05-17 | 15.11. 15.22. | 15.11. 15.22. | 00.00. 00.00. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("МРСК") | ф.6-29-А (6 кВ) ("МРСК") | 2 ТП | Оздоровительный лагерь "Голубь", оздоровительный центр "Жемчужина", (есть дизель-генератор). | 2017-05-17 | 15.14. | 04.24. | 13.10. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Повреждение в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | ф.6-15-Ж (6 кВ) | 6 ТП | 331 ч/сектора, 11 юр/лиц | 2017-05-17 | 15.40. | 17.25. | 01.45. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Промузел" ("МРСК") | ф.10-15-Г (10 кВ) | 27 ТП | 1646 ж/д ч/с, 1 мкд (5эт- 36кв), школа, котельная, АТС, поликлинника, 3 скважины, 39 юр. Лиц | 2017-05-17 | 17.08. | 18.03. | 00.55. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | Все фидера ООО "КЭнК" | 42 ТП | 2237ч/с, 74 комм/дома, 37 юр/лица, 4 школы, очистные сооружения, ФНС, интернат, скважина, прокуратура, РОВД, Сбербанк, Узел связи, МЧС, 6 котельных, водозабор, очистные сооружения, 8 д/садов. | 2017-05-17 | 16.50. | 17.11. | 00.21. | Погодные условия: порывистый ветер, снег, дождь. Исчезновение напряжения со стороны питающей ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | Все фидера ООО "КЭнК" | 64 ТП | 1955ч/сектора, 83 комм/дома, РОВД., казначейство.ЦРБ, скорая помощь, поликлиника, 2 банка, военкомат, 8 котельных, администрация, 2 вышки связи, 8 котельных, 2 школы, 42 юр/лица. | 2017-05-17 | 16.50. | 17.11. | 00.21. | Погодные условия: порывистый ветер, снег, дождь. Исчезновение напряжения со стороны питающей ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-12-ПС (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | 1 школа | 2017-05-17 | 18.45. | 19.55. | 01.10. | Погодные условия: порывистый ветер, снег, дождь. Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-6-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш.10 кВ РП-11) | 14 ТП | Дет/сад, 28 5-эт. ком/домов (2942 кв), 6 юр/лиц. | 2017-05-18 | 13.17. | 14.08. | 00.51. | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение одной из двух цепной КЛ-10 кВ № 1 (850 м) ф.10-6-Г сторонней организацией при производстве согласованных земляных работ (расширение рабочего места). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-6 (10 кВ) ("РЖД") | 4 ТП | ОДС-1: Насосная, 247 домов ч/сектора. | 2017-05-18 | 17.15. | 20.50. | 03.05. | Отключение от З.З. Обрыв гибкой связи на ЛР-10 кВ отпайки в сторону ТП-72 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 ("Энергоуправление" г. Л-Кузнецкого) | ф.6-37-Ж (6 кВ) | 12 ТП | 2 котельные, 2 школы, 28 юр/лиц, 34 ком/дома - 487 кв., 345 ч/сектора. | 2017-05-20 | 11.25. | 11.55. | 00.30. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Судженка" (ОАО "РЖД") | ф.1-ПЭ (10 кВ) (ОАО "РЖД") | 1 ТП | 58 ч/сек. | 2017-05-20 | 19.15. | 20.15. | 01.00. | Отключение в сети РЖД. Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("МРСК") РП-8 ("КЭнК") | ф.817 (6 кВ) | 9 ТП | 2 котельных, школа, д/к,18 юр.лиц, 264 ч/сектора, 680 ком.сектора | 2017-05-20 | 19.22. | 19.26. | 00.04. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Аварийного отключения не было. Фидер отключен при появлении "земли". Причина: Пробой изолятора на оп.№1 отпайки к ТП-137. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-П (10 кВ) | 6 ТП | Поселковая адм-ция, котельная, 2 д/сада, вечерняя школа, почта, стадион, д/творчества, 33 юр/лица, 251 ч/сектора. | 2017-05-20 | 19.27. | 19.30. | 00.03. | Погодные условия: ветер, дождь. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") | ф.10-18-Ц (10 кВ) | 22 ТП | Отключенных потребителей нет | 2017-05-22 | 09.50. | 09.50. | 00.00. | Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС 110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Ж (6 кВ) | 12 ТП | Администрация, котельная, больница ОГПС, 1 школа, 1 д/сад, интернат (есть генератор), МУП УКВС КГО, ДО ШИ, КДЮСШ, Библиотека, 66 юр/лиц, 18 ком.домов домов (502 квартиры), 285 жилых дома ч/сектора, | 2017-05-22 | 11.35. | 17.00. | 05.25. | Оключение от З.З. Эл.пробой изолятора ф."А" на опоре 56/2 отпайки ВЛ-6 кВ в сторону ТП-137 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("МРСК") | 8 ТП | 4 Котельные (резерв), 5 ком/домов, КНС (резерв), 156 ч/сект, 21 юр/лицо | 2017-05-22 | 22.15. | 24.00. | 01.45. | Аварийного отключения не было, Фидер отключён персоналом МРСК для устранения повреждения в сети МРСК, | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-11-Ж (6 кВ) | 6 ТП | ч/с-147, ком/с-564, поликлиника, детский санаторий, столовая филиала школы 12, столовая, клуб, ИП Журбенко, ООО УК «Жилсервис», ПСК, УТВ, баня, физкульт.-оздоровит. комплекс, филиал школы 12, спортивная школа, 17 юр.лиц | 2017-05-23 | 17.55. | 18.02. | 00.07. | Отключение от З.З. Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-5-В (6 кВ) | 4 ТП | ООО "Ресурс-Гарант" котельная №7, насосная котельной №7; водонапорная башня; 12 юр/лиц, 291 ч/сектора | 2017-05-23 | 18.59. | 20.21. | 01.20. | Погодные условия: порывистый ветер. Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №63/1 ВЛ-6 кВ | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("МРСК") | ф.6-47-Б (6 кВ) | 2 ТП | п. Большевик. 220 ч/сектора, сады, ВГСЧ (в работе генератор), резервное питание ЦОФ «Щедрухинская». | 2017-05-23 | 19.17. | 12.51. | 17.34. | Отключение от МТЗ. Повреждение (эл. пробой) кабельной муфты на опоре одной из двух КЛ (выход с ПС). | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-12 ("КЭнК") | ф.10-7-ТП-174 (10 кВ) | 4 ТП | поликлиника, детсад, 1353 квартир | 2017-05-24 | 08.26. | 09.02. | 00.36. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Пробой изолятора на оп.№7. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-29-ТП-139 (10 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей нет | 2017-05-24 | 08.31. | 08.31. | 00.00. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10кВ | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) ("Зеленогорский ЗЖБИ") | 1 ТП | Зеленогорский ЗЖБИ. | 2017-05-24 | 08.38. | 13.43. | 04.05. | Погодные условия: сильный порывистый ветер Отключение от МТЗ Падение дерева на ВЛ-10 кВ в сети потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-13 ("КЭнК") | ф.10-9-ТП-84 (10 кВ) | 4 ТП | 4 юр/лица. | 2017-05-24 | 09.00. | 13.13. | 04.13. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ Пробой опорного изолятора на ЛР-10 кВ ТП-210. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("МРСК") | ф.35-ТБ (35 кВ) | 11 ТП | ООО «ТЭК» кот.№8,№10,№11, 2 насосных, дет сад, адм. п. Берикуль, больница, АТС, школа 396 абонентов ч.с. | 2017-05-24 | 11.10. | 11.56. | 00.46. | Отключение от МТЗ Падение дерева на ВЛ-35 кВ в пролете опор 38-39 (в охранной зоне деревьев нет). | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("МРСК") | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | 19 ТП | ФАП, ООО«ТЭК»-кот. №7,кот. ТЭК №37,№56, 2 насосных ,адм. п.Комсомольск,д.сад, школа 860 абонентов Ч.С. | 2017-05-24 | 13.59. | 14.24. | 00.25. | Исчезновение напряжения на питающей ПС Макаракская (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("МРСК") | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | 11 ТП | ООО «ТЭК» кот.№8,№10,№11, 2 насосных, дет сад, адм. п. Берикуль, больница, АТС, школа 396 абонентов ч.с. | 2017-05-24 | 13.59. | 14.24. | 00.25. | Исчезновение напряжения на питающей ПС Макаракская (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-1-ТП-191 (10 кВ) ("Комус-упаковка") | 1 ТП | Комус-упаковка | 2017-05-24 | 14.07. | 01.14. |  | Погодные условия: порывистый ветер. Сторонней организацией (Электромонтаж) повреждена потребительская КЛ-10 кВ. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") | ф.1-19-Г (6 кВ) | 8 ТП | Пос. Бабанаково: Очисные сооружения (есть резерв), 4 юр/лица, 505 ч/сектора | 2017-05-24 | 21.17. | 21.24. | 00.07. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("МРСК") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("МРСК") | 6 ТП | г.Салаир 2 Школы (+ 2 котельные), 665 ч/сект, 4 2-эт. ком/дома (46 кв), 7 юр/лиц | 2017-05-24 | 21.26. | 21.30. | 00.04. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-16-В5 (6 кВ) | 6 ТП | г. Салаир 2 юр/лиц, водозабор, химкомбинат, 2 дома отдыха | 2017-05-24 | 22.17. | 22.27. | 00.10. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") РП-6 кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод") | ф."Город-2" (6 кВ) от Реклоузера Г-2 | 25 ТП | Психоинтернат, больница, 2 водонасосные, хлебозавод, КНС, очистные, котельная филиал "Гурьевск" ООО "КЭнК", 18 юр/лиц, 1396 ч/сектора, 6 ком/домов 2-эт.- 58 кв. | 2017-05-24 | 22.55. | 23.32. | 00.37. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Падение ветки на провода ВЛ в пролете от оп. №66 в сторону ТП-15 (в охранной зоне деревьев нет). | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-9 ("КЭнК") | ф.10-2-ТП-191 (10 кВ) ("Комус-упаковка") | 1 ТП | Комус-упаковка | 2017-05-25 | 17.26. | 01.25. | 07.59. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Сторонней организацией (Электромонтаж) повреждена потребительская КЛ-10 кВ. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309(45)-ЦРП-6-1 (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. 6 кВ ЦРП-6) | 9 ТП | ОДС-3 АЗС, склад ВВ, фильтровальная станция (есть резерв), 26 домов ч/с, 5 гостиниц | 2017-05-26 | 16.08. | 17.15. | 01.07. | Отключение от МТЗ Кратковременное меж. фазное замыкание на ВЛ-6 кВ при касании проводов ВЛ ветками упавшего в результате спила неизвестными лицами дерева (берёзы), без повреждения на ВЛ в районе ТП-"Фильтровальная станция". | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС 110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 10 ТП | дет/сад (+котельная), 15 юр/лиц, 597 ч/сект | 2017-05-28 | 05.41. | 06.43. | 01.02. | Отключение от ЗЗ Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от реклоузера RВА-ВП-1 | 10 ТП | 196 ч/сектора, 5 скважин, 2 АЗС, школа (есть резерв). | 2017-05-28 | 12.20. | 12.30. | 00.10. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой опорного изолятора ф.А на МТП-29. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-13-К-2 | 9 ТП | Кафе, офис, АЗС, ОТРПЦ, горнолыжный комплекс, котельная, освещение , д/сад, здание насосной, 2 магазина, гостиница, 2 здания, 34 юр.лиц, 63 ч/сектор, 14 ком/домов - 1134 кв. | 2017-05-28 | 12.20. | 13.10. | 00.50. | Отключение от МТЗ. Эл. пробой концевой муфты (КНЭ10-1 введена в эксплуатацию в 2015г) на участке от оп.146 в сторону ТП-43. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "Фидерная" ("ЕвразРуда") | ф.6-33 (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш. 289 ч/сектора, 2 комм/дома (16 кв.), больница, Котельная больницы, 6 юр/лиц, освещение 2ух авт. мостов, телевышка. | 2017-05-29 | 14.53. | 15.09. | 00.16. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза, град. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС 110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 10 ТП | дет/сад (+котельная), 15 юр/лиц, 597 ч/сектора. | 2017-05-29 | 15.05. | 16.15. | 01.10. | Отключение от ЗЗ. Погодные условия: дождь, гроза. Причина: касание поросли деревьев ВЛ-6 кВ оп. 69. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6 (6 кВ) | 14 ТП | 2 котельных (резерв), юр./ лица, 35 ч/сектора, 16 комун/ домов (178 кв.). | 2017-05-30 | 00.45. | 02.27. | 01.42. | Отключение от МТЗ. Наброс проволоки на ВЛ-6 кВ в пролете опор №16-№17, неустановленными лицами. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("МРСК") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-19-РП (Ввод 1 с.ш. 6 кВ РП-9) | 12 ТП | ОДС-2 ф.6-3-П-1 22 ком/д 874 кв-ры, 2 ж/д, Д/с, Школа № 15, Кафе, Магазины. ф.6-5-Тельбес п. Мундыбаш. 303 ч/сектора, насосная, 2 комм/дома (4 кв.) | 2017-05-30 | 10.05. | 10.06. | 00.01. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("МРСК") | ф.6-12-ШХ (ООО "Хакас руда") | 1 ТП | ОДС-2 27 частного сектора | 2017-05-30 | 10.05. | 10.35. | 00.30. | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ООО "Хакас руда" по ф.6-12-ШХ (ООО "Хакас руда") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 "Весенняя" ("МРСК") | ф.10-5-МЧ (СНТ "Бодрость") | 1 ТП | Вышка связи "Мегафон" (есть генератор) | 2017-05-30 | 16.30. | 15.00. | 22.30. | Отключение от МТЗ Обрыв проводов в результате падения дерева на провода ф.10-5-МЧ СНТ-"Бодрость") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС 110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 10 ТП | дет/сад (+котельная), 15 юр/лиц, 597 ч/сектора. | 2017-05-31 | 02.02. 03.43. | 03.02. 03.53. | 01.00. 00.10. | Отключение от З.З. Погодные условия: дождь. Повреждение (эл. пробой) стеклянного штыревого изолятора 6 кВ на деревянной опоре № 10/29 (отпайка на ТП-161). | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 8 ТП | ОДС-1 п. Калары, п. Базанча Администрация, 2 школы (котельные школ), 2 клуба, здравпункт, 199 ч/сектора | 2017-05-31 | 06.03. | 10.12. | 04.09. | Отключение от МТЗ Падение дерева (сухая ель) на провода ВЛ-10 кВ без их обрыва (из-за охранной зоны ВЛ) в пролете между опорами 63-64 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("МРСК") | ф.10-6-Б (10 кВ) | 17 ТП | 3 котельных, очистные (не работают) , 2 скважины, водонапорная башня, больница, коррекц. школа, д/сад, 62 юр/лиц, 661 ч/сектора | 2017-05-31 | 13.20. | 14.42. | 01.22. | Отключение от МТЗ Погодные условия: порывистый ветер. Схлест проводов на ВЛ-6 кВ в пролете опор 136-137 из-за избыточного наклона опоры 137. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-16-РП (10 кВ) | 15 ТП | 887ж/д ч/сектора,10 дом. ком жилья (2,3,4эт. 216кв),13 дом. кот.типа 36 кв., 12 домов барачного типа 64 кв. нефтебаза, элеватор, бойлерная, д/с №4, №12, Орешек кот №6,№11, КНС, школа №9, интернат, юр лица | 2017-06-01 | 15.50. | 16.29. | 00.39. | Погодные условия: порывистый ветер, дождь. Отключение от МТЗ. Падение ветки на ВЛ-10 кВ пролет опор 54-55, в охранной зоне деревьев нет. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тяговая" (ОАО "РЖД") | ф. 10-8-МПС (ОАО "РЖД") | 4 ТП | КНС, водонапорная башня 19 юр. Лиц (стадион, отделение сбербанка, магазины) | 2017-06-01 | 15.50. | 16.35. | 00.45. | Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь. Отключение от МТЗ. Повреждение в сети ОАО "РЖД", причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("МРСК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-11-2Л (10 кВ) | 1 ТП | 2 юр/лиц, частный сектор 0 домов. | 2017-06-01 | 15.51. | 15.51. | 00.00. | Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("МРСК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-20-2Л (10 кВ) | 2 ТП | 2 юр/лиц, 20 ч/сектора, 1 ком. дом | 2017-06-01 | 15.51. | 15.51. | 00.00. | Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-17-К (6 кВ) | 6 ТП | Оздоровительный лагерь "Серебро Салаира", оздоровительный лагерь "Лесное озеро" (котельная, скважина), 1 юр/лица, 179 ч/сектора | 2017-06-01 | 17.20. | 18.27. | 01.07. | Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь. Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения со стороны питающей ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 18 ТП | 911 ч/сектора,1 2х-эт, 14 кв, 19 юр/лицо, 2 котельные, Каптаж, пилорама, гортоп,2 скважины | 2017-06-01 | 17.25. | 17.50. | 00.25. | Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь. Отключение от МТЗ ф.10-13-Г от КРУН-1. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-19-Х (6 кВ) ("МРСК") | 14 ТП | 2 д/сад, ДК, администрация, КНС, 39 юр/лиц, 540 ч/сектора, 21ком/дом - 912 кв. | 2017-06-01 | 17.35. | 18.34. | 00.59. | Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь. Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения со стороны питающей ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("МРСК") РП-14 ("КЭнК") | яч.12 (6 кВ) | 11 ТП | 26 2-эт. комм/домов (385 кв.), 779 ч/сект., котельная, перекачка №5, юр/лица | 2017-06-01 | 18.08. | 18.10. | 00.02. | Погодные условия: сильный порывистый ветер, дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-н/б (10 кВ) | 8 ТП | Котельная, школа, 2 д/сада, 17 юр/лиц, 862 ч/сектора, гор. больница | 2017-06-02 | 09.12. | 09.17. | 00.05. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | 1 секция 6 кВ | 24 ТП | г. Салаир 24 комм/ дома (794 квартиры), 1082 дома ч/ сектора, 2 детских сада, 2 объекта водоснабжения, 1 объект водоотведения, отделение полиции, МЧС, 1 лечеб/ учреждения, 30 юр/ лиц | 2017-06-03 | 17.27. | 18.41. | 00.14. | Исчезновение напряжения на питающей 1 секцию 35 кВ ВЛ-35 кВ Б-35 (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-7-ВП-2 (10 кВ) | 13 ТП | 18 юр/лиц, 2 Водоподьема, 2 КНС, скважина, д/сад, котельная, 417 ч/сект | 2017-06-05 | 11.15. | 11.30. | 00.15. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-12-Г (6 кВ) | 10 ТП | 1015 ч/сект, 3 ком/дома (2 2-эт. - 13 кв., 1 5-эт. - 152 кв.) - 165 кв., 33 юр/лица | 2017-06-05 | 14.04. | 16.00. | 01.56. | Отключение от МТЗ. Замыкание проводов ВЛ-6 кВ с последующим подгоранием в результате падения сброшенного листа шифера неизвестными лицами с крыши дома по ул.Ленина, 67"А". | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-2А ("КЭнК") | ф.6-6-Ц (6 кВ) | 4 ТП | 12 юр/лиц, лицей, 2 дет/сада, 9 5-эт. ком/домов - 720 кв., администрация города, магазины, ИП, ООО "Магнит" | 2017-06-06 | 08.50. | 09.06. | 00.16. | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-10 кВ №2 от ТП-64 яч.1 до ТП-«Магнит» (абонентское) техникой подрядной организацией ООО "Магнит" при проведении работ по планировке ландшафта. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-17 ("КЭнК") | яч.12 (6 кВ) | 2 ТП | 4 юр/лица | 2017-06-06 | 11.52. | 12.05. | 00.13. | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение двух КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ до ТП-778 (ввод в ТП с ВЛ) трактором при проведении работ по планировке ландшафта. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-16-Х (10 кВ) | 6 ТП | Котельная, д/сад, хлебзавод, 25 юр/лиц, 35 ч/сектора, ком/домов (7 2-эт. - 127 кв) | 2017-06-07 | 12.50. | 13.02. | 00.12. | Отключение от МТЗ Эл. пробой резервной КЛ-10 кВ в сторону ТП-123 (в кабельной муфте на ЛР-10 кВ ТП-123 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") РП-4 ("Беловское энергоуправление") | ф.4-16-Г (6 кВ) | 6 ТП | 433 ч/сектора. 12 юр/лиц, котельная автобазы (ООО "Автобаза "Инская") | 2017-06-07 | 20.52. 02.36. | 00.43. 02.56. | 03.51. 00.20. | Отключение от МТЗ. Пробой разрядников 6 кВ (без внешних признаков повреждения) на опоре № 3 от РП-4. Межфазное замыкание вводов 6 кВ выполненных СИПом проложенных в закрытом отсеке ТП-691 (участок от проходных изоляторов до ШР-6 кВ). | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) от Реклоузера №6 | 6 ТП | 1 школа, 672 ч/сект, 8 ком/домов (284 кв.), котельная, 2 д/сада, 4 юр/лиц. | 2017-06-07 | 22.25. | 23.08. | 00.43. | Погодные условия: порывистый ветер, дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-4-С (6 кВ) | 52 ТП | Школа, ЦТП-7, котельная, тяговая-2, 2 насосных, очистные сооружения, вин.завод, почта, телефонная связь, 1395 ч/сект, 289 коммун/кв. | 2017-06-08 | 03.20. | 03.44. | 00.24. | Погодные условия: дождь. "Земля" в сети 6 кВ с последующим отключением от МТЗ. Причина отключения не установлена | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Власовское карьероуправление" ("Власковское карьероуправление") | ф.10-11-ГК (10 кВ) ф.10-12-ГЦ (10 кВ) ф.10-14-МБ (10 кВ) ф.10-15-ЗГК (10 кВ) ("Власковское карьероуправление") | 3 ТП | пос. Акация Школа, ДК, больница, д/сад, пож/часть, 29 ч/сект, 17 2-эт. и 1 3-эт. ком/дома (279 кв.), группа скважин. | 2017-06-08 | 01.09. | 02.35. | 01.26. | Отключение ВЛ-35-Я-К на ПС-35/10 "Пачинская" (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Власовское карьероуправление" ("Власковское карьероуправление") | ф.10-11-ГК (10 кВ) ф.10-12-ГЦ (10 кВ) ф.10-14-МБ (10 кВ) ф.10-15-ЗГК (10 кВ) ("Власковское карьероуправление") | 3 ТП | пос. Акация Школа, ДК, больница, д/сад, пож/часть, 29 ч/сект, 17 2-эт. и 1 3-эт. ком/дома (279 кв.), группа скважин. | 2017-06-08 | 10.20. | 10.30. | 00.10. | Отключение ввода 10 кВ на ПС Эл. пробой КЛ-10 кВ в кабельной муфте на опоре №1 на отходящем ф.10-12-ГЦ ("Власковское карьероуправление") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("МРСК") | ф.6-3-СГ (6 кВ) | 5 ТП | 127 ч/сектора, туббольница (есть резерв), туб.санаторий (есть резерв), психоневрологический диспансер (есть резерв), 2 юр.лица | 2017-06-08 | 21.28. | 23.10. | 01.42. | "Земля" в сети 6 кВ с последующим отключение от Т.О. Повреждение (эл. пробой) двух КЛ-6 кВ на выходе с ПС. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Власовское карьероуправление" ("Власковское карьероуправление") | ф.10-12-ГЦ (10 кВ) ф.10-14-МБ (10 кВ) ф.10-15-ЗГК (10 кВ) ("Власковское карьероуправление") | 3 ТП | пос. Акация Школа, ДК, больница, д/сад, пож/часть, 29 ч/сект, 17 2-эт. и 1 3-эт. ком/дома (279 кв.), группа скважин. | 2017-06-09 | 15.15. | 21.05. | 05.50. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение ввода 10 кВ на ПС в результате не селективной работы защит при авар. отключении отходящего фидера. Повреждение опоры ВЛ-10 кВ при попадании молнии в сетях "Власковское карьероуправление". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 6 ТП | ЖЭУ-Восточный, д/с 31, школа 7, баня 9, филиал школы 7, клуб туристов, Севмостремонт, ООО «АВЕРС» | 2017-06-09 | 16.05. | 16.05. | 00.00. | Погодные условия: дождь гроза. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") | ф.6-21-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | ч/с-117, маг. Ивушка, молитвенный дом, ИП Лукьянов, Кашперская, ООО «АВЕРС-ЛЕС», 5 юр/лиц | 2017-06-09 | 16.09. | 16.09. | 00.00. | Погодные условия: дождь гроза. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 5 ТП | 1 юр/лицо, 211 ч/сект | 2017-06-09 | 16.27. | 18.52. | 02.25. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Замыкание через тело птицы (вороны) с последующим отгоранием двух проводов ф."А" и "В" на ТП-13. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 | 16 ТП | 5 2-эт. ком/домов (77 кв.), 47 ч/сект, 11 юр/лиц, АБЗ, ЖБИ, Трубный завод | 2017-06-10 | 02.41. 03.50. | 03.06. 03.58. | 00.25. 00.08. | Погодные условия: дождь Отключение от МТЗ ВВ в ЯКНО-1. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. 10 кВ РП-10 кВ) | 29 ТП | Отключенных потребителей нет | 2017-06-10 | 08.08. | 08.52. | 00.44. | Погодные условия: сильный ветер, гроза. Отключение от МТЗ. Пробой ОПН-10 кВ на оп. №1 ф."А" и "В" и штыревого изолятора. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-3-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-10 кВ) + ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. 10 кВ РП-10 кВ) | 57 | Водозабор (резерв), Больница (есть резерв), роддом (есть резерв), скорая (есть резерв), 3 котельных, 3 д/садов, 4 школы, Почта, ПАТП, д/дом, ПО, нефтебаза, поликлиника, хлебзавод, минипекарня, 3 КНС, администрация, 1692 ч/сект, 3420 кв, 160 юр/лиц | 2017-06-10 | 08.28. | 08.52. | 00.24. | Погодные условия: сильный ветер, гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" ("Сибэлектросервис") | ф.6-8-К (6 кВ) + ф.6-3-СГ (6 кВ) | 13 | 220 ч/сект, школа, (+котельная), дом инвалидов, (+котельная), 3 вышки связи, с/о «Кедр», 15 юр/лиц, + Туббольница., туб.санаторий, психоневрологический интернат, 3 юрлица, 127 | 2017-06-10 | 11.03. | 11.07. | 00.04. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") ТП-556 ("КЭнК") | ф.6-19-М (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-556 | 11 ТП | АТС, школа, 2 детских сада, бойлерная, насосная, общежитие, 39 юридических лица, 32 коммун.домов, (3008 кв.) | 2017-06-11 | 12.10. | 12.30. | 00.20. | Отключение от МТЗ. Причина отключения: повреждение (эл. пробой) одной из двух цепной КЛ-6 кВ от ТП-577 яч.3 до ТП-581 яч.3 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-106-База Торга | 3 ТП | ОДС-3 3 ТП, ч/с 154 дома, АЗС. | 2017-06-11 | 22.40. | 00.38. | 01.58. | Отключение от МТЗ Повреждение в потребительской ТП-АЗС "Баррель" (ООО "Нефтепромышленный альянс"). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) ("Зеленогорский ЗЖБИ") | 1 ТП | Зеленогорский ЗЖБИ. | 2017-06-12 | 13.50. | 14.00. | 00.10. | Погодные условия: гроза, порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от Реклоузера R-2 | 12 ТП | 484 ч/сектора, котельная, ТСШО №1 (корп. №2,) дет/сад №3, 13 юр/лиц, скважина №1. | 2017-06-12 | 15.40. | 16.34. | 00.54. | Отключение от МТЗ реклоузера R-2. Падение тополя на ВЛ-10 кВ между опорами №У1 и У2 по причине подпила данного дерева не известными лицами, без повреждения на ВЛ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("МРСК") | ф.10-15-М (10 кВ) | 14 ТП | Котельная (есть резерв), 2 ЦТП (есть резерв), 2 КНС (есть резерв), 2 (есть резерв) скважины, очистные (есть резерв), 2 дет/сад, реабилит центр, 2 почтампа, 33 юр/лица, 1017 ч/сект, 34 ком/дома (1046 кв.) | 2017-06-12 | 15.46. | 15.46. | 00.00. | Погодные условия: гроза, порывистый ветер. Отключение от МТЗ с успешной работой АПВ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | 0 | ф.10-16-М (10 кВ) | 4 ТП | Котельная, 2 скважины, ЦГ Больница (есть резерв), 8 юр/лиц, 177 ч/сект, 4 комм/дома (113 кв.). | 2017-06-12 | 15.46. | 15.46. | 00.00. | Погодные условия: гроза, порывистый ветер. Отключение от МТЗ с успешной работой АПВ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("МРСК") РП-7 ("КЭнК") | ф.6-8-ТЧ (6 кВ) | 8 ТП | п. Тайжина 10 юр/лиц, 202 ч/сект, 463 ком/кв, д/сад, КНС (есть резерв), 2 магазина, очистные (есть резерв). | 2017-06-12 | 23.27. | 00.21. | 00.54. | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской отпайке в сторону потребительского ТП-Очистные (МУП ОГО "Водоканал") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-27 (10 кВ) | 6 ТП | 9 мкд 2эт- 162кв, Котельная, насосная, 6юр. Лиц | 2017-06-13 | 03.26. | 03.29. | 00.03. | Отключение от ТО Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-4 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП (ГЭС) | 346 ч/сект | 2017-06-13 | 12.26. | 13.46. | 01.20. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ на участке от ПС до ТП-4 в сетях "Горэлектросети". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("МРСК") | ф.10-6-Б (10 кВ) от ЯКНО-76 | 14 ТП | 3 котельных (работают в летний период), очистные (не работают) , 2 скважины (на котельные), водонапорная башня, поликлиника, коррекц. школа, д/сад, 62 юр/лиц, 661 ч/сектора | 2017-06-14 | 06.30. | 09.24. | 02.54. | Отключение от МТЗ Падение подпиленной берёзы на провода ВЛ-10 кВ на потребительской отпайке в сторону потребительских ТП-15 (ОАО "МТС"), 17 (ОАО "Газпромнефть") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("МРСК") | РП-26 (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 34 ком/дома, 2 ЦТП, дет/сад, школа. | 2017-06-14 | 06.39. | 07.13. | 00.34. | Отключение одной секциии. Приина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-17 ("КЭнК") | яч.10 (6 кВ) | 11 ТП | 40 ч/сектора, юр/лица. | 2017-06-14 | 09.06. | 09.14. | 00.08. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 | 15 ТП | 44 ч/сект, 6 юр/лиц, АБЗ, ЖБИ, Трубный завод | 2017-06-14 | 11.55. | 12.47. | 00.52. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре перед ТП-106 (ввод в ТП с ВЛ) | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6 (6 кВ) | 14 ТП | 2 котельных (резерв), юр/лица, 35 ч/сектора, 16 комун/домов (178 кв.). | 2017-06-14 | 14.40. | 15.21. | 00.41. | Отключение от МТЗ. Обрыв провода одной фазы ВЛ-6 кВ в пролётах между оп.92 - 94, повреждение траверсы на оп.93 (погнуло) проезжающей мимо неизвестной техникой. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") | ф.6-27-П (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 6 кВ РП-8) | 13 ТП | 193 ч/сект, 19 ком/домов ( 3 2-эт. - 64 кв., 4 3-эт. - 131 кв., 11 4-эт. - 436 кв., 1 5-эт. - 80 кв.) - 711 кв., д/сад, интернат, школа, поликлиника, ЦТП, перекачка, очистные, 46 юр/лиц | 2017-06-15 | 13.56. | 13.56. | 00.00. | Отключение от МФО Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.12 (10 кВ) | 4 ТП | 1 юр лицо, 428 ч/сектор. | 2017-06-15 | 16.30. | 16.13. | 00.43. | Отключение от МТЗ Эл. пробой КЛ-6 кВ №1 на опоре ВЛ-10 кВ в концевой муфте. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.2-13 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-34) | 7 ТП | 16 МКД (593 квартиры), 4 юр/лица, ЦТП | 2017-06-17 | 00.05. | 01.00. | 00.55. | Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("МРСК") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("МРСК") | 6 ТП | г.Салаир 2 Школы (+2 котельные), 665 ч/сект, 4 2-эт. ком/дома (46 кв), 7 юр/лиц | 2017-06-17 | 22.53. | 23.02. | 00.09. | Отключение от МТЗ Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-"Алтамаш" (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-1 п. Алтамаш Администрация, Школа (+котельная), клуб, АЗС, вышка связи, 128 ч/сект | 2017-06-17 | 23.20. | 05.05. | 05.45. | Отключение от МТЗ Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №164-165 из-за охранной зоны. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-10-В (10 кВ) ("МРСК") | 5 ТП | 3 котельных, инфекционное отделение ЦРБ, водонапорная башня, соцприют, 134 ч/сектора, 17 юр/лиц, 2 общежития, 201 коммун/кв. | 2017-06-18 | 13.29. | 15.30. | 02.01. | Отключение от МТЗ. Повреждение ВЛ-10 кВ ф.10-10-В, отпайка к ТП-35 (ТП КЭнК), при падении березы на участок ВЛ принадлежащий МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-13-ТП-72 (10 кВ) | 6 ТП | 15 5-эт. ком/домов (1777 кв.), 76 юр/лиц, 4 гаража, 3 дет/сада | 2017-06-18 | 17.58. | 19.44. | 01.46. | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты на КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до тр-ра №2 в ТП-72. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-РП-4 (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-4) | 6 ТП | Котельна, 2 комм/ дома (2-х и 5-ти эт.) 142 квартиры, 22 юр/лиц, 315 ч/сектора | 2017-06-19 | 16.32. | 17.33. | 01.01. | Отключение от МТЗ Повреждение (эл. пробой) стеклянного изолятора 6 кВ на опоре № 17 (отпайка на ТП-15). Повреждение (эл. пробой) двух разрядников 6 кВ на ТП-15. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") Реклоузер R-10 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) от реклоузера R-10 | 4 ТП | Карьер, дом отдыха, детский санаторий (есть резерв), сады | 2017-06-20 | 15.30. | 17.57. | 02.27. | Отключение от МТЗ. Наклон бетонной опоры № 85 при ударе автомобилем Toyota Corolla (гос. № к241ко) с последующим обрывом проводов ВЛ-6 кВ фазы "С" в двух пролётах, повреждением траверсы и изоляторов на опоре № 85. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("МРСК") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) + ф.10-4 (10 кВ) | 28 ТП +18 ТП | ф.10-1-ИЖ-1 2 Котельных, 20 ком/домов (246 кв.), ЦРБ (переведена на резерв), 47 юр/лиц, 2 д/сада, школа, 1006 ч/сектор. ф.10-4 Котельная, скважина, 24 юр/лица, 472 ч/сект, 1 3-эт. ком/дом (33 кв.) | 2017-06-20 | 18.24. | 19.50. | 01.26. | Погодные условия: гроза, порывистый ветер. Аварийного отключения не было. ф.10-1-ИЖ-1 оключён по заявке филиала для уборки с ВЛ-10 кВ упавших веток с деревьев при грозе со шквалистым ветром | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) | ф.6-6-АГ (6 кВ) | 11 ТП | 787 комм/кв, 590 ч/сект, школа, 2 д/сада, автовокзал, 37 юр/лиц. | 2017-06-21 | 03.10. | 03.24. | 00.14. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение 1 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) | ф.6-7-АГ (6 кВ) | 3 ТП | 38 кв. ком/сектора, 369 ч/сектора, Д/с «Колобок» (резерв), 13 юр/лиц | 2017-06-21 | 03.10. | 03.24. | 00.14. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение 1 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" ("Сибэлектросервис") | ф.6-10-ГЭС (6 кВ) | 11 ТП | 253 ч/сектора, 2 ком/дома (84 кв), 10 юр/лиц, мичуринские сады. | 2017-06-21 | 03.06. | 04.42. | 01.36. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) | 10 ТП | 540 ч/сектора, 204 ком/кв, котельная №24, 12 юр/лиц. | 2017-06-21 | 03.10. | 05.08. | 01.58. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Таежная" ("Сибэлектросервис") | ф.6-8-К (6 кВ) | 9 ТП | 220 ч/сект, школа, (+котельная), дом инвалидов, (+котельная), 3 вышки связи, с/о «Кедр», 15 юр/лиц | 2017-06-21 | 03.25. | 04.20. | 00.55. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-21-ДГ (6 кВ) | 10 ТП | 241 ч/сектора, 336 ком/сектора, колледж, 41 юр/лицо | 2017-06-21 | 03.45. | 04.10. | 00.25. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-10-ДГ (6 кВ) | 5 ТП | 209 ч/сектора, 2 д/сада, котельная д/сада №12, 10 юр/лиц | 2017-06-21 | 03.45. | 04.10. | 00.25. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("МРСК") | ф.6-3-НГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-8) | 17 ТП | Отключенных потребителей нет | 2017-06-21 | 03.45. | 03.45. | 00.00. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("МРСК") | ф.6-28-СГ (6 кВ) | 5 ТП | 582 ч/сектора, 2 5-эт. ком/дома (98 кв.), 6 юр/лиц, узел связи | 2017-06-21 | 04.10. | 04.54. | 00.44. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) от МВ в ТП-158 | 5 ТП | 475 населения, котельная №24 (работает), 6 юр/лиц | 2017-06-21 | 05.24. | 06.08. | 00.44. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Яя" ("РЖД") | ф.6-6-МЗ (6 кВ) | 9 ТП | Водозабор (есть резерв), 20 юр/лиц, 620 ч/сект, 38 комм/кв. | 2017-06-21 | 03.13. | 03.16. | 00.03. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("МРСК") от РВА-1 | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) + ф.10-4 (10 кВ) | 28 ТП + 18 ТП | ф.10-1-ИЖ-1 2 Котельных, 20 ком/домов (246 кв.), ЦРБ (переведена на резерв), 47 юр/лиц, 2 д/сада, школа, 1006 ч/сектор. + ф.10-4 Котельная, скважина, 24 юр/лица, 472 ч/сект, 1 3-эт. ком/дом (33 кв.) | 2017-06-21 | 03.35. | 04.10. | 00.35. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-8-Р (10 кВ) | 8 ТП | Отключенных потребителей нет | 2017-06-21 | 04.59. | 04.59. | 00.00. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-4-ВО (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-2 8 комм/кв, 117 ч/сект, 2 насосные питьевой воды, медпункт, клуб, 3 вышки связи, 1 юр/лицо | 2017-06-21 | 08.10. | 08.54. | 00.44. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("МРСК") | ф.10-16-Г (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть")) | 5 ТП (ГЭС) | 17 ком/домов (1765 кв.), 329 ч/сект, ВНС, 2 д/сада | 2017-06-21 | 17.20. | 18.17. | 00.53. | Отключение от МТЗ Эл.пробой кабельной муфты КЛ-10 кВ в ячейке одного из отходящих фидеров от 1 с.ш. ЦРП-4. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("МРСК") | ф.6-26-Г (6 кВ) | 4 ТП | 247 ч/сектора, 12 юр/лиц | 2017-06-21 | 21.00. | 21.20. | 00.20. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина: отгорание перемычки от ЛР-6 кВ до ВЛ-6 кВ ф.6-26-Г на оп.№1. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") | ф.6-8-ТЦ (6 кВ) от реклоузера R-4 | 1 ТП | Телецентр (есть дизель-генератор) | 2017-06-21 | 23.40. | 23.53. | 00.13. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("Беловское энергоуправление") РП-8 ("Беловское энергоуправление") | ф.8-13-Г (6 кВ) | 3 ТП | 241 ж/д ч/с, 3 юр. Лица | 2017-06-21 | 23.49. | 00.45. | 00.56. | Исчезновение напряжения на питающем центре. Повреждение в сетях "Беловское энергоуправление" (характер повреждения не сообщен). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("Беловское энергоуправление") РП-8 ("Беловское энергоуправление") | ф.6-17-8 (6 кВ) ("Беловское энергоуправление") | 1 ТП | пос. Новый Городок: 48 ч/сектора, 2 юр/ лица. | 2017-06-21 | 23.49. | 00.45. | 00.56. | Исчезновение напряжения на питающем центре. Повреждение в сетях "Беловское энергоуправление" (характер повреждения не сообщен). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.1-12 (10 кВ) | 3 ТП | 18 ком/домов (3 2-эт. - 22 кв., 15 5-эт. - 1097 кв) - 1119 кв, город. и район. администрация, д/сад, военкомат, АТС, почтамп, 47 юр/лиц | 2017-06-22 | 08.33. | 08.37. | 00.04. | Отключение от МТЗ. Перегорание 3-х ПК-10 кВ в ТП-209. Эл.пробой концевой муфты КЛ-10 кВ от ВН-10 кВ до Т-1 в ТП-209. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-14-Г (10 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-9) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-06-22 | 09.08. | 09.08. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из двух КЛ-10 кВ на участке от ПС до РП-9 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-17-К (6 кВ) | 6 ТП | 172 ч/сектора, 4 юр/лица, 2 санатория | 2017-06-22 | 14.20. | 16.09. | 01.49. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-3 | 5 ТП | 2 ч/сектора, 4 юр/лица | 2017-06-22 | 14.30. | 15.35. | 01.05. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-3-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-10 кВ) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-06-22 | 14.52. | 14.52. | 00.00. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ в РП-1 и на ПС.. Причина не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | В-2-10 кВ (ввод 2 с.ш. 10 кВ) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-06-22 | 15.25. | 15.25. | 00.00. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Отключение ВЛ-110 кВ "Беловская-Новоленинская-2" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Беловская" ("МРСК") | ф.6-5-Г (6 кВ) | 20 ТП | 1017 ч/сект, 5 ком/домов (3 2-эт - 44 кв, 2 5-эт - 125 кв) - 169 кв, Больница, роддом, д/сад, АТС, УВД, КНС, 31 юр/лицо | 2017-06-22 | 15.25. | 18.48. | 03.23. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Отгорание шлейфов трёх фаз после ЛР-6 кВ на абонентской отпайке в сторону ТП-55 (абонентское). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-12-Г (6 кВ) | 10 ТП | 1015 ч/сект, 3 ком/дома (2 2-эт - 13 кв, 1 5-эт - 152 кв.) - 165 кв, 33 юр/лица | 2017-06-22 | 15.30. | 15.41. | 00.11. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-40-М6 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-12) | 1 ТП | Гаражи (139 шт.) | 2017-06-22 | 16.05. | 16.05. | 00.00. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Отгорание провода ф."А" и "В" на отпаичной оп. №4 при прямом попадании молнии в разрядник на отпайке в сторону ТП-790. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6-26-Г (6 кВ) | 12 ТП | Перекачка, котельная №86 (резерв), скорая помощь, 9 ком/домов - 128 кв., 366 ч/сектора, 1 юр/лицо | 2017-06-22 | 16.10. | 16.30. | 00.20. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ после появления "земли". Повреждения в сетях потребителя | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-13-К-2 (10 кВ) | 9 ТП | Кафе, офис, АЗС, ОТРПЦ, горнолыжный комплекс, котельная, освещение, д/сад, здание насосной, 2 магазина, гостиница, 2 здания, 34 юр/лиц, 63 ч/сектор, 14 ком/домов - 1134 кв. | 2017-06-22 | 16.58. | 17.04. | 00.06. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") РП-4 ("Беловское энергоуправление") | ф.4-8-Г (6 кВ) | 6 ТП | Очистные, д/сад, АТС, вышка связи "МТС", школа, котельная, 10 юр/лиц, 578 ч/сект, 6 ком/домов (4 2-эт. - 40 кв, 2 3-эт. - 48 кв.) - 88 кв. | 2017-06-22 | 17.15. | 17.32. | 00.17. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Власовское карьероуправление" ("Власковское карьероуправление") | ф.10-12-ГЦ (10 кВ) ф.10-14-МБ (10 кВ) ф.10-15-ЗГК (10 кВ) ("Власковское карьероуправление") | 3 ТП | пос. Акация Школа, ДК, больница, д/сад, пож/часть, 29 ч/сект, 17 2-эт. и 1 3-эт. ком/дома (279 кв.), группа скважин. | 2017-06-22 | 16.26. | 16.36. | 00.10. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение выключателя ввода 35 кВ на ПС-35/10 "Пачинская" (МРСК). Причина не установлена. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Промузел" ("МРСК") | ф.10-15-Г (10 кВ) | 27 ТП | 1646 ч/сект, 1 5-эт ком/дом - 36 кв.), школа, котельная, АТС, 39 юр/лиц, поликлинника, 3 скважины | 2017-06-22 | 17.20. | 18.02. | 00.42. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("МРСК") | ф.6-3-НГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-8) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-06-22 | 19.26. | 19.26. | 00.00. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина: повреждение ВЛ-6 кВ от КШ№52 до оп.№1 (перегорание проведа) при поподании молнии. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("МРСК") | ф.10-6-Б (10 кВ) от ЯКНО-76 | 14 ТП | 3 котельных (работают в летний период), очистные (не работают) , 2 скважины (на котельные), водонапорная башня, поликлиника, коррекц. школа, д/сад, 62 юр/лиц, 661 ч/сектора | 2017-06-22 | 21.10. | 22.20. | 01.10. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ Причина: повреждение на отпайке (МРСК) в сторону потребительских ТП-15 (ОАО "МТС"), 17 (ОАО "Газпромнефть") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-13-3 (6 кВ) | 3 ТП | 6 2-эт. домов (92 квартиры); 45 юр/лиц, 963 ч/сектора; котельная (не работает); детский сад; поликлиника. | 2017-06-22 | 21.24. | 23.24. | 02.00. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-4 ("КЭнК") | ф.6-5-ТП-155 (6 кВ) | 4 ТП | 20 юр/лиц, 284 ч/сектора, спортивная школа | 2017-06-22 | 21.16. | 21.16. | 00.00. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина: отключение из-за множественных повреждений в сети 0,4 кВ от потребительской ТП-150. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("МРСК") РП-8 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) от ЯКНО-6 кВ на оп.№72 | 3 ТП | д. Щербиновка (сети МРСК) 70 ч/сектора, Интернат, 2 юр/лица | 2017-06-22 | 22.00. | 22.35. | 00.35. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ ЯКНО-6 на опоре №72 Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-8 ("КЭнК") | ф.10-3-ТП-133 (10 кВ) | 3 ТП | 3 9-эт.дома, 21 5-эт.дома (1815 квартир), 13 юр/лиц, 1 гараж, ПНС, школа №8, 2 детских сада | 2017-06-23 | 00.39. | 01.25. | 00.46. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина:пробой КЛ-10 кВ от ТП-133 (яч.6) до ТП-134 (яч.7) ф.10-3-133. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("МРСК") | ф.6-23-Б (6 кВ) в ТП-147 | 7 ТП | Нет отключенных потребителей | 2017-06-23 | 00.50. | 00.50. | 00.00. | Отключение от МТЗ В-6 кВ в ТП-147. Причина не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Анжеромаш") | ф.Л-39-РТС | 11 ТП | Поликлиника, д/к №41, 42, 4, 21, котельная 18 резерв, экологического центра | 2017-06-23 | 03.35. | 05.25. | 01.50. | Повреждение в сети "Анжеромаш". Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-13-РП-12 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-12) | 6 ТП | 1 10-эт, 2 9-эт, 1 7-эт, 7 5-эт (1353 квартир), 25 юр/лиц, 69 ч/сектора, 2 гаража Детский сад, Детская поликлиника | 2017-06-23 | 05.25. | 05.35. | 00.10. | Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-32-РП-12 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-12) | 9 ТП | 6 3-х эт. домов (68 квартир), 13 юр/лиц, Юргинский детдом-интернат для умственно отсталых | 2017-06-23 | 05.25. | 05.35. | 00.10. | Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-12-ТП-12 (10 кВ) | 6 ТП | 19 5-эт, 1 3-эт, 25 2-эт дома (1329 квартир ), 97 юр/лиц, 206 ч/сектора,18 гаражей, дет/сад, дом интернат. | 2017-06-23 | 05.25. | 06.06. | 00.41. | Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-С (10 кВ) | 17 ТП | 5 котельных (в т.ч. Эл/котельные), водозабор, 2 водонапорных башни, насосная, веч/школа, 2 д/сада, 2 пекарни, стадион, общежитие (12 кв.), 38 юр/лиц, 1191 ч/сект, 113 коммун/кв | 2017-06-23 | 06.55. | 07.05. | 00.10. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-н/б (10 кВ) | 8 ТП | Котельная, школа, 2 д/сада, 17 юр/лиц, 862 ч/сектора, гор. больница | 2017-06-23 | 06.59. | 07.04. | 00.05. | Отключение от МТЗ Причина отключения: Попадание птицы на МТП-22. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Пионерская" ("МРСК") | ф.10-1-П (10 кВ) | 15 ТП | 3 ЦТП, 1 котельная, 2 скважины, медсанчасть, школа, СИЗО, спортзал (в СИЗО), ИК-35, МВК( резерв),ЛВЗ (есть резерв), 11 юр/лиц, 339 ч/сектора, 520 коммун/кв. | 2017-06-23 | 07.45. | 08.35. | 00.50. | Погодные условия: дождь, гроза. Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Отгорание шлейфа ф."В" на ЛР-127 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("МРСК") РП-8 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) от ЯКНО-6 кВ на оп.№72 | 3 ТП | д. Щербиновка (сети МРСК) 70 ч/сектора, Интернат, 2 юр/лица | 2017-06-23 | 08.09. | 10.07. | 01.58. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ТПС-35/6 кВ "Красный камень" ("Электрические сети") | ф.6-1-К (6 кВ) (Ввод РП №22 6 кВ) ("Электрические сети") + ф.22-8-П (6 кВ) | 2 ТП + 6 ТП | Магазин, 221 ч/сектор. + ВНС №8, вет лечебница, дет сад, 4 юр лица, 387 ч/сектор, 93 комм кв.. | 2017-06-23 | 08.53. | 12.39. | 03.46. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Замыкание через тело птицы в сетях "Электрических сетей" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 "Авангард" ("МРСК") | ф.10-1-М (10 кВ) | 2 ТП | 1 юр/лицо, котельнеая | 2017-06-23 | 11.01. | 11.01. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-С (10 кВ) | 17 ТП | 5 котельных (в т.ч. Эл/котельные), водозабор, 2 водонапорных башни, насосная, веч/школа, 2 д/сада, 2 пекарни, стадион, общежитие (12 кв.), 38 юр/лиц, 1191 ч/сект, 113 коммун/кв | 2017-06-23 | 12.03. | 12.20. | 00.17. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | В-35-Т1 | 19 ТП | ФАП, ООО«ТЭК»-кот. №7,кот. ТЭК №37,№56, 2 насосных ,адм. п.Комсомольск,д.сад, школа 860 абонентов Ч.С. | 2017-06-23 | 12.10. | 12.30. | 00.20. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") | ф.10-6-Т (10 кВ) (ввод 1 с.ш. в РП-1) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-06-23 | 12.10. | 12.10. | 00,00. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-1) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-06-23 | 12.10. | 12.10. | 00,00. | Погодные условия: сильный ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-17-К (6 кВ) | 6 ТП | Котельная, скважина, санаторий "Серебро Салаира", санаторий "Лесное озеро", 4 юр/лиц, 172 частного сектора | 2017-06-23 | 14.46. | 15.15. | 00.29. | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ на потребительской отпайке в сторону потребительского ТП-550 (ИП Иванов). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зеленая" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35-2 "Спорткомплекс" (35 кВ) |  | ОДС-3 ПС-35/6 кВ Спорткомплекс: ПС-35/6 кВ "Утуя": | 2017-06-23 | 16.37. | 16.37. | 00.00. | Отключение от ТО и МТЗ Падение дерева, незаконно спиленного неизвестными лицами, в пролете опор №13-№14. Повреждений на ВЛ нет. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-512(47)-"Гараж" (6 кВ) ("ЕвразЭнерготранс") | 1 ТП | ОДС-1 Пожарная часть, служба спасения, стадион, 2 юр/лица | 2017-06-24 | 15.48. | 16.28. | 00.40. | Погодные условия: дождь, гроза Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зеленая" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35-2 "Спорткомплекс" (35 кВ) |  | ОДС-3 ПС-35/6 кВ Спорткомплекс: ПС-35/6 кВ "Утуя": | 2017-06-24 | 17.57. | 17.57. | 00.00. | Отключение от ТО и МТЗ Причина отключения не установлена | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") | ф.6-27-1 (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. 6 кВ РП-1) | 8 ТП | 7 5-эт., 1 4-эт., 6 3-эт., 13 2-эт., 3 2-эт. - 594 кв., 37 юр/лиц. | 2017-06-25 | 15.16. | 16.00. | 00.44. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от ТО Причина отключения не установлена | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | В-2-10 кВ (ввод 2 с.ш. 10 кВ) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-06-25 | 15.16. | 15.16. | 00.00. | Погодные условия: сильный ветер, дождь гроза. Отключение от МТЗ. Отключение ВЛ-110 кВ "Беловская-Новоленинская-2" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-20-Г (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. 10 кВ РП-4) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-06-25 | 17.00. | 17.00. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Эл.пробой опорного изолятора на оп. №35, касание провода траверсы. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-16-С (6 кВ) | 3 ТП | Санаторий Анжерский, котельная | 2017-06-25 | 17.41. | 17.51. | 00.10. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | Все отходящие фидера от 1 с.ш. 10 кВ ПС с потребителями ООО "КЭнК" | 51 ТП | Администрация р-она администрация пос., 2 школы, агролицей, 14 котельных, 3 водонапорные башни, водозабор, насосная, 4д/сада, сбербанк, РОВД, ГИБДД, налоговая, ДК, АЗС, Кузбасэнергосбыт, Ростелеком, Пож. часть, Мариинскавтодор, Соц. приют, Детский лагерь Олимпиец, Спорткомплекс, Центр доп. образования, Вневедомственная охрана, 277 юр/лиц, 2184 ч/сектора, 58 ком/домов (1216 кв.). | 2017-06-25 | 23.00. | 23.17. | 00.17. | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения со стороны питающей подстанции. Отключение 1с.ш. 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Тяжинская" ПАО "МРСК" из-за попадания кошки в ячейку - повреждение в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309(45)-ЦРП-6-1 (6 кВ) | 9 ТП | ОДС-3 Фильтровальная станция, склад ВВ, АЗС "Перекрёсток Ойл", 6 юр/лиц, 4 гостиницы, 26 ч/сект | 2017-06-26 | 10.15. | 12.41. | 02.26. | Отключение от МТЗ Перегорание в/в предохранителей ф."А", "В" и "С". Короткое замыкание через тело животного (кошка) в ТП-"Склад ВВ" (абонентское). Эл.пробой концевой муфты на опоре перед ТП (ввод в ТП с ВЛ). | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-ТП-6 (6 кВ) от МВ-6 кВ в ТП-6 | 2 ТП | 3 5-эт., 4 3-эт.дома (136 квартир); 34 юр/лица; поликлинника, гараж, колледж. | 2017-06-27 | 09.39. | 10.05. | 00.26. | Отключение от МТЗ МВ-6 кВ в ТП-6 при посадке напряжения с ПС. Повреждение (эл. пробой на "землю") КЛ-6 кВ ф.6-12-ТП-6 от ТП-6 яч.5 до ТП-32 яч.2. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС "Тяговая" (ОАО "РЖД") ПС "Пионерская" (ПАО "МРСК") ПС "Мариинская городская" (ПАО "МРСК") ПС "Авангард" (ПАО "МРСК") ПС "ЛПК" (ПАО "МРСК") ЦРП-10 (ООО "КЭнК") РП-2 (ООО "КЭнК") | 32 фидеров | 221 ТП | Население: 14428 бытовых абонентов, СЗО: 115 (больницы 5, школы 11, детсады 19, котельные 42, объекты водоснабжения 38) | 2017-06-27 | 16.06. | 17.23. | 01.17. | Аварийные отключения в сетях ФСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") ПС "Итатская" (ПАО "МРСК") ПС "Георгиевская" (ПАО "МРСК") ПС "Ново-Тисульская" (ПАО "МРСК") | 21 фидер | 106 ТП | Население: 5965 бытовых абонентов, СЗО: 77 (больницы 6, школы 7, детсады 9, котельные 34, объекты водоснабжения 21) | 2017-06-27 | 16.06. | 17.00. | 00.54. | Аварийные отключения в сетях ФСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ТПС "Ижморская" (ОАО "РЖД") ПС "Ижморская" (ПАО "МРСК") | 5 фидеров | 57 ТП | Население: 2572 бытовых абонентов, СЗО: 15 (больницы 2, школы 2, детсады 2, котельные 5, объекты водоснабжения 4) | 2017-06-27 | 16.06. | 16.17. | 00.11. | Аварийные отключения в сетях ФСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Чебулинского района" ООО "КЭнК" | ПС Курск-Смоленская (ПАО "МРСК") ПС Чумайская (ПАО "МРСК") ПС Ивановская (ОАО "МРСК") ПС Чебулинская (ПАО "МРСК") ПС Николаевская (ПАО "МРСК") | 14 фидеров | 57 ТП | Население: 2533 бытовых абонентов, СЗО: 47 (больницы 2, школы 10, детсады 7, котельные 21, объекты водоснабжения 11) | 2017-06-27 | 16.06. | 16.57. | 00.51. | Аварийные отключения в сетях ФСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС "Тисульская" (ПАО "МРСК") ПС "Байлинская" (ПАО "МРСК") ПС "Комсомольская" (ООО "КЭнК") ПС "Центральская" (ПАО "МРСК") ПС "Берикульская" (ООО "КЭнК") ПС-35/6 "Кайчак" (ООО "КЭнК") РП-1 (ООО "КЭнК") | 25 фидеров | 120 ТП | Население: 6673 бытовых абонентов, СЗО: 45 (больницы 5, школы 4, детсады 7, котельные 21, объекты водоснабжения 8) | 2017-06-27 | 16.06. | 16.39. | 00.33. | Аварийные отключения в сетях ФСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Власовское карьероуправление" ("Власковское карьероуправление") | ф.10-12-ГЦ (10 кВ) | 2ТП | п.Акация 8 юр/лиц, 15 Ком/домов (1 3-эт. - 27кв, 14 2-эт.-222 квартиры), 12ч/сектора, группа скважин (есть запас воды и генератор), больница (дневной стационар), детский сад, администрация поселка | 2017-06-27 | 19.15. | 22.05. | 02.50. | Погодные условия: дождь гроза Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-10-ДГ (6 кВ) | 5 ТП | 209 ч/сектора, 2 д/сада, котельная д/сада №12, 10 юр/лиц | 2017-06-27 | 21.07. | 21.25. | 00.18. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 5 ТП | 1 юр/лицо, 211 ч/сект | 2017-06-27 | 21.07. | 23.59. | 02.52. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-19-ДГ (6 кВ) | 7 ТП | 252 ч/сектора, 162 ком/сектора, дом милосердия, дет/сад, 25 юр/лиц | 2017-06-27 | 21.07. | 21.07. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("МРСК") | ф.6-3-НГ (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-8) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-06-27 | 21.14. | 21.14. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-13-РП-12 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-12) | 5 ТП | Отключенных потребителей нет | 2017-06-28 | 05.25. | 05.25. | 00.00. | Отключение от МТЗ Погодные условия: дождь, гроза Причина отключения не установлена | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) ("Зеленогорский ЗЖБИ") | 7 ТП | Зеленогорский ЗЖБИ. | 2017-06-28 | 17.28. | 18.15. | 00.47. | Отключение от ТО Повреждение в сети потребителя (Зеленогорский ЗЖБИ) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-6-Ш-2 (6 кВ) | 2 ТП | 2 юр/лица, 75 ч/сектора | 2017-06-28 | 17.50. | 17.50. | 00.00. | Погодные условия: гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» ("Бел. энергоуправление") | ф.1-13-Г (6 кВ) | 18 ТП | 1125 ч/сектора, 64 юр/лица ( 3 Котельных, 3 д/сада, детская больница, школа) | 2017-06-29 | 13.37. | 14.11. | 00.34. | Отключение от МТЗ. Причина отключения: повреждение в сети потребителя (при проведении потребителем ремонтных работ в ТП отгорели шлейфа в сторону ТП-633). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") от Якно №1 | 17 ТП | Школа, 2 д/сада, котельная, 40 юр/лиц, 155 ч/сектора, 50 комм/домов. | 2017-06-29 | 14.25. | 14.42. | 00.17. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") | ф.6-21-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 117 ч/сект, молитвенный дом, 9 юр/лиц | 2017-06-29 | 15.56. | 15.56. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6-26-Г (6 кВ) | 23 ТП | 5 котельных (2 резерва, 3 котельных №16, №29, ЦРБ), 2 школы, женская консультация, сельская больница, пол-ка, ренген кабинет, дет/сад, перекачка, 47 ком/домов (1336 кв.), 1618 ч/сектора. | 2017-06-29 | 16.27. | 16.50. | 00.23. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой опорных изоляторов ф."А" вновь смонтированного РЛК на оп. №48. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная" ("Электрические сети") | ф.1-21-Г (6 кВ) от ВВ в ТП-123 | 7 ТП | МФЦ, городской архив, дом ребёнка, соцзащита, 3 дет сада, котельная, автовокзал, 2 АЗС, КНС №4, ГУ №6, 92 юр лица, 97 ч/сектора, 965 комм/кв | 2017-06-29 | 20.47. 22.35. | 22.00. 23.02. | 01.13. 00.27. | Отключение от МТЗ. Причина: пробой КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-6. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-6 (10 кВ) ("РЖД") | 10 ТП | ОДС-1: администрация, школа, цех пеллет, сотовая связь билайн 199 домов ч.с | 2017-06-29 | 22.01. | 23.21. | 01.20. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от ТО. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-6 (10 кВ) ("РЖД") | 10 ТП | ОДС-1: администрация, школа, цех пеллет, сотовая связь билайн 199 домов ч.с | 2017-06-30 | 00.00. | 00.28. | 00.28. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от ТО. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6-26-Г (6 кВ) | 11 ТП | Котельная, перекачка, 6 ком/домов, 876 ч/сектора. | 2017-07-01 | 11.43. | 11.55. | 00.12 | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") | ф.6-22-П (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-744 | 6 ТП | Насосная, ЦТП, школа, дет/сад, 61 юр/лиц, 2 общежития, 29 ком/домов (1309 кв.). | 2017-07-01 | 13.30. | 15.01. | 01.31. | Отключение от МТЗ Эл.пробой резервной КЛ-6 кВ на участке от ТП-599 (яч.5) до ТП-547 (яч.4) | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Кия-Шалтырь" (ОАО РУСАЛ-Ачинск) | ф.25 (6 кВ) ф.20 (6 кВ) ф. Водозаборные сооружения | 2 ТП + 8 ТП + 5 ТП | ф.25 (6 кВ) Очисные сооружения, Нефтебаза. ф.20 (6 кВ) Администрация, дет/сад, 55 домов (6-5эт, 11-4эт, 4-3эт, 17-2эт, 17-1эт) - 1062 квартиры, 30 ч/сект, 4 юр/лица. ф. Водозаборные сооружения Насосная 2-го подъема, пожарная часть, 5 скважин. | 2017-07-01 | 14.16. | 14.53. | 00.37. | Отключение ввода 1 секции 6 кВ на ПС-110/6 кВ "Кия-Шалтырь" (ОАО РУСАЛ-Ачинск) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("МРСК") | ф.10-6-Б (10 кВ) | 3 ТП | 150 ч/сект, дет/сад, скважина, 15 юр/лиц | 2017-07-01 | 15.10. | 15.27. | 00.17. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Карагайлинская" ("МРСК") | ф.6-9-П (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-210 | 8 ТП | 194 ч/сект, 6 скважин, КНС-2, 5 юр/лиц, храм | 2017-07-01 | 15.36. | 16.01. | 00.25. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("МРСК") | ф.10-4-У (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП (ГЭС) | 277 ч/сект | 2017-07-01 | 19.30. | 22.50. | 03.20. | Отключение от МТЗ Повреждение на ЛР-10 кВ в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("МРСК") | ф.10-25-РП (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-26) ("Горэлектросеть") | 3 ТП | 6 ком/домов (1200 кв.), поликлиника, ЦТП. | 2017-07-02 | 03.00. | 03.40. | 00.40. | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ-10 кВ в сетях "Горэлектросети" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.16 (10 кВ) | 3 ТП | Школа, дет/сад, 27 юр/лиц, 15 ком/домов - 982 кв. | 2017-07-02 | 08.20. | 08.43. | 00.23. | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ на участке от ЦРП-4 до ТП-237 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.2 (10 кВ) | 3 ТП | 23 юр/лица, 8 ком/домов - 1988 кв. | 2017-07-02 | 08.20. | 08.56. | 00.36. | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ на участке от ТП-223 до ТП-224 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-38-ТП-167 (10 кВ) | 10 ТП | 37 юр/лиц, 1040 ч/сектора. | 2017-07-02 | 09.09. | 09.33. | 00.24. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-25(19)-РП-11 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-11) | 5 ТП | 9 5-эт. ком/домов (750 кв.), 58 юр/лиц, 5 гаражей | 2017-07-02 | 09.09. | 10.07. | 00.58. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") | 1 и 2 сек. 6 кВ | 38 ТП | 2 школы, 5 д/с, Очистные №2,Насосная станция (Водоканал),тубдиспансер, городская больница, скорая помощь, баклаборатория, ДДТ, светофоры, врезка водовода №3 (Водоканал), КНС, пожарная часть, психбольница, казначейство, почта, ГОВД, узел связи, станция связи "Теле 2", ДК Энергетик, стадион, Администрация, банк, взр. поликлиника, дет. поликлиника, сбербанк, пенсионный фонд, КЭС, ДШИ №42, Музыкальная школа №23, гостиница, МУП УКВС КГО, 107 ком. домов/ 4916 кв., 1342 жилых дома ч/сектора, 173 юр/лиц | 2017-07-03 | 10.55. | 11.13. | 00.18. | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения на питающем центре. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-20-П (6 кВ), ф.6-17 СШ (6 кВ) | 5 ТП | ОДС-3 Детский сад, ДК, 75 ч/с, 10 к/с (151 кв), 8 юрлиц, | 2017-07-04 | 09.11. | 09.18. | 00.07. | Аварийного отключения не было. Срабатывание ЗМН вводных ячеек на ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 8 ТП | ОДС-1 п. Калары, п. Базанча Администрация, 2 школы (котельные школ), 2 клуба, здравпункт, 199 ч/сектора | 2017-07-05 | 07.20. | 07.52. | 00.32. | Отключение от ТО. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | В-2-10 кВ (ввод 2 с.ш. 10 кВ) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-07-05 | 09.20. | 09.20. | 00.00. | Отключение от ЗМН. Отключение ВЛ-110 кВ "Беловская-Новоленинская-2" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 5 ТП | 1 юр/лицо, 211 ч/сект | 2017-07-05 | 12.58. | 13.31. | 00.33. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-1 | 13 ТП + 24 ТП | Админ. Тисульского района, интернат, 3 котельные, скважина, 51 юр/лицо, 291 ч/сектора, 21 ком/дом (500 кв.), 33 гаража + Котельная, водовод, скважина, 2 Дет/сада, СОШ, АТС, 28 юр/лиц, 1024 ч/сект, 2 коммун/дома 54 кв.(1 - 3 эт 46 кв, 1- 2 эт 8 кв) | 2017-07-05 | 13.45. | 14.27. | 00.42. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6-26-Г (6 кВ) | 12 ТП | Перекачка, котельная №86 (резерв), скорая помощь, 9 ком/домов - 128 кв., 366 ч/сектора, 1 юр/лицо | 2017-07-05 | 13.50. | 13.55. | 00.05. | Исчезновение напряжения на 1с.ш. 6 кВ ПС-35/6 кВ №31 ("Прокопэнерго"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» ("Бел. энергоуправление") | ф.1-19-Г (6 кВ) | 7 ТП | пос. Бабанаково: 2 юр/лица, 504 ч/сектора | 2017-07-05 | 15.22. | 15.46. | 00.24. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("Беловское энергоуправление") РП-8 ("Беловское энергоуправление") | ф.6-17-8 (6 кВ) ("Беловское энергоуправление") | 1 ТП | пос. Новый-Городок 48 ч/сектора, 2 юр/лица. | 2017-07-05 | 15.32. | 15.58. | 00.26. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("МРСК") | ф.6-4-ПМ (6 кВ) | 15 ТП | 2 котельных, скважина, пол-ка, 2 школы, д/сад, юр/лица, 1011 ч/сект, 31 коммун/домов (786 кв). | 2017-07-05 | 17.11. | 18.04. | 00.53. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П ("МРСК") | 1 ТП | пос. Поломошное: Санаторий (областной детский кардио-пульманологический), 108 ч/сектора | 2017-07-05 | 19.00. | 19.17. | 00.17. | Отключение от МТЗ Причина отключения: повреждение в сетях "РЖД" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10кВ "Пачинская" ("МРСК") | ф.10-15-Щ (10 кВ) (МРСК) | 1 ТП | ЛДО "Колосок" | 2017-07-05 | 20.40. | 22.50. | 02.10. | Погодные условия: гроза. Повреждения в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сафоновская" ("МРСК") РП-8 ("КЭнК") | ф.10-10-Б (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-8) | 1 ТП | Канализационный Бассейн 7А (часть оборудования) | 2017-07-06 | 01.17. | 01.52. | 00.35. | Исчезновение напряжения на 2 с.ш. 10 кВ ПС-35/10 кВ "Сафоновская" ("МРСК") Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) | ф.6-6-АГ (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. 6 кВ РП-4) | 11 ТП | 787 комм/кв, 590 ч/сект, школа, 2 д/сада, автовокзал, 37 юр/лиц. | 2017-07-06 | 18.05. | 02.17. | 08.12. | Фидер отключен для отыскания "земли" в сети 6 кВ Отгорание шлейфа, эл..пробой опорных изоляторов 6 кВ в проходной ТП-234 на головном участке ф.6-6-АГ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-68 до ТП-92 | Ремонт КВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) | ф.6-7-АГ (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. 6 кВ РП-2) | 3 ТП | 38 ком/кв, 379 ч/сект, дет/сад «Колобок» (резерв), 13 юр/лиц | 2017-07-06 | 18.05. | 02.17. | 08.12. | Фидер отключен для отыскания "земли" в сети 6 кВ Эл.пробой проходных и опорных изоляторов , отгорание шлейфов в проходной ТП-234 на головном участке ф.6-7-АГ | Ремонт КВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 8 ТП | 12 юр/лиц, 627 ч/сектора. | 2017-07-07 | 09.48. | 10.47. | 00.59. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой ОПН оп.№1. | Ремонт КВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "№37 Базовая" (ОАО "Прокопьевскэнерго") | ф.6-30-Г (6 кВ) | 7 ТП | 2 котельных, школа, 2 д/сада, дет. приют, 59 ком/домов - 1682 кв. | 2017-07-07 | 20.46. | 21.33. | 00.47. | Аварийноно отключения не было. Фидер отключен персоналом ОАО "Прокопьевскэнерго" для устранения аварийной ситуации на ПС-110/35/6 кВ "№37 Базовая". Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "№37 Базовая" (ОАО "Прокопьевскэнерго") | ф.6-31-Г (6 кВ) | 20 ТП | 4 котельных, 2 п-ки, сельская б-ца, скорая помощь, школа, д/сад, юр/лица, 762 ч/сект, 43 ком/дома - 1282 кв. | 2017-07-07 | 20.46. | 21.31. | 00.45. | Аварийноно отключения не было. Фидер отключен персоналом ОАО "Прокопьевскэнерго" для устранения аварийной ситуации на ПС-110/35/6 кВ "№37 Базовая". Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "№37 Базовая" (ОАО "Прокопьевскэнерго") | ф.6-1-Г (6 кВ) | 7 ТП | 2 котельных, детская п-ка, школа-интернат, ГПТУ, ПЧ, 2 д/сада, АТС, 258 ч/сект, 26 ком/домов - 865 кв. | 2017-07-07 | 20.46. | 21.35. | 00.49. | Аварийноно отключения не было. Фидер отключен персоналом ОАО "Прокопьевскэнерго" для устранения аварийной ситуации на ПС-110/35/6 кВ "№37 Базовая". Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("МРСК") | ф.6-11-Т (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 Насосная холодной воды, 110 ч/сект, резерв телевышки, резерв фильтровальной станции (ТП "Балгашта") | 2017-07-07 | 23.44. | 23.49. | 00.05. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("МРСК") | ф.6-23-В (6 кВ) | 3 ТП | г.Салаир Котельная (есть резерв), 1 объект водоснабжения, 43 ч/сектора | 2017-07-08 | 15.55. | 16.10. | 00.15. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") РП-4 ("Беловское энергоуправление") | ф.4-5-Г (6 кВ) | 17 ТП | 31 юр/лиц, 1099 ч/сектора, 23 ком/домов (734 кв.), котельная, д/сад, школа | 2017-07-08 | 16.25. | 16.58. | 00.33. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("МРСК") | ф.10-2-ЗГ (10 кВ) | 2 ТП | Очистные (есть резерв), скважина очист. сооружений, котельная, 74 ч/сект. | 2017-07-08 | 17.00. | 17.10. | 00.10. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("МРСК") | ф.6-18-Б (6 кВ) (Ввод на 1с.ш. 6 кВ в РП-14 | 2 ТП | 8 бараков (20 кв.), 51 ч/сектора, школа-интернат, котельная | 2017-07-08 | 17.44. | 18.00. | 00.16. | Погодные условия: дождь, гроза. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | ф.6-1-Н (6 кВ) | 11 ТП | 2 юр/лиц, Водозабор-2 (резерв), хлебозавод, п. Красная Орловка- 164 абонента + ПНС, вышка МТС, две пилораммы, администрация поселка, ферма, магазины, гаражи | 2017-07-08 | 18.00. | 18.34. | 00.34. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Фидер отключился при посадке напряжения из-за аврийного отключения ВЛ-110 кВ ЮК-ТУ-1 Причина: повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("МРСК") | ф.6-4-П (6 кВ) | 2 ТП | 25 ч/сект, 1 юр/лицо | 2017-07-08 | 19.00. | 01.50. | 06.50. | Отключение от МТЗ. Пробой концевой муфты КЛ-6 кВ на оп. №4 ф.6-4-П. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-10-В (10 кВ) ("МРСК") | 2 ТП | котельная, инфекционное отделение ЦРБ, водонапорная башня, соцприют, 134 ч/сектора, 4 юр/лиц, 2 общежития (60 кв), 18 коммун/кв. | 2017-07-10 | 06.40. | 08.09. | 01.29. | Повреждение в сетях МРСК. Межфазное замыкание проводов 10 кВ выполненных проводом АС-50. При наезде трактора Т-150 с плугом на опору №127 ВЛ-10кВ Ф-10-10-В. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35 кВ "Л-9" (35 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 п. Спасск (Школа, администрация, дет/сад, дет/дом, 8 юр/лиц, котельная, насосная, 350 ч/сектора). ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень": 365 ч/сектора (п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу), школа, котельная школы в п.Алтамаш (в котельной есть дизель-генератор) | 2017-07-11 | 07.44. | 07.46. | 00.02. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ № 24 "ш. Дальние горы" ("Электрические сети") | ф.24-34-Г (6 кВ) | 12 ТП | Котельная, муз школа, КНС, горбольница №1 ввод №1, детская больница ввод №1, 34 юр лица, 362 ч/сектор, 542 комм кв. | 2017-07-11 | 13.12. | 14.28. | 01.16. | Погодные условия: Гроза. Отключение от МТЗ. 1. Эл.пробой КЛ-6 кВ на участке от ТП-169 до оп.№ 39. 2. Отгорание шлейфа на оп.№ 1 ф."А". | Ремонт КВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-18-СХ (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | 162 ч/сект | 2017-07-12 | 00.15. | 06.50. | 06.35. | Отключение от МТЗ Причина отключения: на повреждение вышел трансформатор в ТП-36 S=160 кВа. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская-2" ("МРСК") РП-11 ("КЭнК") | яч.13 (6 кВ) | 5 ТП | Школа № 25, Дет.сад № 29, № 34, юр.лица, котельная РТХ № 74, АТС, 66 коммун.домов (882 кв.), 24 ч/сектора | 2017-07-12 | 15.26. | 16.22. | 00.56. | Отключение от МТЗ. Пробой одного из двух параллельноидущих КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП-661 яч.5. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная" ("Электрические сети") | ф.1-14-Г (6 кВ) | 4 ТП | 1 юр/лицо, вышка связи Билайн, 205 ч/сектора, 1 ком/дом (27 кв.) | 2017-07-12 | 17.39. | 20.37. | 02.58. | Аварийного отключения не было Фидер отключен для отыскания земли. Повреждение в сети потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | 62 ч/сектора | 2017-07-12 | 19.21. | 21.05. | 01.44. | Отключение от МТЗ. Причина отключения: повреждения в сетях "РЖД" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("МРСК") | ф.6-15-О (6 кВ) от R-КЛР-39 | 11 ТП | пос. Тайжина Церковь, 10 юр/лиц ("Мобиком-Новосибирск" и пр.), 1017 ч/сект, 3 2х-эт. ком/дома - 36 кв. | 2017-07-13 | 17.25 | 17.32. | 00.07. | Погодные условия: дождь,гроза Отключение от МТЗ Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("МРСК") | ф.6-16-Ж (6 кВ) от ВВ в ТП-56 | 12 ТП | пос. Тайжина Пожарная часть, спорт.комплекс, школа, дом культуры, 3 котельные, очистные, соц. приют, АТС, д/сад, 198 ч/сект, 1352 ком/кв., 8 юр/лиц | 2017-07-13 | 17.37. | 17.56. | 00.19. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("МРСК") | ф.6-2-П (6 кВ) | 9 ТП + 11 ТП | пос. Тайжина 6 юр/лиц, д/сад, КНС, скважина, магазина, библиотека, телеф. Связь, миникотельная, 361 ч/сект. + Церковь, 10 юр/лиц ("Мобиком-Новосибирск" и пр.), 1017 ч/сект, 3 2х-эт. ком/дома - 36 кв.Топки | 2017-07-13 | 17.47. | 18.15. | 00.28. | Погодные условия: дождь, гроза Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения со стороны питающей подстанции. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("МРСК") | ф.6-8-ТЧ (6 кВ) (Ввод 6 кВ в РП-7) | 7 ТП | пос. Тайжина 10 юр/лиц, 202 ч/сект, 463 ком/кв, д/сад, КНС (есть резерв), очистные (резерв). | 2017-07-13 | 17.47. | 06.02. | 12.15. | Погодные условия: дождь, гроза Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения со стороны питающей подстанции. Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-4-Ч в пролете опор 51-52 в сетях МРСК, падение опоры №53 ВЛ-6 кВ ф.6-4-Ч ( МРСК) на ВЛ ф.6-8-ТЧ (КЭнК) в районе опоры 1/12 на участке пересечения | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") | ф.6-9-НГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 6 кВ РП-2) |  | Отключенных потребителей не было | 2017-07-13 | 18.20. | 18.20. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) | 16 ТП | ЦТП-6 (резерв), спорткомплекс, мобильная связь, 3 юр/лица, садовые общества, санаторий, 457 ч\сект, 330 ком/кв. | 2017-07-14 | 12.20. | 12.44. | 00.24. | Погодные условия: дождь, ветер Отключение от МТЗ после появления "земли". Обрыв проводов трёх фаз ВЛ-6 кВ в пролёте между оп. №45-1 и №43 при падении подпилинного дерева неизвестными лицами на ВЛ-6 кВ. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-4-С (6 кВ) | 52 ТП | Котельная, отд.связи, школа, ЦТП-7, тяговая-2, две насосных, очистные (есть резерв), дом отдыха, садовые общества, 7 юр/лиц, 1909 ч/сект, 409 ком/кв. | 2017-07-14 | 17.50. | 18.21 | 00.31. | Отключение от МТЗ Эл.пробой разрядников двух фаз на оп. №45 после ЛР-6 кВ перед ТП-Очистные. Повреждения в сети МУП ОГО Водоканал. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская-1" ("МРСК") ПС-6/6 кВ №17 ("Прокопэнерго") | ф.16 (10 кВ) (ш.Красногорская) | 1 ТП | 13 ч/сект | 2017-07-14 | 19.37. | 21.24. | 01.47. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина: повреждение в сетях смежной электросетевой компании | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("МРСК") ЦРП-2 ("КЭнК") | яч.10 (6 кВ) | 2 ТП | 10 юр/лица", 2 АЗС, 127 ч/сектора | 2017-07-14 | 19.40. | 22.01. | 02.20. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Пробой изолятора на опоре ВЛ-6 кВ | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("МРСК") ЦРП-2 ("КЭнК") | яч.14 (6 кВ) | 2 ТП | Д/сад, 4 юр/лиц, 602 комм/кв. | 2017-07-14 | 19.40. | 22.35. | 02.55. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ на участке от ТП-159 до ТП-162 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("МРСК") | ф.6-26-Г (6 кВ) от ВВ в ТП-98 | 3 ТП | 15 МКД (471 кв), дет. сад, котельная, 53 юр.лица, кож.вен. диспансер | 2017-07-14 | 19.40. | 22.00. | 02.21. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ на участке от ТП-98 до ТП-173 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") | ф.6-3-Г (6 кВ) | 8 ТП | 3Котельные, 2 насосных, скорая помощь, кож-вен. диспансер, МУП ТРК "27 плюс", 68 юр/лиц,32 коммун.дом (1563кв),18 домов ч/с | 2017-07-14 | 20.29. | 21.01. | 00.32. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина не установлена | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-7-С (6 кВ) | 6 ТП | ЦТП, 2 школы, приют, храм, 4 д/сада, 49 юр/лиц, 31 ком/домов (1602 кв.) | 2017-07-15 | 02.20. | 02.35. | 00.15. | Погодные условия:дождь Отключение от МТЗ Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("МРСК") РП-7 ("КЭнК") ф.6-8-ТЧ ("КЭнК") | ТП-58 | 1 ТП | 52 ч/сектора | 2017-07-15 | 04.30. | 06.22. | 01.52. | Аврийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Пробой изолятора на ЛР-6 на ТП-58 | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ТЭЦ КМК ("МРСК") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.22-51 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 10 МКД (612 кв.)., 6 юр/лиц | 2017-07-15 | 07.30. | 09.15. | 01.45. | Пробой КЛ-10 кВ в сетях ООО "Горэлектросеть". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("МРСК") | ф.9-300 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 10 ТП (ГЭС) | 10 комм./домов (687 кв.), 884 ч/сектора, 28 юр/лиц | 2017-07-15 | 11.10. | 12.27. | 01.17. | Пробой КЛ-10 кВ в сетях ООО "Горэлектросеть". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") | ф.6-21-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 117 ч/сект, молитвенный дом, 9 юр/лиц | 2017-07-15 | 19.01. | 19.08. | 00.07. | Аварийного отключения не было. Внепланово отключена 2 с.ш. 6 кВ ПС-35-6 кВ "Физкультурник" для перевода потребителей на 1 с.ш. 6 кВ через СВ (не сфазированы) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") | ф.6-19-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | 4 комм/дома (56 комм./кв.), 118 ч/сектора, насосная ш/у Анжерская, котельная №8, муз.школа№56, библиотека, ДК Физкультурник, д/к №30, очистные ООО «Вода», 8 юр.лиц | 2017-07-15 | 19.01. | 19.08. | 00.07. | Аварийного отключения не было. Внепланово отключена 2 с.ш. 6 кВ ПС-35-6 кВ "Физкультурник" для перевода потребителей на 1 с.ш. 6 кВ через СВ (не сфазированы) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") | ф.6-13-ФГ (6 кВ) |  | Отключенных потребителей нет. | 2017-07-15 | 19.01. | 19.08. | 00.07. | Аварийного отключения не было. Внепланово отключена 2 с.ш. 6 кВ ПС-35-6 кВ "Физкультурник" для перевода потребителей на 1 с.ш. 6 кВ через СВ (не сфазированы) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("МРСК") | ф.10-15-И (10 кВ) ("МРСК") | 3 ТП | п.г.т. Крапивино Центральная Котельная (резервное питание), скважина, "Социально-реабилитационный Центр", поликлиника, 135 ч/сект, 5 юр/лиц, 1 ком/дом (2 эт., 8 кв.) | 2017-07-16 | 15.42. | 17.29. | 01.47. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("МРСК") | ф.10-16-КР (10 кВ) | 11 ТП | Администрация Крапивинского городского поселения, администрация крапивинского сельского поселения, 1808 ч/сектора, 7 комм/домов (114 кв.), 24 юр/лица, школа, детский сад, уличное освещение | 2017-07-16 | 15.42. | 17.29. | 01.47. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Юго-Западная" ("МРСК") | ф.6-4-Д (6 кВ) | 11 ТП | 2 котельных, школа, д/дом, АТС, юр/лица, 5 ком/домов, 1060 ч/сект | 2017-07-16 | 19.02. | 19.19. | 00.17. | Отключение от МТЗ. Повреждение опоры №19 легковым автомобилем (г/н: х593ео142). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) от КРУН-2 | 13 ТП | Школа, амбулатория, скважина, ДК, нефтебаза, Асфальтный завод, 6 юр/лиц, 148 ч/сект, 1 2-эт. ком/дом - 10 кв. | 2017-07-17 | 07.07. | 07.44. | 00.37. | Разрушение 2 разрядников на ТП-46 | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-15-А (6 кВ) | 25 ТП | Кож-вен диспансер (стационар), гор. суд, КНС, 2 котельные, пожарная часть, 14 юр/лиц, 937 ч/сект, 728 ком/кв. | 2017-07-17 | 08.50. | 09.57. | 01.07. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ на опоре ВЛ перед ТП-94 (ввод в ТП с ВЛ). | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от Реклоузера R-2 | 12 ТП | 484 ч/сектора, котельная, ТСШО №1 (корп. №2), дет/сад №3, 13 юр/лиц, скважина №1. | 2017-07-18 | 06.44. | 07.06. | 00.22. | Отключение от МТЗ реклоузера R-2. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ф.6-19-В (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-2 197 ч/сектор, база филиала (ОДС-2), 2 Насосные, АЗС, церковь, 2 юр/лица | 2017-07-19 | 12.46. | 13.17. | 00.31. | Погодные условия: дождь Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора 6 кВ ф."С" на МТП-317 | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | В-6-Т-2-10 (6 кВ) | 1 ТП | Водозабор-2 | 2017-07-19 | 16.25. | 16.25. | 00.00. | Отключение от ЗМН. Кратковременная посадка напряжения на ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК"). Причина не сообщалась. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | ф.6-4-Б (6 кВ) | 7 ТП | Школа, д/сад, 28 юр/лиц, 4 комм/дома (228кв.), 1085 ч/сект. | 2017-07-20 | 00.09. | 00.20. | 00.11. | Исчезновение напряжения на 1 секции 6 кВ ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская"). Аварийное отключение ячейки ввода 6 кВ вследствие неселективной работы защит при повреждении на отходящем фидере ф.6-18. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") РП-6 кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод") | ф."Город-2" (6 кВ) от Реклоузера Г-2 | 25 ТП | Психоинтернат, больница, 2 водонасосные, хлебозавод, КНС, очистные, котельная филиал "Гурьевск" ООО "КЭнК", 18 юр/лиц, 1396 ч/сектора, 6 ком/домов 2-эт.- 58 кв. | 2017-07-20 | 03.25. | 03.37. | 00.12. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой кабельной перемычки в ТП-79 на участке от ШР до Т-1-400. ТП однотрансфораторное. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | РП-17 ("Электрические сети") | ф.17-1-Б (6 кВ) | 3 ТП | ООО "Коммунальщик" (34 ч/сектор), газовая АЗС, . | 2017-07-20 | 09.55. | 12.29. | 02.34. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-15 (6 кВ) | 1 ТП | больница (резерв), роддом (резерв), диагностичерский центр (резерв). | 2017-07-20 | 11.02. | 11.10. | 00.08. | Отключение от ЗЗ. Причина: отключение от ДЗШ Т-1-80 на ПС-110/35/6 кВ"Беловская" при пробое КЛ-6 кВ от РУ-6 до тр-ра. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-17 (6 кВ) | 4 ТП | 4 ж/д ч/с, 8 мкд (3- 2эт- 35кв, 5- 5эт- 217кв)- 252кв, 2 д/сада, 26 юр. Лиц | 2017-07-20 | 11.02. | 11.10. | 00.08. | Отключение от ЗЗ. Причина: отключение от ДЗШ Т-1-80 на ПС-110/35/6 кВ"Беловская" при пробое КЛ-6 кВ от РУ-6 до тр-ра. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-22-ш (6 кВ) | 4 ТП | 824 ж/д ч/с, Школа, 11 юр. Лиц | 2017-07-20 | 11.02. | 11.10. | 00.08. | Отключение от ЗЗ. Причина: отключение от ДЗШ Т-1-80 на ПС-110/35/6 кВ"Беловская" при пробое КЛ-6 кВ от РУ-6 до тр-ра. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") | ф.6-3-П (ввод 1 сек РП-8) | 17 ТП | 40 мкд ( 2295кв), 114 ч/с, ЦТП, туб. Диспанцер, Очистные, 2 д/сада, 3 школы, 68 юр. Лиц. | 2017-07-20 | 11.02. | 11.02. | 00.00. | Отключение от ЗМН. Причина: отключение от ДЗШ Т-1-80 на ПС-110/35/6 кВ"Беловская" при пробое КЛ-6 кВ от РУ-6 до тр-ра. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") | В-10-Т-1-10 (10-кВ) | 1 ТП | Нет потребителей. | 2017-07-20 | 11.02. | 11.02. | 00.00. | Отключение от ЗМН. Причина: отключение от ДЗШ Т-1-80 на ПС-110/35/6 кВ"Беловская" при пробое КЛ-6 кВ от РУ-6 до тр-ра. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 ("Прокопьевскэнерго") | ф.22 (6 кВ) | 9 ТП | 3 кот.,насосная, УВД , ФСБ, юр./ лица, 21 ч/сектора, 17 комун/ домов (475 кв.). | 2017-07-20 | 13.13. | 13.37. | 00.24. | Отключение от МТЗ. Причина: пробой резервной КЛ-6 кВ с оп.№12 до ТП-166 яч.3. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Яя" ("РЖД") | ф.6-6-МЗ (6 кВ) | 9 ТП | Водозабор (есть резерв), 20 юр/лиц, 620 ч/сект, 38 комм/кв. | 2017-07-20 | 13.52. | 13.55. | 00.03. | Погодные условия: ветер, дождь, гроза. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) | 10 ТП | 540 ч/сектора, 204 ком/кв, котельная №24, 12 юр/лиц. | 2017-07-20 | 15.15. | 15.38. | 00.23. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") | В-10-Т-2-10 (10 кВ) | 7 ТП | МКД-14 (9-5эт. 751кв., 1-10 эт. 138кв, 4 - 9эт. 387 кв.)- 1276кв, 8 юр.лица | 2017-07-20 | 15.22. | 15.22. | 00.00. | Отключение от ЗМН. Причина: повреждения в сетях смежной электросетевой компани | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") | ф.6-9-НГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 6 кВ РП-2) | 17 ТП | 85 мкд (44- 2эт- 592кв, 41- 5эт- 1819кв)- 3411кв, Котельная, д/сад, 2 детских приюта, Больница, КНС, АТС, 35 юр. Лиц | 2017-07-20 | 15.22. | 15.22. | 00.00. | Отключение от ЗМН. Причина: повреждения в сетях смежной электросетевой компани | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-13-РП (10 кВ) | 13 ТП | Ч/с- 339, МКД- 12, юр.лица 25, котельная, скважина, ГИБДД | 2017-07-20 | 15.23. | 15.56. | 00.33. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("МРСК") ф.6-15-ТП-22 (6 кВ) ("МРСК") | ТП-22 | 1 ТП | 3 ВНС, Больница (есть генератор) | 2017-07-20 | 16.25. | 18.38. | 02.13. | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжния на ТП-22. Причина: полное отключение ПС 35/6 Куйбышевская. Причина падение дерева на ВЛ-35. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") | ПС-35/10 кВ "ГПП" (КЭнК) | 72 ТП | 17476 кв, 130 ч/сек, 30 категорийных и соцзначимых потребителей. | 2017-07-20 | 17.06. | 17.06. | 00.00. | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения. Причина: отключение ВЛ-35-Ю2 на ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") | ф.6-1-Т (6 кВ) | 9 ТП | Котельная, туб. б-ца, юр/лица, 698 ч/сектора, 10 коммун.домов. (176 кв) | 2017-07-21 | 11.17. | 11.49. | 00.32. | Отключение от ТО. повреждение (эл. пробой) КЛ-6 кВ (каб. разделка) в ТП-892 яч. 5. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 18 ТП | 911 ч/сект, 1 2-эт. - 14 кв, 19 юр/лиц, 2 котельные, Каптаж, пилорама, гортоп, 2 скважины | 2017-07-21 | 11.26. | 11.36. | 00.10. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5 "Ключевой" (6 кВ) от Реклоузера R-4 | 8 ТП | ОДС-1 С/З-2 Школа(котельная), насосная.Ч/сектор-144 дома, дачи. | 2017-07-21 | 12.44. | 13.28. | 00.44. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 6 ТП | ЖЭУ-Восточный, д/с 31, школа 7, баня 9, филиал школы 7, клуб туристов, Севмостремонт, ООО «АВЕРС» | 2017-07-21 | 14.43. | 14.43. | 00.00. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") | ф.6-21-ФГ (6 кВ) | 4 ТП | ч/с-117, маг. Ивушка, молитвенный дом, ИП Лукьянов, Кашперская, ООО «АВЕРС-ЛЕС», 5 юр/лиц | 2017-07-21 | 14.43. | 14.43. | 00.00. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Тайга" ("РЖД") | ф.701 (6 кВ) | 3 ТП | Скважина, котельная, 5 юр/ лиц. | 2017-07-21 | 16.44. | 17.45. | 01.01. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Повреждение (эл. пробой) изолятора ШС-10 на опоре № 63. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) | 6 ТП | ЖЭУ-Восточный, д/с 31, школа 7, баня 9, филиал школы 7, клуб туристов, Севмостремонт, ООО «АВЕРС» | 2017-07-21 | 16.50. | 18.10. | 01.20. | Аварийного отключения не было. Фидер отключён для замены повреждённого изолятора 6 кВ ф.«С» на оп. №12. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.13 (6 кВ) | 8 ТП | Психоинтернат, гидроузел №1"А" (освещение), 120 ч/сектора. | 2017-07-21 | 17.23. | 17.53. | 00.30. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от ТО. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.19 (6 кВ) | 12 ТП | 2 котельные, школа, 8 юр/лиц, 315 ч/сект. | 2017-07-21 | 17.23. | 17.53. | 00.30. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от ТО. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-3 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 1 ТП | 2 секция ТП-729 1 12-эт. комм/дом (230 кв.) | 2017-07-21 | 17.23. | 17.30. | 00.07. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | яч.15 (10 кВ) | 3 ТП | МУЗ"Городская поликлиника, МУЗ"Детская городская поликлиника, Детский сад №22, 28 юр.лиц, 8 коммун.домов (904 кв) | 2017-07-21 | 17.23. | 18.29. | 01.06. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Повреждение (эл. пробой) КЛ-6 кВ от ТП-714 яч.9 до ТП-756 яч.2. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("МРСК") | ф.6-21-СГ (6 кВ) (Ввод РП-2) | 1 ТП | 88 ч/сектора | 2017-07-21 | 18.22. | 20.17. | 01.55. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ, успешная работа АВР в РП-2. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сафоновская" ("МРСК") | ф.10-10-Б (10 кВ) | 1 ТП | 2 секция РП-8. Канализационный бассейн 7А (Водоканал) | 2017-07-21 | 17.28. | 18.18. | 00.50. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" ("Сибэлектросервис") РП-3 ("КЭнК") | ф.323 (6 кВ) | 16 ТП | 3 котельные, д/сад, скорая помощь, Центр реабил. детей, 10 юр/лиц, худ. школа | 2017-07-21 | 18.25. | 19.28. | 01.03. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" ("Сибэлектросервис") РП-5 ("КЭнК") | ф.52 (6 кВ) | 11 ТП | церковь, отд. связи №7, шиномонтаж, магазины, котельная №5 (резерв), школа №32 (кот.), дом милосердия, 2 юр/лица, Насосная, ком/с.-106 | 2017-07-21 | 18.25. | 20.20. | 01.55. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) | 9 ТП | Котельная №24, 3 юр/лица, мясокомбинат, 540 ч/сект, 144 - ком/кв ( 4- 2 э т. - 48 кв., 1 -3 эт. - 36 кв., 1- 5 эт. - 60 кв.) | 2017-07-21 | 18.30. | 21.50 | 03.20. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от КШ №79 до КШ №80; Повреждение МВ-6 кВ в ТП-143 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.918 (6 кВ) | 10 ТП | Сберкасса, отд.связи №6, магазины, 14 ч/сектора. | 2017-07-21 | 18.30. | 19.45. | 01.15. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-19-ДГ (6 кВ) | 8 ТП | Дом милосердия, дет/сад, 15 юр/лиц, 235 ком/кв, 1195 ч/сектора | 2017-07-21 | 18.35. | 19.55. | 01.20. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6-24-Т (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо (ТРК "Чайка") | 2017-07-21 | 19.45. | 23.32. | 03.47. | Отключение от МТЗ. Наезд легкового автомобиля «мазда» г/н: м826ак на концевую опору ф.6-24-Т. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-34-Б (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. в РП-17) | 3 ТП | Отключения потребителей не было. | 2017-07-21 | 19.45. | 19.45. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение двух КЛ-10 кВ в результате наезда легкового автомобиля «мазда» г/н: м826ак на концевую опору ф.10-34-Б. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.6-15-ВГСЧ (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-3 Очистные, насосная, 1 ком/дом - 24 кв., 16 ч/сект, гаражи (40 штук), ВГСЧ. | 2017-07-21 | 20.00. | 20.30. | 00.30. | Отключение от МТЗ. Перегорание 3-х ПК-6 кВ в ТП-Перекачка (абонентское), Предположительно вышел на повреждение силовой трансформатор. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-1-Ш (6 кВ) | 5 ТП | 656 ч/сект, 10 юр/лиц | 2017-07-21 | 20.26. | 22.58. | 02.32. | Погодные условия: дождь гроза. Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до оп. №1 ВЛ-6 кВ. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-19-ДГ (6 кВ) | 7 ТП | Стадион, дом милосердия, дет/сад, 26 юр/лиц, 140 ч/сектора, 109 ком/кв (1-6 эт. 45 кв. 4-2 эт. 64 кв.) | 2017-07-21 | 22.58. | 04.20. | 05.22. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Эл.пробой изолятора ф."С" на отпаичной опоре №6 к ТП-202; Эл.пробой двух изоляторов ф."А" и двух ф."С" на отпаичной опоре №1 к ТП-202; Эл.пробой изолятора ф."А" на отпаичной опоре №7 к ТП-202. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 5 ТП | 2 юр/лица, 211 ч/сектора | 2017-07-22 | 00.37. | 01.31. | 00.54. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой изолятора ф."В" на оп. №11 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-6-К-1 (10 кВ) | 6 ТП | ЦК пгт. Зеленогорский (резерв), МЧС, 5 юр/лиц, филиал "КЭнК", коледж | 2017-07-22 | 04.00. | 06.48. | 02.48. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Обрыв провода ф."В" на отпаичной опоре №26/8 к ТП-37 с последующим его замыканием на ф."А". | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-13-К-2 (10 кВ) | 9 ТП | ЦК п.г.т. Зеленогорский, д/сад, 20 юр/лиц, 14 ком/домов - 1129 кв. | 2017-07-22 | 04.00. | 05.20. | 01.20. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ Обрыв провода ф."В" за ЛР-1-К-2. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "РМК" ("МРСК") | ф.6-32-П (10 кВ) ("МРСК") | 4 ТП | 2 профилактория (Бунгурский, Монтажник), детский сад, база ОМОН (собственный генератор) | 2017-07-22 | 06.00. | 13.41. | 07.41. | Повреждение в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-27-РП-9 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. 10 кВ РП-9) | 6 ТП | 10 юр/лиц (14 объектов), 73 ч/сектора. | 2017-07-22 | 08.00. | 08.12. | 00.12. | Отключение от МТЗ. Повреждение (эл. пробой) КЛ-10 кВ № 1 ф.10-27-РП-9 от ПС до РП-9 при возникновении "земли" на отходящей с РП-9 яч.7 (линия принадлежит потребителю (КНС (не работает)). | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Литвиново" ("РЖД") | ф.10-5-К (10 кВ) ("МРСК") | 2 ТП | ст. Литвиново 9 ч/сект, водокачка. 1 юр/лицо. | 2017-07-22 | 10.05. | 10.42. | 00.37. | Отключение от МТЗ. Обрыв 2-х проводов 10 кВ между опорами № 10-11 поднятом кузовом грузового автомобиля. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("МРСК") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-10-Т (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 6 кВ ТП-ЦТП) | 15 ТП | п.Постоянный. п. Шушталеп ЦТП (ввод №2), дет/сад, СПТУ-1; поликлиника, школа (не действующая), мед.склады, 29 юр/лиц, 14 комм. домов (324 кв.), 949 домов ч/сектора | 2017-07-23 | 14.25. | 14.45. | 00.20. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-6 ("КЭнК") ф.6-4-С ("КЭнК") | ТП-46 | 1 ТП | 111 ч/сек. | 2017-07-23 | 23.10. | 00.20. | 01.10. | Аварийного отключения не было. Перегорание плавкой вставки в в/в предохранителя 6 кВ ф."А" в ТП-46. Причина не установлена. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("МРСК") РП-1 (ООО "Горэлектросеть"), | ф.8-348 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП | 1111 ч/сек, 4 МКД (179 кв) | 2017-07-24 | 02.45. | 04.15. | 01.30. | Отключение от МТЗ. Причина отключения: повреждение в сетях "Горэлектросети" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") | ф.6-23-С (6 кВ) | 12 ТП | 46 юр/лиц, 139 ч/сектора. | 2017-07-24 | 09.59. | 10.23. | 00.24. | Отключение от ТО Повреждение потребительской КЛ-6 кВ в сторону потребительской ТП-69 персоналом филиала при проведении земляных работ в районе РП-9. | Повреждение в сети потребителя
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("МРСК") | ф.10-5-Х (10 кВ) от ЯКНО-76 | 5 ТП | Администрация поселка, Д/К,4 скважины, 1 школа, 4 котельные, 2 ком/дома 46 кв., 29 юр/л, 237 ч/сектора. | 2017-07-24 | 17.48. | 18.50. | 01.02. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("МРСК") ф.10-6-Б (10 кВ) | ТП-5 | 1 ТП | 1 ч/сектора, юр. лиц-7, Котельная, Поликлиника | 2017-07-24 | 19.10. | 21.15. | 02.05. | Аварийного отключения не было. Отключена персоналом бригады ТО ВЛ п.Итат. Эл. пробой проходного изолятора ф."С" ТП-5. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Промузел" ("МРСК") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ТП-44 до реклоузера Р-1 | 6 ТП | 605 ч/сект, 3 юр/лица | 2017-07-25 | 08.22. | 09.37. | 01.15. | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой опорного изолятора ф."А" на ЛР-10 кВ перед ТП-236 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 10 ТП | КНС №7 (есть резерв), 6 юр/лиц, мичуринские сады | 2017-07-25 | 13.40. | 13.58. | 00.18. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Северо-Байдаевская" ("МРСК") | ф.6-47-Б (6 кВ) | 2 ТП | п. Большевик. 220 ч/сектора, 2 юр/лица. | 2017-07-26 | 19.35. | 03.22. | 07.47. | Отключение от МТЗ. Повреждение (эл. пробой) одной из двух каб. линий ф.6-47-Б на выходе с ПС в каб. разделке на опоре № 1 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") РП-4 ("Беловское энергоуправление") | ф.4-5-Г (6 кВ) | 17 ТП | 31 юр/лиц, 1099 ч/сектора, 23 ком/домов (734 кв.), котельная, д/сад, школа | 2017-07-28 | 04.05. | 04.41. | 00.36. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.13 (6 кВ) | 10 ТП | Психоневролог. интернат, гидроузел,179 ч/сект. | 2017-07-29 | 02.56. | 03.22. | 00.26. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.19 (6 кВ) | 12 ТП | 2 котельные, школа, 8 юр/лиц, 315 ч/сект. | 2017-07-29 | 02.56. | 03.22. | 00.26. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 ("Прокопьевскэнерго") | ф.15 (6 кВ) | 8 ТП | Котельная, д/сад, водоканал, АТС, юр/лица, 539 ч/сект, 26 комун/домов (392 кв.) | 2017-07-29 | 03.05. | 03.19. | 00.14. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-7-М-10 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-6 и 1 с.ш. РП-17) | 15 ТП | Детская больница, 2 поликлиники, 2 Бойлерных, д/сад, школа, юр/лица, 26 комм/домов.(2799 кв.), 1 ч/сектора | 2017-07-29 | 03.05. | 03.31. | 00.26. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-38-М-10 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. в РП-6) | 15 ТП | Детская п-ка, детская боль-ца, юр/лица, 2 общежития, юр/лица | 2017-07-29 | 03.05. | 03.47. | 00.42. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("МРСК) | ф.6-5-Н (6 кВ) от ВВ в ТП-334 | 6 ТП | НФС, Поликлиника, д/сад, школа искусств, котельная, АТС, юр/лица, 10 ком/домов (159кв.), 374 ч/сект. | 2017-07-29 | 02.56. | 03.35. | 00.39. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") | ф.6-9-НГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 6 кВ РП-2) | 17 ТП | 85 мкд (44- 2эт- 592кв, 41- 5эт- 1819кв) - 3411кв, Котельная, д/сад, 2 детских приюта, Больница, КНС, АТС, 35 юр/лиц | 2017-07-29 | 03.21. | 03.28. | 00.07. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от ЗМН. Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") | В-10-Т-2-10 (10 кВ) | 7 ТП | МКД-14 (9-5эт. 751кв., 1-10 эт. 138кв, 4 - 9эт. 387 кв.) - 1276 кв, 8 юр.лица | 2017-07-29 | 03.21. | 03.21. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от ЗМН. Причина не установлена | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "КМЗ" (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-141 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | п. Большевик. 289 ч/сектора, 2 юр/лица, база филиала (Тушинский, 10). | 2017-07-29 | 02.55. | 04.30. | 01.25. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза. Причина: повреждение в сетях "ГЭС" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-15-С (6 кВ) | 1 ТП | г. Салаир Скважина (есть резерв) | 2017-07-29 | 04.10. | 05.42. | 01.32. | Погодные условия: Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Повреждение в сети потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-17-К (6 кВ) | 6 ТП | Котельная, скважина, санаторий "Серебро Салаира", санаторий "Лесное озеро", 4 юр/лиц, 172 ч/сект | 2017-07-29 | 05.07. | 05.21. | 00.14. | Аварийного отключения не было. Погодные условия: дождь, гроза. "Земля" в сети 6 кВ. Причина появления "земли" не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-8-Р (10 кВ) | 8 ТП | Отключенных потребителей нет | 2017-07-29 | 05.44. | 05.44. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | В-35-Т1 | 19 ТП | ФАП, 3 котельные, 2 насосных, адм. п.Комсомольск, д/сад, школа 860 ч/сект. | 2017-07-29 | 05.58. | 06.21. | 00.23. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от Реклоузера R-2 | 12 ТП | 484 ч/сектора, котельная, ТСШО №1 (корп. №2), дет/сад №3, 13 юр/лиц, скважина №1. | 2017-07-29 | 05.58. | 06.17. | 00.19. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ реклоузера R-2. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 19 ТП | 2 котельные, 61 юр/лицо, 653 ч/сект, скважина, администрация, 21 ком/дом (498 кв.). | 2017-07-29 | 06.28. | 07.03. | 00.35. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ ЯКНО-4. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-7-А (10 кВ) от ЯКНО-7 | 10 ТП | 4 котельных(в т.ч. эл/ котельная), 3 водонапорных башни, школа, д/сад,общежитие, 46 юр/лиц, 846 ч/с. | 2017-07-29 | 06.45. | 07.05. | 00.20. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ ЯКНО-77. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-10-С (10 кВ) | 17 ТП | 7 котельных (в т.ч. Эл/котельные), водозабор, водонапорнаа башня, насосная, 2 д/сада, 82 юр/лиц, общежитие (6 шт), 1169 ч/сектора, 17 коммун/дом, 360 коммун/кв | 2017-07-29 | 07.20. | 08.05. | 00.45. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-10-В (10 кВ) ("МРСК") | 3 ТП | котельная, инфекционное отделение ЦРБ, водонапорная башня, соцприют, 134 ч/сектора, 4 юр/лиц, 2 общежития (60 кв), 3 ком/дома - 149 кв. | 2017-07-29 | 06.35. | 12.22. | 03.47. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Каритшал" ("КЭнК") | ф.6-4-"Склад ВВ" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-3 2 юр/лица. | 2017-07-29 | 09.38. | 10.20. | 00.42. | Отключение от МТЗ с наличием "земли" Механическое повреждение персоналом потребителя КЛ-6 кВ на ТП-"Зима-лето" (КЛ и ТП принадлежат потребителю) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" (МРСК) | ф.10-4-ЖД (10 кВ) | 21 ТП | 1262 ч/сект, котельная №4, котельная мед.складов, школа №4, 2ком.дом (2-эт. - 8 кв), скважина питьевого водоснабжения, водозабор "Соломино", 19юр/лиц, | 2017-07-29 | 10.33. | 10.36. | 00.03. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-19-Х (6 кВ) ("МРСК") | 12 ТП | г. Салаир Котельная (школа), КНС, администрация, почта, д/сад, ДК, УПК, спортшкола, 14 юр/лиц, 483 ч/сект, 21 комм/дом (814 кв). | 2017-07-29 | 10.35. | 13.21. | 02.46. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения: повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("МРСК") | ф.6-23-В (6 кВ) | 3 ТП | г.Салаир Резерв котельной, резерв скважины (запитана только сторожка), 43 ч/сектора | 2017-07-29 | 10.40. 16.14. | 15.49. 16.50. | 05.09. 00.36. | Погодные условия: Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Повреждение в сети потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 8 ТП | 10 юр/лиц, 654 ч/сектора. | 2017-07-29 | 10.45. | 12.22. | 01.37. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Повреждение при грозе разрядника 10 кВ фазы «С» на первой опоре от ПС. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("МРСК") | ф.6-5-Г (6 кВ) | 20 ТП | Котельная УВД (есть резерв), 4 лечебных учреждения, д/сад, 42 юр/лица, гостиница, 9 комм/домов (132 кв.), 1062 ч/сект. | 2017-07-29 | 11.02. | 11.02. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МФО Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 | 16 ТП | 6 ком/домов (2 эт. 35 кв.), 33 ч/сект, 11 юр/лиц, АБЗ, ЖБИ, Трубный завод | 2017-07-29 | 11.06. | 11.26. | 00.20. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ф.6-20-Р (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-2 п.Темир-Тау 206 ч/сектора; АБК- ООО "КЭнК", АЗС, станции холодной воды - 2 шт. 2-магазина. | 2017-07-29 | 11.20. | 11.20. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6-8-Я (6 кВ) | 10 ТП | Котельная №89, гидроузел, школа-интернат (+котельная), 19 домов барачного типа (174 кв.), 934 ч/сект | 2017-07-29 | 16.39. | 17.44. | 01.05. | Погодные условия: дождь, порывистый ветер. Отключение от МТЗ Повреждение двух штыревых изоляторов 6 кВ на траверсе ТП-202 в результате меж фазного замыкания от ветки дерева принесённой сильным порывом ветра из-за охранной зоны ВЛ. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("МРСК") | 1 с.ш. 10 кВ | 12 ТП (КЭнК) 44 ТП (ГЭС) | 43 МКД - 4039 квартир, 11 юр/лиц, 2 ЦТП, поликлинника №4, ВНС, школа, д/сад | 2017-07-29 | 19.20. | 21.37. | 02.17. | Отключение от МТЗ Повреждение оборудования 10 кВ на ПС в сетях "МРСК" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Ново-Байдаевская" ("МРСК") | ф.6-14-З (6 кВ) ("МРСК") | 2 ТП | 3 ком/дома - 214 кв, 21 ч/сект | 2017-07-29 | 21.57. | 01.10. | 03.13. | Погодные условия: дождь. Эл.пробой изолятора, падение ветки на ВЛ-6 кВ в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 10 ТП | КНС №7 (есть резерв), 6 юр/лиц, мичуринские сады | 2017-07-29 | 23.31. | 01.20. | 01.49. | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой стеклянного изолятора на оп. №21. Раскол изолятора на ЛР-6 кВ перед ТП-901 ("ДСК") - повреждения в сетях потребителя. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3 (10 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | ОДС-1: 33 ч/сектора, 16 квартир (1 барак) | 2017-07-30 | 12.33. | 13.25. | 00.52. | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ. Замыкание на "землю" через тело птицы на ВЛ-10 кВ в сети РЖД. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-4-"Центральная" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 ПС "Спасск" Администрация, д/сад, школа, дет. дом, больница, пекарня, почта, клуб, 133 ч/сект. | 2017-07-30 | 15.28. | 16.34. | 01.06. | Аварийного отключения не было, фидер отключён персоналом филиала для устранения повреждения. Обрыв вязки крепления провода к изолятору с последующим падением провода на металический крюк крепления изолятора и выгоранием тела деревянной опоры № 6. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") | ф.10-18-Ц (10 кВ) | 22 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, админ-ия Тисульского района, СКОШИ 8 вида, МЧС, ЕДДС, 58 юр/лиц, 783 ч/сектора, 21 ком/дом - 500 кв (6 3-эт. - 230 кв, 15 2-эт. - 240 кв), 33 гаража | 2017-07-30 | 18.36. | 18.36. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("МРСК") | ф.6-5-Г (6 кВ) | 20 ТП | 1017 ч/сект, 5 ком/домов (3 2-эт - 44 кв, 2 5-эт - 125 кв) - 169 кв, АТС, КНС, пол-ка, д/сад, 32 юр/лица | 2017-07-30 | 20.59. | 21.42. | 00.43. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Карагайлинская" ("МРСК") | ф.6-9-П (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-207 | 8 ТП | 194 ч/сект, 6 скважин, КНС-2, храм, 5 юр/лиц | 2017-07-31 | 01.58. | 02.49. | 00.51. | Погодные условия: дождь. Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой проходного изолятора ф."А" на ТП-278. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-1 | 13 ТП | Админ. Тисульского района, интернат, 3 котельные, скважина, 51 юр/лицо, 291 ч/сектора, 21 ком/дом (500 кв.), 33 гаража | 2017-07-31 | 06.51. | 07.00. | 00.09. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-10-В (10 кВ) ("МРСК") | 2 ТП | 105 ч/сектора, 5 юр. лиц, 3 ком/дома 16 кв, соц. приют, детский лагерь "Олимпиец", водонапорная башня, котельная (в летнее время не функционирует), ЦРБ (резерв) | 2017-07-31 | 15.10. | 16.37. | 01.27. | Аварийного отключения не было. "Неполнофазный режим" Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-12-МК (10 кВ) | 6 ТП | 1 юр/лицо ("ОАО "Кузбассконсервмолоко") | 2017-07-31 | 17.20. | 17.30. | 00.10. | Аварийного отключения не было. Внеплановый вывод в ремонт для безопасности ведения работ персоналом МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская-1" ("МРСК") ПС-6/6 кВ №17 ("Прокопэнерго") | ф.16 (10 кВ) (ш.Красногорская) | 1 ТП | 13 ч/сект | 2017-08-01 | 09.48. | 12.40. | 02.52. | Отключение от МТЗ. Повреждение в смежных сетях. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | В-110 Т-2-25 | 72 ТП | Гормолзавод, ф-ка "Комус-Упаковка", поликлиника, гидроузеп, 5 школ, 6 д.садов, рынок,торговый центр,интернат,Россельхоз-банк,ЗАГС, рынок,торговый центр, санаторий,церковь, интернат, 1-2 эт. Дом, 6 3 эт. Дома, 117 5 эт. Дома, 2 7 эт. Дома, 12 9 эт. Дома. 2 10 эт. дома (12849 квартир), 1143 ч/с | 2017-08-01 | 11.16. | 11.21. | 00.05. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-1" ("МРСК") РП-39 ("Горэлектросеть") | ф.5-833 (10 кВ) ("Горэлектросеть") | 3 ТП (ГЭС) | 15 МКД-1342 квартиры, ЦТП, школа, д/сад. | 2017-08-02 | 09.31. | 10.30. | 00.59. | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП-833 и ТП-832 в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("МРСК") | ф.6-23-Б (6 кВ) от Реклоузера R-3 | 1 ТП | Горбольница №5. | 2017-08-02 | 13.11. | 13.51. | 00.40. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от ТП-147 до оп. ВЛ-6 кВ в сторону Реклоузера R-3. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("МРСК) | ф.6-7-Р (6 кВ) | 6 ТП | Котельная (есть резерв), п-ка ОВТ, дет. п-ка, д/дом, юр/лица, 207 ч/сект, 24 ком/дома - 1130 кв. | 2017-08-02 | 18.47. | 19.32. | 00.45. | Погодные условия: гроза Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ЭС 110/35/6 кВ "ЮК ГРЭС" | ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС-Кондомская" ("МРСК") |  | Весь Таштагольский район. | 2017-08-03 | 06.24. | 06.47. | 00.23. | Повреждение в сети МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | 2 с.ш.: ф.10-13-К-2 (10 кВ) + ф.10-7-ВП-2 (10 кВ) + ф.10-5-ТП-6 (10 кВ) | 5 ТП + 13 ТП + 4 ТП | Котельная, стадион, филиал "Энергосеть", ДШИ, 29 юр/лица, 20 ч/сект. + 2 КНС, водобашня, стадион, д/сад, лаборатория, школьная котельная, скважина, 2 водоподъема, 60 юр/лица, 468 ч/сектор. + тепловой узел, 2 д/сада, дом творчества, спортшкола, школа, ДК, сбербанк, клуб ветеранов, 2 связи, почтамт, 80 юр/лиц, 1 ч/сект, 16 ком/домов (4-5-эт.-90 кв., 6-5-эт.-60 кв., 2-5-эт.-70 кв.,3-5 эт.-54 кв., 1-5-эт.-91 кв) - 1113 кв. | 2017-08-03 | 09.55. | 10.22. | 00.27. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("МРСК") | ф.6-25-О (6 кВ) | 2 ТП | 22 юр/лиц, 344 ч/сект, 2 ком/дома (1 3-эт. - 27 кв, 1 2-эт. - 16 кв.) - 43 кв. | 2017-08-03 | 10.40. | 11.12. | 00.32. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой каб. муфты одной из двух КЛ-6 кВ от ПС до оп. №1 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-15-КМ (10 кВ) | 7 ТП | 14 юр/лиц | 2017-08-03 | 13.30. | 14.50. | 01.20. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой каб. перемычки (потребительской) от приёмной траверсы до РУ-10 кВ ТП-21 "Автодор" (абонентское). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-3 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 4 ТП | Насосная ст-ция, ЦДО, 14 юр. лиц, 10 коммун. домов (1112 кв.). | 2017-08-03 | 19.47. | 20.04. | 00.17. | Отключение от З.З. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-12 ("КЭнК") | яч.7 (10 кВ) | 5 ТП | Детский сад №111, Бойлерная РТХ-5,6,7, 19 юр.лица, 17 коммун.домов (1283 кв.). | 2017-08-03 | 19.47. | 20.10. | 00.23. | Отключение от З.З. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ЭС-110/35/6 кВ "ЮК ГРЭС" ОАО Кузбассэнерго СГК | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2. ("МРСК") | 142 ТП | ОДС-1 4 больницы, 8 котельных, 19 д/сады, 2 фильтровальные станции, 15 школ, 7 АЗС, комм/домов-164 (5969 кв.), 5291ч/сектора, аэропорт, хлебозавод, 2 техникума. | 2017-08-03 | 21.14. | 02.13. | 04.59. | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2. Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2. ("МРСК") | 54 ТП | ОДС-2 111 комм/домов (2715 кв.), 1302 ч/сектора, 7 насосных станций, ТВ, сотовые операторы, 2-Поликлиники, 2- ФНС, ТП ДСФ, 2-Школы, 3-д/сада, 2-ПЧ, 2-администрации,2 больницы, 2-очистные сооружения, ТП Водозабор, 11 юр/лиц. | 2017-08-03 | 21.14. | 23.07. | 01.53. | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2. Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ЭС-110/35/6 кВ "ЮК ГРЭС" ОАО Кузбассэнерго СГК | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2. ("МРСК") | 94 ТП | ОДС-3 178 ком/домов (4307 кв.), 1416 ч/сект, 264 юр/лиц. 6 дет/садов, 2 котельные, воздуховыдающий, колония, ВГСЧ, 2 пож. части, 5 насосных, 3 бойлерные. | 2017-08-03 | 21.14. | 02.13. | 04.59. | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2. Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | В-35-Т1 В-6-Т-1 | 19 ТП | ФАП, 3 котельные, 2 насосных, адм. п.Комсомольск, д/сад, школа 860 ч/сект. | 2017-08-04 | 04.05. 04.21. | 04.16. 04.23. | 00.11. 00.02. | Отключение от МТЗ. Отключение при наличии повреждения на отходящем ф.6-5-В. | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-5-В (6 кВ) | 4 ТП | ООО "Ресурс-Гарант" котельная №7, насосная котельной №7; водонапорная башня; 12 юр/лиц, 291 ч/сектора | 2017-08-04 | 04.05. | 10.00. | 05.55. | Отключение от МТЗ. Повреждение (эл. пробой) одной из двух цепной КЛ-6 кВ от ПС до опоры №1. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-8-Р (10 кВ) | 8 ТП | Отключенных потребителей нет | 2017-08-04 | 07.26. | 07.26. | 00.00. | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Перегорание ВВ предохранителей в ТП-50. Причина не установлена. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-17 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 2 ТП | 4 юр/лица | 2017-08-04 | 13.19. | 13.36. | 00.17. | Отключение от МТЗ. Причина пробой КЛ-10 от РП-17 до оп.№1. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.14 (10 кВ) | 5 ТП | Дет поликлиника, КНС №1 (есть резерв), 25 юр лиц, 654 комм кв. | 2017-08-04 | 16.42. | 17.27. | 00.45. | Отключение от МТЗ. Причина эл.пробой одной из двух параллельноидущих КЛ-10 кВ №1 от ТП-227 до опоры 1/7. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Падунская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("МРСК") | 11 ТП | п.Станция Падунская Водонапорная башня, адм-ция Падунская, больница (котельная больницы), почта, школа, Падунская коррекционная школа (котельная школы), д/сад, 2 юр/лица, 653 ч/сект. | 2017-08-04 | 17.52. | 19.28. | 01.36. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения: повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-11-ТП-100 (6 кВ) | 3 ТП | 7 5-эт., 1 4-эт., 2 3-эт. , 12 2-эт. ком/домов (833 кв.) 20 юр/лиц | 2017-08-05 | 00.07. | 00.53. | 00.46. | Отключение от МТЗ Эл.пробой резервной КЛ-6 кВ на участке от ТП-100 (яч.5) до РП-6 (яч.1) | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ № 24 "ш. Дальние горы" ("Электрические сети") | ф.24-34-Г (6 кВ) от ТП-92 | 2 ТП | 8 МКД 115 кв., 116 ч/сектор, котельная №8, КНС №10, 18 юр лиц | 2017-08-05 | 13.05. | 13.40. | 00.35. | Отключение от МТЗ. Причина отключения: пробой одной из 2 КЛ-6 кВ от ТП-92 до ВЛ (выход на оп.91). | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-5-1Т (10 кВ) | 5 ТП | Бойлерная-скважина, школа, 31 юр/лиц, 2 ЦТП, 237 ч/сектора, 798 коммун/кв. | 2017-08-05 | 13.07. | 13.07. | 00.00. | Погодные условия: гроза Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 ("Прокопьевскэнерго") | ф.7 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 6 кВ РП-7) | 15 ТП | 2 Котельных, 2 бойлерные, Лицей, школа, д/ дом, д/сад, 691 ч/сектора, 37 коммун.домов (1598 кв.), 18 юр/лиц. | 2017-08-05 | 16.11. | 16.45. | 00.34. | Отключение от МТЗ. Причина: падение тополя из-за охранной зоны, в пролете опор №8-9. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("МРСК") | ф.6-10-ПШСУ (6 кВ) |  | Отключенных потребителей нет. Фидер стоял на ХХ. | 2017-08-05 | 15.30. | 15.30. | 00.00. | Погодные условия: Гроза Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Улус Тяговая" (ОАО "РЖД") | ф.10-3-У | 3 ТП | 217 ж/д ч/с, АТС, 1 юр. Лиц | 2017-08-05 | 17.50. | 17.54. | 00.04. | Погодные условия: Гроза Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-7-А (10 кВ) от ЯКНО-61 | 10 ТП | 5 котельных, 3 водонапорных башни, школа, д/сад, 44 юр/лицо, общежитие, 824 ч/сектора, | 2017-08-05 | 18.18. | 21.40. | 03.22. | Погодные условия: Гроза Отключение от МТЗ. Причина: обрыв провода ВЛ пролет опор 12-13. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 "Воинская" (МРСК) | ф.10-18-Т (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | 47 ч/сектора, скважина | 2017-08-06 | 01.53. | 02.46. | 00.53. | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях МРСК (касание проводом траверсы). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская ("МРСК") | 54 ТП | ОДС-2 111 комм/домов (2715 кв.), 1302 ч/сектора, 7 насосных станций, ТВ, сотовые операторы, 2-Поликлиники, 2- ФНС, ТП ДСФ, 2-Школы, 3-д/сада, 2-ПЧ, 2-администрации,2 больницы, 2-очистные сооружения, ТП Водозабор, 11 юр/лиц. | 2017-08-06 | 14.01. | 14.03. | 00.02. | Погодные условия: дождь, гроза. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2 с успешным АПВ, одновременно от АЧР отключились Т-1-20, Т-2-25. Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35 кВ "ВЛ-9" (35 кВ) | 16 ТП | ОДС-1 п. Спасск (Школа, администрация, дет/сад, дет/дом, 8 юр/лиц, котельная, насосная, 350 ч/сектора). ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень": 365 ч/сектора (п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу), школа, котельная школы в п.Алтамаш (в котельной есть дизель-генератор) | 2017-08-06 | 14.01. | 14.17. | 00.16. | Отключение от АЧР при аварийном отключение ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2 с успешным АПВ. Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-511(46)-К (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 пос. Ключевой школа, администрация, клуб, насосная, 311 ч/сект, 11 бараков 48 комм/кв. пос. Чушла Садоводческие общества пос. Сокушта, Кочура. | 2017-08-06 | 14.01. | 14.16. | 00.15. | Отключение от АЧР при аварийном отключение ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2 с успешным АПВ. Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-512(47)-"Гараж" (6 кВ) ("ЕвразЭнерготранс") | 1 ТП | ОДС-1 Пожарная часть, МЧС, уличное освещение, стадион. | 2017-08-06 | 14.01. | 14.16. | 00.15. | Отключение от АЧР при аварийном отключение ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2 с успешным АПВ. Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-17-СШ (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 75 ч/сект, 2 ком/дома (36 кв.), детский центр реабилитации, клуб, д/сад | 2017-08-06 | 14.01. | 14.18. | 00.11. | Отключение от АЧР при аварийном отключение ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2 с успешным АПВ. Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-20-СШ (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 п.Шерегеш 10 ком/домов (151 кв.) | 2017-08-06 | 14.01. | 14.18. | 00.11. | Отключение от АЧР при аварийном отключение ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2 с успешным АПВ. Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-24-Г (ввод 1 секции 10 кВ) | 23 ТП | 35 многоквартирных домов (5590 квартир), 190 ч/сектора, 3 д/сада, 1 котельная, 101 юр.лиц, | 2017-08-07 | 23.50. | 00.42. | 00.52. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена. | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-11-Г (10 кВ) | 22 ТП | 1735 ч/сектора, ПЧ, 66 юр/лиц | 2017-08-07 | 02.50. | 04.42. | 01.52. | Отключение от МТЗ при наличии "земли " на 1 секции 10 кВ ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-13 (10 кВ) | 6 ТП | 49 мкд (27- 2эт- 202кв, 4- 3эт- 66кв, 15- 5эт- 1020кв, 3- 9эт- 196кв)- 1484кв, Котельная, 2 д/сада, школа, КНС, насосная, таможня, район. суд, автовокзал, +135 юр. Лиц | 2017-08-07 | 05.23. | 06.15. | 00.52. | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ в от ТП-229 в сторону ТП-34 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-11-Г (10 кВ) | 3 ТП | 85 частного сектора, 2 юр.лица | 2017-08-07 | 08.42. | 14.27. | 05.45. | Отключение от МТЗ Обрыв провода ВЛ-10 кВ на опоре № 16. Обрыв шлейфа и повреждение изолятора на ЛР-10 кВ ТП-243. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") | ф.10-8-П (10 кВ) | 7 ТП | МКД-14 (9-5эт. 751кв., 1-10 эт. 138кв, 4 - 9эт. 387 кв.)- 1276кв, 8 юр.лица | 2017-08-07 | 11.12. | 11.55. | 00.43. | Отключение от МТЗ Обрыв шлейфа и повреждение изолятора на ЛР-10 кВ ТП-243. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 8 ТП | 10 юр/лиц, 654 ч/сектора. | 2017-08-07 | 11.46. | 13.51. | 02.01. | Отключение от МТЗ Повреждение (эл. пробой) опорного изолятора на ЛР-10 кВ ТП-299. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-21-Г (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. 10 кВ РП-1) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-08-07 | 13.37. | 13.37. | 00.00. | Аварийного отключения не было. Фидер отключён при поиске повреждения, "земля" в сети 10 кВ. Повреждение (эл. пробой на "землю") КЛ-10 кВ от ПС до РП-1. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО РУСАЛ-Ачинск) | ф.20 (6 кВ) | 8 ТП | Администрация поселка, почта, сбер/банк, дет/сад, полиция, 34 юр/лица, 39 ком/домов (5 5-эт., 11 4-эт., 5 3-эт., 3 2-эт., 15 1-эт.) - 601 кв., 17 ч/сект. | 2017-08-07 | 13.53. | 14.53. | 01.00. | Погодные условия: порывистый ветер. Аварийного отключения не было, "земля" в сети 6 кВ. Касание провода одной из фаз вновь смонтированной опоры в пролёте между оп. №33/1 и №33/2 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П ("МРСК") | 1 ТП | пос. Поломошное: Санаторий (областной детский кардио-пульманологический), 108 ч/сектора | 2017-08-07 | 16.10. | 16.20. | 00.10. | Отключение от МТЗ Причина отключения: повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Чугунаш" №320 ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 6 ТП | ОДС-1 п. Чугунаш Школа (котельная школы), клуб, д/сад, часовня, станция Билайн, станция "МТС", станция "Мегафон", 157 ч/сект, 1 юр/лицо (АБЗ). | 2017-08-08 | 04.28. | 05.08. | 00.40. | Отключение от ТО Погодные условия: дождь Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-5 ("КЭнК") | яч.18 (6 кВ) | 3 ТП | Дворец спорта "Снежинка", 3 ком/дома (200 кв), юр/лица | 2017-08-08 | 09.28. | 09.40. | 00.12. | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 6 кВ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ между ТП-596 яч.1а и РП-1 яч.14 при ведении земляных работ персоналом ИП "Иванов" | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-511(46)-К (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 пос. Ключевой школа, администрация, клуб, насосная, 311 ч/сект, 11 бараков 48 комм/кв. пос. Чушла Садоводческие общества пос. Сокушта, Кочура. | 2017-08-08 | 09.12. | 09.12. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сухаринка" ("КЭнК") | ф.6-2-Т | 3 ТП | ОДС-2 57 ч/сектора | 2017-08-08 | 11.48. | 12.48. | 01.00. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь, гроза. Приина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-509-ОС (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Домашний Д/сад, церковь, 116 ч/сек, насосная, 11 гаражей | 2017-08-08 | 21.05. | 21.14. | 00.09. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-102-УШ (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-1 3 комм/дома (304 кв.), дет/сад, насосная, 26 юр/лиц. | 2017-08-08 | 21.05. | 21.20. | 00.15. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") | ф.6-6 (6 кВ) | 9 ТП | ОДС-3 Фильтровальная станция, 3 юр/лица, 10 гостиниц, и/к, 46 ч/сект. | 2017-08-08 | 21.27. | 03.13. | 05.46. | Отключение от МТЗ. Срыв проводов ВЛ-6 кВ с изоляторов в пролётах между оп. №10 - №12; Обрыв провода одной из фаз в пролёте между оп. №11 и №12 проезжавшим под ВЛ а/м MAN г/н: м211ер с поднятым бортом. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") | ф.6-13 (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-3 Фильтровальная станция, АЗС, 3 гостиницы, 6 юр/лиц, 26 ч/сект | 2017-08-08 | 21.27. | 03.10. | 05.43. | Отключение от МТЗ. Срыв проводов ВЛ-6 кВ с изоляторов в пролётах между оп. №10 - №12; Обрыв проводов двух фаз в пролёте между оп. №11 и №12 проезжавшим под ВЛ а/м MAN г/н: м211ер с поднятым бортом. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") | ф.10-22-ОС (6 кВ) | 4 ТП | 4 юр/лица, 325 ж/д ч/сектора. | 2017-08-09 | 06.42. | 06.57. | 00.15. | Отключение от МТЗ. Касание проводом траверсы на оп. 88 из-за замыкания через тело птицы (обнаружена ворона) | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-26 (10 кВ) в ТП-348 | 1 ТП | 42 ч/сектора. | 2017-08-09 | 10.09. | 10.42. | 00.33. | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения при самовольном отключении ф.10-31-26 в потребительской ТП-348 (проходное). Отключено потребителем для производства ремонта. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-38-ТП-167 (10 кВ) | 5 ТП | 6 юр/лиц (6 объектов), 128 ч/сект. | 2017-08-09 | 19.21. | 19.47. | 00.26. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой опорного изолятора ф."В" в ТП-181. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 | 17 ТП | 36 юр/лиц, 43 ч/сект, 5 ком/домов - 77 кв. | 2017-08-09 | 22.56. | 23.07. | 00.11. | Погодные условия: дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-13-Ш (6 кВ) | 11 ТП | 748 ч/сект, 8 ком/домов (5 3-эт. - 156 кв, 3 4-эт. - 125 кв) - 281 кв, 2 д/сада, интернат, школа, ДК, 14 юр/лиц | 2017-08-10 | 02.23. | 02.31. | 00.08. | Погодные условия: дождь. Отключение от "ЗЗ". Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") | ф.6-11-Ф (6 кВ) | 25 ТП | 89 юр/лиц, 1040 ч/сектора, 54 к/ сектор-1369 кв., Д/К Шахтер, Д/К Октябрь, ПНС-4,ПНС- 3, Д/С № 28, № 7, котельная-3, 2 школы № 4,13, Детский/дом, МВД, Детская школа искусств, Д/городская больница, Городская больница, Тяговая-3(резерв). | 2017-08-10 | 09.45. | 10.08. | 00.23. | Отключение от ТО регоранием провода ВЛ-6. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-13-Ш (6 кВ) | 11 ТП | 748 ч/сект, 8 ком/домов (5 3-эт. - 156 кв, 3 4-эт. - 125 кв) - 281 кв, 2 д/сада, интернат, школа, ДК, 14 юр/лиц | 2017-08-10 | 10.16. | 10.17. | 00.01. | Отключение от "ЗЗ". Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") РП-2 ("КЭнК") | ф.РП-2-13-Ш (6 кВ) | 11 ТП | 748 ч/сект, 8 ком/домов (5 3-эт. - 156 кв, 3 4-эт. - 125 кв) - 281 кв, 2 д/сада, интернат, школа, ДК, 14 юр/лиц | 2017-08-10 | 18.25. | 21.18. | 02.53. | Отключение от МТЗ Повреждение (эл. пробой) 2-х изоляторов на ЛР-6 кВ ТП-790 в сторону ВЛ. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №26 ("Прокопьевскэнерго") | ф.8 (6 кВ) | 5 ТП | Д/С, юр/лица, 324 ч/сектора. | 2017-08-11 | 04.44. | 06.31. | 01.47. | Аварийного отключения не было, фидер отключён при появлении "земли" в сети 6 кВ с последующими повторными от МТЗ при повторных включениях. Повреждение (эл. пробой) КЛ-6 кВ от ПС до 1-ой опоры. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-24-Г (ввод 1 секции 10 кВ) | 23 ТП | 35 многоквартирных домов (5590 квартир), 190 ч/сектора, 3 д/сада, 1 котельная, 101 юр.лиц, | 2017-08-11 | 06.30. | 06.44. | 00.14. | Отключение от Д.З ввода ф.10-24-Г в РП-11 Причина отключения не установлена. | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. 10 кВ РП-10 кВ) | 29 ТП | Котельная АТП, КНС (есть генератор), водонасосная (есть генератор), ЦРБ, ДК, 3 школы, д/сад, гор. адм-ция, 2 спортзала, клуб, 26 юр/лиц, 585 ч/сект, общежитие, 1260 коммун/кв. | 2017-08-11 | 08.15. | 08.15. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-10-В (10 кВ) ("МРСК") | 2 ТП | 105 ч/сектора, 5 юр. лиц, 3 ком/дома 16 кв, соц. приют, детский лагерь "Олимпиец", водонапорная башня, котельная (в летнее время не функционирует), ЦРБ (резерв) | 2017-08-11 | 11.01. | 11.22. | 00.21. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждения в сетях МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("МРСК") РП-17 ("КЭНК)) | ф.17-1-Б (6 кВ) | 3 ТП | ООО "Коммунальщик", газовая АЗС, 34 ч/сектор. | 2017-08-11 | 11.51. | 15.05. | 03.14. | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов ВЛ-6 кВ ф.А, ф.С в пролете опор 22/3-22/4 сторонней организацией "Сибтранс" при производстве несогласованных работ | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) | ф.6-15-АГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. 6 кВ РП-7) | 9 ТП | ООО Рубин, ДРСУ-4, ж\д будка, ЖЭУ-Западный, насосная ООО «Теплоснабжение», д/с 25, поликлиника 2, детская муз.школа, физиокабинет, отделение связи 4, ДК Сибирский, сберкасса, д/с 33, энергосбыт Кузбассэн.(резерв) | 2017-08-11 | 15.16. | 15.16. | 00.00. | Погашение 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК), при аварийном отключении ф.71 в РП-7 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) | ф.6-16-АГ (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. 6 кВ на РП-4) | 5 ТП | АЗС, ООО «Теплоснабжение»(3 подъем), д\с-1,ОАО «Астел», ОАО «Ростелеком» шиномонтаж, ГУВД, детский сад, 1 объект водоснабжения | 2017-08-11 | 15.16. | 15.16. | 00.00. | Погашение 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК), при аварийном отключении ф.71 в РП-7 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) | ф.6-17-АГ (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. 6 кВ на РП-6) | 5 ТП | АЗС, ООО «Теплоснабжение»(3 подъем), д\с-1,ОАО «Астел»,ОАО «Ростелеком» шиномонтаж, ГУВД, | 2017-08-11 | 15.16. | 15.16. | 00.00. | Погашение 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК), при аварийном отключении ф.71 в РП-7 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) | Ф.6-20-АГ (6 кВ) | 11 ТП | ГИБДД, Т.Ц.Водолей, школа 3, МП «СЗ», УК-Доверия, ОАО Вымпелком, КАМАЗ, АЗС, ТЦ-Русь, ,энергосбыт, ОДС-05, 321 ч/сектора, 428 коммунальных квартир. | 2017-08-11 | 15.16. | 15.37. | 00.21. | Погашение 2 секции 6 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК), при аварийном отключении ф.71 в РП-7 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) РП-7 ("КЭнК") | ф.71 (6 кВ) | 2 ТП | 423 коммунальных квартир | 2017-08-11 | 15.16. | 16.15. | 00.59. | Отключение от МТЗ. Повреждение КЛ-6 кВ при проведении несогласованных земляных работ частным лицом по адресу ул. Камышинская, 4. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("МРСК") | ф.6-6-СГ (6 кВ) (Ввод 2 секции в РП-7) | 8 ТП | ООО «Строймонтаж» мех.цех, АСУМ, Связь ТЕЛЕ-2, Дом спорта, баня, АТС, ОАО Вымпелком, насосная ООО «Теплоснабжение» | 2017-08-11 | 15.45. | 15.45. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Отключение с успешным АПВ при пробном повторном включении ф.71 в РП-7 | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС 110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 7 ТП | 11 ком/домов - 936 кв, 269 ч/сект, школа, детский сад, дом культуры, почта; 14 юр/л. | 2017-08-12 | 05.10. | 05.26. | 00.16. | Отключение от ЗЗ Погодные условия: дождь, порывистый ветер. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.10-4 (10 кВ) | 18 ТП | Котельная, скважина, 24 юр/лиц, 472 ч/сект, 1 3-эт. ком/дом - 33 кв. | 2017-08-12 | 06.30. | 07.50. | 01.20. | Отключение от МТЗ Обрыв (отгорание) шлейфов по трём фазам в сторону ВЛ на ЛР № 37 МТП-4-8. Множественные повреждения (перекрытия) в РУ-10 кВ ТП-4-8. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.10-4 (10 кВ) | 18 ТП | Котельная, скважина, 24 юр/лиц, 472 ч/сект, 1 3-эт. ком/дом - 33 кв. | 2017-08-12 | 08.23. | 10.27. | 02.04. | Аварийного отключения не было Отсутствие напряжения по ф."А" Отгорание шлейфа ф."А" на металлической оп. №19 (переход через ЖД пути). | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 | 17 ТП | 36 юр/лиц, 43 ч/сект, 5 ком/домов - 77 кв. | 2017-08-12 | 17.26. | 17.30. | 00.04. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | ф.6-4-Н (6 кВ) | 5 ТП | Котельная №8 (+ насосная), АТС, 12 юр/лиц, 163 ч/сектора | 2017-08-13 | 04.14. | 06.24. | 02.10. | Аварийного отключения не было "Неполнофазный режим" в сети 6 кВ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("МРСК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) | 28 ТП | 4 котельные, ДЮСШ, 2 дет/сада, 78 юр/лица, 872 ч/сектора, 417 коммун/кв, школа, скважина. | 2017-08-13 | 07.58. | 07.58. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Промузел" ("МРСК") | ф.10-15-Г (10 кВ) от Реклоузера №1 | 13 ТП | 233 ч/сектора, 1 комм/дом (36 кв.), 3 скважины, 21 юр/лицо | 2017-08-13 | 13.10. | 13.19. | 00.09. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой опорного изолятора колодки держателя ПК-10 кВ на абонентском МТП-93 (скважина ООО "Белсах"). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-2-П (10 кВ) ("МРСК") | 5 ТП | 3 юр/лица | 2017-08-13 | 17.00. | 17.52. | 00.52. | Отключение от МТЗ. Причина отключения: повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | ф.6-4-Б (6 кВ) | 7 ТП | Школа, д/сад, 28 юр/лиц, 4 комм/дома (228кв.), 1085 ч/сект. | 2017-08-15 | 05.05. | 05.18. | 00.13. | Исчезновение напряжения на 2 секции 6 кВ ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская"). Аварийное отключение ячейки ввода 6 кВ при повреждении на отходящем шахтовом ф.6-16 "Горизонт" ("ш.Полысаевская") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-8-П (6 кВ) | 6 ТП | 7 юр/лиц, 1 ком/дом - 8 кв., цех переработки | 2017-08-17 | 09.45. | 11.27. | 01.42. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до опоры №1. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.12 (10 кВ) | 4 ТП | 1 юр лицо, 428 ч/сектор. | 2017-08-18 | 10.00. | 10.13. | 00.13 | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ КЗ через тело птицы на опоре 19/3 ВЛ-6 кВ ф.12, обрыв вязки провода. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("МРСК") | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | 19 ТП | ФАП, ООО«ТЭК»-кот. №7,кот. ТЭК №37,№56, 2 насосных ,адм. п.Комсомольск,д.сад, школа, 860 ч/сект. | 2017-08-19 | 05.34. | 06.06. | 00.32. | Исчезновение напряжения на питающей ПС Макаракская (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("МРСК") | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | 11 ТП | ООО «ТЭК» кот.№8,№10,№11, 2 насосных, дет сад, адм. п. Берикуль, больница, АТС, школа 396 абонентов ч.с. | 2017-08-19 | 05.34. | 06.06. | 00.32. | Исчезновение напряжения на питающей ПС Макаракская (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("МРСК") | ПС-35/0,4 кВ "Пихтовая" ("КЭнК") |  | п.Натальевка (мед.пункт, 4 юр/лица, 53 ч/сектора). | 2017-08-19 | 05.34. | 06.06. | 00.32. | Исчезновение напряжения на питающей ПС Макаракская (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("МРСК") | ф.6-11-П (6 кВ) | 4 ТП | Больница, д/сад, 2 котельные, 15 юр/лиц, 164 ч/сект. | 2017-08-19 | 05.34. | 06.06. | 00.32. | Исчезновение напряжения на питающей ПС Макаракская (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 19 ТП | Школа, амбулатория, ДК, 3 АЗС, нефтебаза,скважина, СДРСУ, ООО "Юргаус", АБК "Автодор", ж/д переезд, Асфальтный завод, 12 юр. лица, 544ч/с, 1 2эт. ком/дом-10кв. | 2017-08-19 | 06.49. | 07.18. | 00.29. | Отключение от МТЗ. Повреждение 2-х ОПН-10 кВ (фазы «А» и «В») на ТП-132 (Лесопилка). | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 18 ТП | 911 ч/сект, 1 2-эт. - 14 кв, 19 юр/лиц, 2 котельные, Каптаж, пилорама, гортоп, 2 скважины | 2017-08-19 | 06.49. | 07.30. | 00.41. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("МРСК") ф.10-11-Б (10 кВ) ("МРСК") | ТП-047 | 1 ТП | Котельная №3 (летом не работает), 1 юр.лицо | 2017-08-19 | 10.15. | 11.58. | 01.33. | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Эл.пробой изолятора на опоре №20 ВЛ-10 кВ. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС 110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Ж (6 кВ) | 7 ТП | 11 ком/домов - 936 кв, 269 ч/сект, школа, детский сад, дом культуры, почта; 14 юр/л. | 2017-08-19 | 14.06. | 15.49. | 01.43. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой опорного изолятора ф.С ЛР-6 кВ ТП-124. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-4-С (6 кВ) |  | (Участок от ЦРП-6 до ЛВН-1, ЛВН-2) 5 ТП (5 юр.лиц) | 2017-08-19 | 17.18. | 18.46. | 01.28. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение (эл.пробой) изолятора 6 кВ на потребительской ТП-Большанин | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №9 ("Прокопьевскэнерго") | ф.1 (6 кВ) | 10 ТП | Котельная, Школа, юр/лица, 866 ч/сектора, 2 ком/дома (16кв.) | 2017-08-19 | 22.33. | 23.20. | 00.47. | Отключение от ТО. Погодные условия: дождь. Повреждение (эл. пробой) 2-х изоляторов под держателями губок ПК-6 кВ на МТП-335. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | ф.6-2-Н (6 кВ) | 2 ТП | 181 ч/сект, 1 2-эт. ком/дом (10 кв.) | 2017-08-20 | 01.22. | 03.36. | 02.11. | Погодные условия: дождь. Аварийного отключения не было, "земля" в сети 6 кВ. Повреждение (эл. пробой) стеклянного изолятора на опоре № 49/3. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-7-Г (10 кВ) от реклоузера Р-3 | 4 ТП | 693 ч/сектора, 5 юр/лиц. | 2017-08-20 | 08.10. | 08.23. | 00.13. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 "Талая" ("МРСК") | ф.10-10-В (10 кВ) ("МРСК") | 6 ТП | 6 юр/лиц, 45 ч/сект, скважина, КНС | 2017-08-20 | 10.30. | 12.50. | 02.20. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевой муфты на оп. №1 (выход с ПС на ВЛ) в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская-городская" ("КЭнК") | ф.6-2-Н (6 кВ) | 2 ТП | 10 юр/лиц, 1 ком/дом - 10 кв., 181 ч/сектора | 2017-08-20 | 13.05. | 15.30. | 02.25. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой изолятора ф."А" на железной оп. №57 (переход через ЖД) | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("МРСК") | ф.10-2-И (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | 1 юр/лицо, 40 ч/сектора. | 2017-08-20 | 15.15. | 19.25. | 04.10. | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов ВЛ-10 кВ сторонней техникой в сетях "МРСК". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ № 24 "ш. Дальние горы" ("Электрические сети") | ф.24-34-Г (6 кВ) от ТП-169 до ТП-92 | 1 ТП | 12 ч/сект | 2017-08-21 | 11.18. | 12.00. | 00.42. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой кабельной муфты одной из двух КЛ-6 кВ (выход на опору ВЛ-6 кВ из ТП) | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" (МРСК) РП-23 (ООО "Горэлектросеть") | ф.2-696 (10 кВ) | 3 ТП | 315 ч/сектора, 2 ВНС | 2017-08-21 | 12.07. | 16.36. | 04.29. | Погодные условия: сильный дождь. Отключение от ТО Пробой изолятора ф."С" на опоре ВЛ-6 кВ перед ТП-697. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("МРСК") | ф.6-12-Н (6 кВ) от реклоузера Р-6 | 1 ТП | Насосная тех. воды. | 2017-08-21 | 21.00. | 21.30. | 00.30. | Отключение от МТЗ. Причина: эл.пробой КЛ-6 кВ в сети потребителя. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-8-5К (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-3 десткий сад, 19 ИП, гостиница, судебный участок №3. 14 домов к/с на 960 квартир, гаражи (50 штук), уличное освещение. | 2017-08-22 | 09.47. | 10.04. | 00.17. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "Фидерная" ("ЕвразРуда") | ф.6-33 (6 кВ) | 8 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш. 289 ч/сектора, 2 комм/дома (16 кв.), больница, Котельная больницы, 6 юр/лиц, освещение 2ух авт. мостов, телевышка. | 2017-08-22 | 17.40. | 20.24. | 02.44. | Аварийного отключения не было, "земля" в сети 6 кВ. Срыв изолятора ШС-10 со штыря на опоре № 3 с последующим касанием провода ВЛ-6 кВ траверсы. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-14-8 (6 кВ) | 11 ТП | 44 юр/лица (48 объект), 837 ч/сектора, школа, котельная | 2017-08-22 | 21.26. | 23.47. | 02.21. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой проходного изолятора 6 кВ ф."В" на ТП-184 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-24-Г (ввод 1 секции 10 кВ) | 23 ТП | 35 многоквартирных домов (5590 квартир), 190 ч/сектора, 3 д/сада, 1 котельная, 101 юр.лиц, | 2017-08-23 | 01.26. | 01.43. | 00.17. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-11 ("КЭнК") | ф.РП-11-4 (10 кВ) | 5 ТП | 5 мкд (2-9эт- 213кв,1-10эт-158кв, 16-5эт-1311кв)-1682кв, АТС, Д/сад, 18 юр. лиц. | 2017-08-23 | 01.26. | 01.52. | 00.26. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("МРСК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) | 26 ТП | котельных-2шт, скважина-1шт , КНС-2шт, администрация-2шт, школы-4шт, д/сад- 4шт, детский д/творчества, ГРОВД, Центр школьного питания, музей-заповедник, налоговая, 148 юр/лиц, 1495 кв ч/сектора, 22 коммунальных дома (719 квартир) | 2017-08-23 | 01.42. | 01.45. | 00.03. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("МРСК") | ф.10-7-Л (10 кВ) от реклоузера R-6 | 19 ТП | 4 котельных, скважина, насосная (рез), школа, 40 юр/лиц, 634 ч/сект, 248 ком/кв. | 2017-08-23 | 01.42. | 01.44. | 00.02. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 18 ТП | 911 ч/сект, 1 2-эт. - 14 кв, 19 юр/лиц, 2 котельные, Каптаж, пилорама, гортоп, 2 скважины | 2017-08-24 | 08.12. | 08.30. | 00.18. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-7-А (10 кВ) от ЯКНО-61 | 10 ТП | 3 котельных, 3 водонапорных башни, школа, д/сад, 44 юр/лицо, общежитие, 824 ч/сектора | 2017-08-24 | 13.46. | 14.01. | 00.15. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Троицкая" ("МРСК") | ВЛ-110 кВ "Троицкая-Иверка" ("МРСК") |  | Все потребители филиала | 2017-08-24 | 17.15. | 17.28. | 00.13. | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Троицкая-Иверка" ("МРСК"). Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("МРСК") РП-6 кВ №8 ПНС-5 ("МОФ") | ф.6-2-О (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-2 п.Мундыбаш 25 ч/сектора, 2 ФНС | 2017-08-25 | 02.35. | 05.15. | 02.40. | Попытка хищения КЛ-6 кВ в сетях "МОФ". | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.10-4 (10 кВ) | 17 ТП | Котельная, скважина, 24 юр/лиц, 472 ч/сект, 1 3-эт. ком/дом - 33 кв. | 2017-08-25 | 04.53. | 04.55. | 00.02. | Погодные условия: сильный порывистый ветер Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макарак" ("МРСК") | ф.35-ТБ (35 кВ) | 11 ТП | 3 котельные, дет/сад, 2 АТС, СОШ, 3 насосные котельных, 29 юр/лиц, 395 ч/сектора. | 2017-08-25 | 08.13. | 08.13. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Эл.пробой проходного изолятора ф."А" на выходе из ЗРУ-35 кВ ПС-"Берикульская" в сторону Т-2 | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("МРСК") | ф.6-16-С (6 кВ) | 4 ТП 1 ТП (ГЭС) | 228 ч/сект, садовое общество | 2017-08-25 | 09.40. | 11.05. | 01.25. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Падунская" ("РЖД") | ф.10-3-Т (10 кВ) | 12 ТП | п.Станция Падунская Водонапорная башня, адм-ция Падунская, больница (котельная больницы), почта, школа, Падунская коррекционная школа (котельная школы), д/сад, 2 юр/лица, 690 ч/сект. | 2017-08-25 | 15.25. | 19.40. | 04.15. | Исчезновение напряжения на ТПС-"Падунская" ("РЖД") Отключение от МТЗ. Повреждение на питающей ВЛ-110 кВ ("Новосибирскэнерго") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("МРСК") | ф.6-18-Б (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. 6 кВ в РП-14) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-08-25 | 15.43. | 15.43. | 00.00. | Погодные условия: дождь, гроза Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Анжеромаш") | ф.6-7-РТС (6 кВ) | 10 ТП | 145 ком/кв, 641 ч/сектора, д/сад, 2 котельные, 35 юр/лиц | 2017-08-25 | 17.05. | 17.20. | 00.15. | Аварийного отключения не было Нагрев контакта ф."А" в ячейке фидера 6-7-РТС на ПС-"Машзавод" ("Анжеромаш"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("МРСК) | ф.6-5-П (6 кВ) | 10 ТП | Котельная, д/сад, ДК, юр/лица, 920 ч/сект, 15 ком/домов (234 кв.). | 2017-08-27 | 22.11. | 22.40. | 00.29. | Аварийного отключения не было. фидер отключён для выправки опоры 6 кВ, наклон данной опоры произошёл при падении тополя спиленного местным жителем на СИП-0,4 кВ в районе ТП-253 (ВЛ-0,4 кВ выполнена совместной подвеской с ВЛ-6 кВ). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("МРСК") РП-7 ("КЭнК) | ф.712 (6 кВ) | 2 ТП | 3 3-эт. ком/дома - 50 кв. | 2017-08-28 | 09.57. | 14.49. | 04.52. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №1. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 №12 (ОАО энергоуправление г. Л-Кузнецкого) | ф.6-19-Б (6 кВ) | 10 ТП | 10 юр/лиц, 939 ч/сект. | 2017-08-28 | 11.25. | 13.50. | 02.25. | Отключение от МТЗ. АПВ неуспешное Повреждения в сетях потребителя (в ТП-80). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-11-ТП-100 (6 кВ) | 3 ТП | 7 5-эт., 1 4-эт., 2 3-эт. , 12 2-эт. ком/домов (833 кв.) 20 юр/лиц, 23 гаража | 2017-08-28 | 11.52. | 12.30. | 00.38. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-100 яч.5 до РП-6 яч.1 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) | 13 ТП | Котельная №8, 15 юр/лиц, 743 ч/сект. | 2017-08-28 | 12.48. | 13.20. | 00.32. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Механическое повреждение КЛ-6 кВ техникой потребителя перед ТП-85 (КЛ и ТП абонентские) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Каритшал" ("КЭнК") | ф.6-4-"Склад ВВ" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-3 2 юр/лица. | 2017-08-29 | 16.46. | 17.47. | 01.01. | Отключение от МТЗ. АПВ неуспешное Повреждения в сетях потребителя (в ТП-Зима-лето). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П ("МРСК") | 1 ТП | пос. Поломошное: Санаторий (областной детский кардио-пульманологический), 108 ч/сектора | 2017-08-30 | 03.22. | 03.29. | 00.07. | Погодные условия: дождь, гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения: повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | В-35 кВ Т-1, В-6 кВ (Ввод на 1 с.ш.) | 3 ТП + 1 ТП | ОДС-1 ф.6-3-ФС СДЮШОР, насосная, 7 юр/лиц + ф.6-5-ЦС Центр сноуборда, котельная | 2017-08-30 | 08.09. | 10.49. | 02.40. | Отключение от ДЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ в ячейке ф.6-5-ЦС на ПС. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Промузел" ("МРСК") | ф.10-15-Г (10 кВ) | 27 ТП | 1646 ч/сект, 1 5-эт. ком/дом - 36 кв.), школа, котельная, АТС, 3 скважины, поликлинника, 39 юр/лиц | 2017-08-30 | 08.59. | 08.59. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-8-5К (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-3 десткий сад, 19 ИП, гостиница, судебный участок №3, 14 домов к/с на 960 квартир, гаражи (50 штук), уличное освещение. | 2017-08-30 | 11.00. | 13.30. | 02.30. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевой муфты одной из двух КЛ-6 кВ на оп. №1 (выход на ВЛ с ЦРП). | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | ф.6-4-Б (6 кВ) | 7 ТП | Школа, д/сад, 28 юр/лиц, 4 комм/дома (228 кв.), 1085 ч/сект. | 2017-08-30 | 12.55. | 13.05. | 00.10. | Исчезновение напряжения в результате аарийного отключения ячейки ввода на 2 с.ш. 6 кВ ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") Повреждение на стороннем отходящем от ПС фидере. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("МРСК") | ф.6-4-Ч (6 кВ) ("МРСК") | 8 ТП | п.Тайжина 293 ч/сект, 4 комм/дома (1 2-эт., 2 4-эт., 1 5-эт.) - 450 кв., КНС (есть резев), скважина, д/сад. | 2017-08-30 | 14.00. | 16.03. | 02.03. | Аварийного отключения не было Фидер отключен персоналом МРСК для устранения повреждения Повреждение опоры в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская районная" ("МРСК") | ф.6-5-Г (6 кВ) | 20 ТП | 1017ж/д ч/с, 5 мкд (3-2эт- 44кв, 2-5эт- 125кв) - 169 кв., Больница (есть резерв, роддом (есть резерв), д/сад, АТС,УВД, КНС (резерв), АЗС, +30 юр. Лиц | 2017-08-30 | 20.05. | 20.22. | 00.17. | Отключение от МТЗ. Обрыв фазного провода в пролетах опор №16-17 ф.6-5-Г | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("МРСК") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.7-357 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 8 ТП | 821 ч/сект, 19 МКД - 816 квартир | 2017-08-31 | 00.11. | 00.45. | 00.34. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-10-С (10 кВ) | 17 ТП | 7 котельных (в т.ч. Эл/котельные), водозабор, водонапорнаа башня, насосная, 2 д/сада, 82 юр/лиц, общежитие (6 шт), 1169 ч/сектора, 17 коммун/дом, 360 коммун/кв | 2017-08-31 | 07.40. | 08.06. | 00.26. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой межфазного изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ перед ТП-34. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") | ф.10-7-В (10 кВ) от ЯКНО-3 | 23 ТП | 2 котельные, водовод, скважина, 3 дет/сада, школа, АТС, 38 юр/лиц, 1052 ч/сект, 1 2-эт. ком/дом - 8 кв. | 2017-08-31 | 10.51. | 11.31. | 00.40. | Отключение от МТЗ ЯКНО-3. Эл.пробой опорных изоляторов на ЛР -10 кВ №26 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-"Алтамаш" (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-1 п. Алтамаш Администрация, 128 ч/сект, клуб, АЗС, Школа (+котельная), вышка связи | 2017-09-01 | 04.30. | 09.34. | 05.04. | Отключение от МТЗ. Раскол изолятора ф."А" на оп. №143 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("МРСК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-14-2Л(К) (10 кВ) ("УФК") | 1 ТП | 1 юр/лицо (Казначейство) | 2017-09-01 | 15.48. | 15.48. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Неуспешное АПВ Повреждения в сети потребителя (Казначейство) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("МРСК") РП-8 ("КЭнК") ВВ-6 кВ на оп.№72 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) от ЯКНО-6 кВ на оп.№72 | 2 ТП | 70 ч/сектора (Сады), д. Щербиновка (сети МРСК) | 2017-09-01 | 15.50. | 16.40. | 00.50. | Отключение от МТЗ. Повреждение на ф."А" в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") | ф.6-3-Г (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. 6 кВ РП-1) (Ввод 6 кВ РП-2) | 11 ТП | 2 Котельные, 2 насосных, скорая помощь, кож-вен. диспансер, МУП ТРК "27 плюс", управление пенсионного фонда, центр социального обслуживания населения, юр/лица, ДМШ № 11, КузГТУ, Медицинский колледж, Управление Судебного департамента в КО, 34 коммун.дом (1714кв), 50 домов ч/с. | 2017-09-01 | 19.35. | 19.35. | 00.00. | Аварийного отключения не было Отключен для демонтажа провода связи касающегося ВЛ-6 кВ ф.6-3-Г ПС Тырганская отп. 1 между оп.2-3 . | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 25 ТП | РОВД, Узел связи, Поссовет, Казначейство, ЦРБ, Стоматология, Поликлиника, Скважина, СЭС, Сбербанк, Россельхозбанк, Нарсуд, Призывной пункт, Редакция ЭХО, Дом Культуры, Служба занятости, Котельных-4, ч/с-728, МКД-37, д/с-2 | 2017-09-02 | 18.09. | 19.44. | 01.35. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-5-К (10 кВ) | 20 ТП | Вечерняя школа,Ч/с - 842, МКД - 14, Магазины 4 шт, СТО 3 шт, Скважина, Стр. Оздоровительный комплекс, Пилорама, ПУ-82, Котельная 2 шт, Кафе, Метеостанция, Гаражи 5 шт, ПРСХТ, СБ-Сервис, Автопарк, Агропром энерго, Вышка связи 2 шт, Пекарня | 2017-09-02 | 18.17. | 19.14. | 00.57. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-17 ("КЭнК") | яч.10 (6 кВ) | 11 ТП | 84 ч/сектора, юр/лица. | 2017-09-03 | 11.25. | 11.52. | 00.27. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-38-ТП-167 (10 кВ) | 7 ТП | 6 юр/лиц (6 объектов), 128 ч/сект. Гидроузел. | 2017-09-04 | 00.13. | 02.05. | 01.52. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/6 кВ "Яя" ("РЖД") | ф.6-6-МЗ (6 кВ) от Реклоузера R-2 | 6 ТП | 23 юр/лиц, 115 ч/сектора. | 2017-09-04 | 09.32. | 09.57. | 00.25. | Аварийного отключения не было Отключен для шунтирования ножа ф."А" на ЛР-6 кВ №38, перед отпайкой на ТП-43, 51 (отпайка и ТП абонентские) | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | В-35 кВ Т-1, В-6 кВ (Ввод на 1 с.ш.) | 3 ТП | ОДС-1 СДЮШОР, насосная, 7 юр/лиц | 2017-09-05 | 17.29. | 18.44. | 01.15. | Отключение от ДЗ. Причина не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-15 ("КЭнК") | Яч.5 (ввод 1 с.) (6 кВ) | 7 ТП | Филиал "Энергосеть г.Прокопьевска", 7-й канал.бассейн, ОГИБДД, Котельная № 49/А, юр/лица, 276 ч/сектор. | 2017-09-05 | 19.20. | 19.21. | 00.01. | Отключение от ДЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") | ф.6-13 (6 кВ) | 9 ТП | ОДС-3 Фильтровальная станция, склад ВВ, АЗС "Перекрёсток Ойл" , 4 гостиницы, 6 юр/лиц, 26 домов ч/с | 2017-09-06 | 10.57. | 11.36. | 00.39. | Отключение от МТЗ. Падение спиленного неизвестными лицами дерева на ВЛ в пролете оп.12-8 - оп.12-9. Повреждения ВЛ нет. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | РП-12 (10 кВ) | яч.7 (10 кВ) | 5 ТП | Детский сад №111 (резерв), Бойлерная РТХ-5,6,7, ООО "Женская консультация", юр.лица, 10 коммун.домов (1090 кв.). | 2017-09-06 | 11.30. | 11.33. | 00.03. | Отключение от МТЗ. Попадание крысы в яч.7 ТП-734. Повреждений оборудования нет. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Улус Тяговая" (ОАО "РЖД") | ф.10-3-У (10 кВ) | 3 ТП | 217 ч/сект, АТС, 1 юр/лиц | 2017-09-07 | 17.45. | 18.15. | 00.30. | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение на ПС в результате аварийного отключения питающего ф.3-10 ("РЖД") на ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-12-ТП-31 (6 кВ) | 4 ТП | 5 юр/лиц (6 объектов), 88 ч/сектора, 2 гаража, котельная №7 | 2017-09-07 | 20.10. | 20.15. | 00.05. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Разрушение проходного изолятора 6 кВ ф.А. ТП-57 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("МРСК") РП-14 ("КЭнК") | яч.4 (6 кВ) | 11 ТП | Юр/лица, 925 ч/сектора,6 бараков (56 кв.) | 2017-09-07 | 22.50. 23.24. 00.15. | 23.13. 23.41. 00.38. | 00.23. 00.18. 00.23. | Отключение от МТЗ. Погодные условия: дождь Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("МРСК") | ф.6-18-Б (6 кВ) (Ввод на 1с.ш. 6 кВ в РП-14 | 2 ТП | 8 бараков (20 кв.), 51 ч/сектора, школа-интернат, котельная | 2017-09-07 | 22.50. 23.24. 00.15. | 23.01. 23.30. 00.18. | 00.11. 00.06. 00.03. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ Верхне-Островская (ООО Горэлектросеть) | ф.29-РП-85 ф.30-РП-85 | 1 ТП | 37 ч/сектора, 5 котеджей. | 2017-09-08 | 01.20. | 01.21. | 00.01. | Исчезновение напряжения в результате отключения при переводе нагрузки на ПС 35/6 Верхне-Островская персоналом ООО Горэлектросеть при поиске Земли в сети 35 кВ | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ВЛ-35 кВ ф.35-М-9 (10). ("ЕвразЭнергоТранс") | 22 ТП | ОДС-2 1 и 2 секции 6 кВ ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 0,503, 4 котельные, 6 объектов водоснабжения. | 2017-09-08 | 10.27. | 10.37. | 00.10. | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ ф.35-М-9 (10) питающих ПС-35/6 кВ "Казская" с успешным АПВ. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Зиминка" ("МРСК") | ф.6-110-П (6 кВ) | 16 ТП | котельная, 2 бойлерных, насосная, 2 школы, 1487 ч/сектора, 4 ком/дома. | 2017-09-08 | 11.51. | 12.12. | 00.21. | Аварийного отключения не было, фидер отключён для поиска повреждения, "земля" в сети 6 кВ. Причина возникновения «земли» не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5 "Ключевой" (6 кВ) от Реклоузера R-4 | 8 ТП | ОДС-1 Школа (котельная), 144 ч/сектор, дачи. | 2017-09-08 | 22.08. | 01.30. | 03.22. | Отключение от МТЗ. Обрыв вязки провода ф."А" на опоре №145 ВЛ-6 кВ, падение провода на траверсу | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс"), ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-А (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 Насосная (есть резерв), очисные сооружения (потребительский резервный кабель на повреждении), аэропорт, магазины, 146 ч/сект, 1 ком/дом - 38 кв. | 2017-09-08 | 22.19. | 01.21. | 03.02. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ в концевой муфте в яч.2 ТП-57 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-9-П (10 кВ) (ввод 2 секции 10 кВ) | 23 ТП | МКД - 41 (3 -10 эт. 444 кв., 7 - 9 эт. 893 кв., 31 -5 эт., 2360 кв.), худ. школа, 2 д/сада, АТС, библиотека, торговый дом, 48 юр/лиц. | 2017-09-09 | 07.14. | 07.14. | 00.00 | Отключение от ЗМН. Причина не установлена | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "Фидерная" ("ЕвразРуда") | ф.6-33 (6 кВ) | 9 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш. 289 ч/сектора, 2 комм/дома (16 кв.), больница, котельная больницы, 6 юр/лиц, телевышка. | 2017-09-09 | 12.15. | 12.56. | 00.41. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | ф.6-4-Н (6 кВ) | 5 ТП | Котельная №8 (+насосная), АТС, 12 юр/лиц, 163 ч/сектора | 2017-09-09 | 14.45. | 15.03. | 00.18. | Аварийного отключения не было Фидер отключён для устранения повреждения В ТП-10 сгорел АВ-0,4 кВ ф.2. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС 110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 6 ТП | 6ком/домов - 48 кв, 473 ч/сектора; детский сад; 11 юр/л. | 2017-09-10 | 01.45. | 02.58. | 01.13. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-5-П (10 кВ) | 10 ТП | 2 котельные, КНС, скважина, 34 юр, лица, 871 ч/с, 4 МКД-54 кв. | 2017-09-10 | 20.50. | 21.15. | 00.25. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 14 ТП | 430 ч/с, 32 юр.лиц, 1-котельная,пилорама, гортоп, 3 скважины | 2017-09-10 | 21.20. | 21.53. | 00.33. | Отключение от МТЗ. Причина: пробой двух ОПН на ТП-101. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | В-35 кВ Т-1, В-6 кВ (Ввод на 1 с.ш.) | 3 ТП | ОДС-1 СДЮШОР, насосная, 7 юр/лиц | 2017-09-11 | 16.10. | 17.29. | 01.19. | Отключение от ДЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ЭС-110/35/6 кВ "ЮК ГРЭС" ОАО Кузбассэнерго СГК | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская ("МРСК") | 290 ТП | ОДС-1 4 больницы, 8 котельных, 19 д/сады, 2 фильтровальные станции, 15 школ, 7 АЗС, комм/домов-164 (5969 кв.), 5291ч/сектора, аэропорт, хлебозавод, 2 техникума. ОДС-2 111 комм/домов (2715 кв.), 1302 ч/сектора, 7 насосных станций, ТВ, сотовые операторы, 2-Поликлиники, 2- ФНС, ТП ДСФ, 2-Школы, 3-д/сада, 2-ПЧ, 2-администрации,2 больницы, 2-очистные сооружения, ТП Водозабор, 11 юр/лиц. ОДС-3 178 ком/домов (4307 кв.), 1416 ч/сект, 264 юр/лиц. 6 дет/садов, 2 котельные, воздуховыдающий, колония, ВГСЧ, 2 пож. части, 5 насосных, 3 бойлерные. | 2017-09-11 | 17.48 | 18.10. | 00.18. | Отключение ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС-Кондомская" ("МРСК") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 25 ТП | РОВД, Узел связи, Поссовет, Казначейство, ЦРБ, Стоматология, Поликлиника, Скважина, СЭС, Сбербанк, Россельхозбанк, Нарсуд, Призывной пункт, Редакция ЭХО, Дом Культуры, Служба занятости, Котельных-4, ч/с-728, МКД-37, д/с-2 | 2017-09-11 | 17.50. | 19.19. | 01.29. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" (ООО "ЕвразЭнергоТранс") | ф.1-4-РП-34 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-34) | 3 ТП | 8 5-эт. ком/домов (560 кв.), 5 юр/лиц | 2017-09-11 | 23.45. | 00.45. | 01.00. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-3 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 1 ТП | 2 секция ТП-729 1 12-эт. комм/дом (230 кв.) | 2017-09-12 | 07.33. | 07.50. | 00.17. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | яч.15 (10 кВ) | 3 ТП | МУЗ"Городская поликлиника, МУЗ"Детская городская поликлиника, Детский сад №22, 28 юр.лиц, 8 коммун.домов (904 кв) | 2017-09-12 | 07.33. | 08.12. | 00.39. | Отключение от МТЗ. Эл.прообой КЛ-10 кВ между ТП-942 и ТП-713. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-11-М3 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. в РП-3) | 10 ТП | 2 бойлерных, насосная ст-ция, школа, 3 д/сада, дом ребенка, Сиб.мет.инст., 2 общежития (258 кв.), отдел полиции, паспортный стол, пожарная охрана, библиотека, 56 юр/лица,38 ком.дом (3437 кв.) | 2017-09-12 | 07.50. | 07.50. | 00.00. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Касание шлейфом траверсы на опоре №3 ВЛ-10 кВ | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | В-6 кВ (Ввод на 1 с.ш.) | 3 ТП | ОДС-1 СДЮШОР, насосная, 7 юр/лиц | 2017-09-12 | 13.00. | 14.25. | 01.25. | Отключение от ДЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр оборудования.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Бенжереп-2" ("МРСК") | ВЛ-110 кВ Бенжереп-2-Мундыбашская ("МРСК") | 37 ТП | ОДС-2 1 и 2 секции 6 кВ ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("МРСК") п. Мундыбаш. Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 2,263, 1 котельная, 2 объекта водоснабжения, 1 больница, 1 школа, 2 дет/ сада. | 2017-09-13 | 02.08. | 02.38. | 00.30. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Бенжереп-2-Мундыбашская питающий ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ВЛ-35 кВ ф.35-М-10. ("ЕвразЭнергоТранс") | 22 ТП | ОДС-2 1 и 2 секции 6 кВ ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") п. Каз. Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 0,503, 4 котельные, 6 объектов водоснабжения. | 2017-09-13 | 02.20. | 02.48. | 00.28. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Аварийное отключение ВЛ-35 кВ ф.35-М-10 питающий ПС-35/6 кВ "Казская". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) от КРУН-2 | 13 ТП | Школа, амбулатория, скважина, ДК, нефтебаза, Асфальтный завод, 6 юр/лиц, 148 ч/сект, 1 2-эт. ком/дом - 10 кв. | 2017-09-13 | 03.32. | 03.38. | 00.06. | Погодные условия: порывистый ветер, дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | ф.6-15-Ж (6 кВ) | 5 ТП | Школа, д/сад, 2 общежития, 25 юр/лиц, 1695 ч/сект | 2017-09-13 | 05.55. | 07.04. | 01.09. | Погодные условия: дождь. Исчезновение напряжения на 1 с.ш. 6 кВ ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 25 ТП | 4 котельных, Узел связи, ЦРБ, 2 д/сада, Поликлиника, Скважина, 2 банка, ДК, 728 ч/сект, 37 ком/домов, 9 юр/лиц | 2017-09-13 | 06.31. | 06.58. | 00.27. | Погодные условия: дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №14 ("Прокопьевскэнерго") | ф.13 (6 кВ) | 7 ТП | 3 котельные, школа, поликлиника, 2 д/сада, юр/лица, 1414 ч/сектора, 22 комун/домов (302 кв.), 4 барака. | 2017-09-13 | 08.43. | 11.27. | 02.44. | Аварийного отключения не было Погодные условия: дождь. "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора на ЛР-6 кВ МТП-678. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) от реклоузера R-10 | 16 ТП | 47 юр/лиц, 9 ком/домов - 330 кв., 457 ч/сект, ЦТП-6 (резерв), 5 юр/лиц, садовые объщества, санаторий. | 2017-09-13 | 10.10. | 10.53. | 00.43. | Погодные условия: дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Власовское карьероуправление" ("Власковское карьероуправление") | ф.10-12-ГЦ (10 кВ) ф.10-14-МБ (10 кВ) ф.10-15-ЗГК (10 кВ) ("Власковское карьероуправление") | 3 ТП | пос. Акация Школа, ДК, больница, д/сад, пож/часть, 29 ч/сект, 17 2-эт. и 1 3-эт. ком/дома (279 кв.), группа скважин. | 2017-09-13 | 17.30. | 22.40. | 05.10. | Отключение ВЛ-35-Я-К на ПС-35/10 "Пачинская" (МРСК) Причина отключения: повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") РП-8 ("КЭНК") | ф.РП-8-9 (6 кВ) | 4 ТП | 2 дет/сада, 3 школы, 29 ком/дом (1419 кв.) | 2017-09-14 | 12.15. | 12.30. | 00.15. | Отключение от З.З. "земля" на 1 секции 6 кВ ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") РП-8 ("КЭНК") | ф.РП-8-18 (10 кВ) в ТП-502 | 6 ТП | 191 ч/сектора, 12 юр/лиц | 2017-09-14 | 23.27. | 01.06. | 01.39. | Аварийного отключения не было. Самопроизвольное отключение ВН в ТП-502. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-15 ("КЭнК") | яч.7 (6 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей нет (резервное питание торгового центра) | 2017-09-15 | 06.03. |  |  | Отключение от МТЗ. Причину отключения отыскивает потребитель. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-12 ("КЭнК") | ф.10-11-РП-13 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. в РП-13) | 8 ТП | 4 3-эт. ком/дома (156 кв), поликлиника, 12 юр/лиц, 2 ч/сектора. | 2017-09-15 | 08.45. | 08.45. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-13 ("КЭнК") | ф.10-5-ТП-204 (10 кВ) | 3 ТП | четыре 3-х этажных дома (156 аб.), поликлиника | 2017-09-15 | 08.45. | 08.54. | 00.09. | Отключение от МТЗ. Повреждений не обнаружено. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-17 ("КЭнК") | яч.10 (6 кВ) | 11 ТП | 40 ч/сектора, юр/лица. | 2017-09-16 | 12.35. | 13.58. | 01.23. | Погодные условия: порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Эл. пробой 2-х КЛ-10 кВ от РП-17 до оп. №1 (выход с РП на ВЛ). | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("МРСК") | ф.10-16-Л (10 кВ) | 12 ТП | 4 котельные, скважина, школа коррекции, многопрофильный техникум, почтампт, д/сад, 56 юр/лиц, 477 ч/сектора, 430 Квартир | 2017-09-16 | 16.14. | 16.14. | 00.00. | Погодные условия: гроза. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная" ("Электрические сети") | ф.1-23-Г (6 кВ) | 6 ТП | 1 юр/лицо, 96 ч/сектор | 2017-09-17 | 10.20. | 12.30. | 02.10. | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Излом траверсы, обрыв провода ф."А" на оп. №6 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") ЦРП-7 ("КЭнК") | ф.12 (10 кВ) | 4 ТП | 1 юр/лицо, 428 ч/сектор. | 2017-09-17 | 13.02. | 14.04. | 01.02. | Отключчение от МТЗ. Повреждение КЛ от ЛР на оп. №23 до ТП-518 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-203 "Бойлерная" (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 Бойлерная | 2017-09-17 | 15.21. | 17.23. | 02.02. | Отключчение от МТЗ. Заброс ветром куска провода с крыши потребительской ТП-Бойлерная (ООО «ЮКЭК») на шлейфы ф."А" и ф."С" ф.6-203(49)-Б | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ЭС-110/35/6 кВ "ЮК ГРЭС" ОАО Кузбассэнерго СГК | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская ("МРСК") | 142 ТП | ОДС-1 4 больницы, 8 котельных, 19 д/сады, 2 фильтровальные станции, 15 школ, 7 АЗС, комм/домов-164 (5969 кв.), 5291ч/сектора, аэропорт, хлебозавод, 2 техникума. | 2017-09-17 | 15.43. | 15.47 | 00.04. | Отключение ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС-Кондомская" ("МРСК"). Обрыв провода ВЛ-110 кВ между оп. №238-239 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская ("МРСК") | 54 ТП | ОДС-2 111 комм/домов (2715 кв.), 1302 ч/сектора, 7 насосных станций, ТВ, сотовые операторы, 2-Поликлиники, 2- ФНС, ТП ДСФ, 2-Школы, 3-д/сада, 2-ПЧ, 2-администрации,2 больницы, 2-очистные сооружения, ТП Водозабор, 11 юр/лиц. | 2017-09-17 | 15.43. | 15.47 | 00.04. | Отключение ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС-Кондомская" ("МРСК"). Обрыв провода ВЛ-110 кВ между оп. №238-239 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ЭС-110/35/6 кВ "ЮК ГРЭС" ОАО Кузбассэнерго СГК | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская ("МРСК") | 94 ТП | ОДС-3 178 ком/домов (4307 кв.), 1416 ч/сект, 264 юр/лиц. 6 дет/садов, 2 котельные, воздуховыдающий, колония, ВГСЧ, 2 пож. части, 5 насосных, 3 бойлерные. | 2017-09-17 | 15.43. | 15.47 | 00.04. | Отключение ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС-Кондомская" ("МРСК"). Обрыв провода ВЛ-110 кВ между оп. №238-239 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("МРСК") | ф.6-4-П (6 кВ) | 2 ТП | База отдыха "Пурга", 25 ч/сект (элитных) | 2017-09-18 | 00.25. | 06.15. | 05.50. | Отключение от ТО. Эл.пробой концевой муфты КЛ-6 кВ на оп. №22 (выход на ВЛ с ТП-Пурга-1) | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-36-С (10 кВ) от ВН-10 кВ в ТП-742 | 6 ТП | 9 юр/лиц, 654 ч/сектора | 2017-09-18 | 20.43. | 21.32. | 00.49. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ.. Обрыв вязки изолятора на опоре №3 с последующим касанием провода траверсы | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") Реклоузер 35 кВ "Чулеш" ("КЭнК") | ВЛ-35 кВ "ВЛ-9" (35 кВ) от реклоузера 35 кВ "Чулеш" | 10 ТП | ОДС-1 п. Майск 75 ч/сект, прииск "Алтайский" п.Талон 22 ч/сект п.Мрассу 81 ч/сект, драга №302 + вахтовый посёлок | 2017-09-18 | 18.20. | 14.55. | 20.35. | Отключение от МТЗ. Обрыв провода ф.А в результате падения двух деревьев в пролете опор №524-525. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Чебулинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Чумайская" ("МРСК") | ф.10-10-К (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | пос. Кураково Котельная (отапливает: администрацию, школу, клуб, библиотеку), школа, 2 юр/лица | 2017-08-19 | 08.04. | 09.12. | 01.08. | Отключение от МТЗ. Причина отключения: повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-40-М-6 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-12) | 10 ТП | 3 бойлерных, школа, муз. шк., 3 д/сада, 33 юр/лица, 45 коммун.домов, (4360 кв.) | 2017-09-19 | 11.35. | 11.35. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("МРСК") РП-18 ("КЭнК") | яч.7 (6 кВ) | 7 ТП | ЕДДС, пожарная часть, котельная резерв,1 школа ; 15 юр.лиц, 10 ком.домов (200кв), 126 ч/сектора. Насосная. | 2017-09-19 | 13.43. | 14.04. | 00.21. | Отключение от ЗЗ. Эл.пробой изолятора держателя ПК-6 кВ в ТП-103 | Ремонт Оборудования
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-10-С (10 кВ) от ВВ в ТП-6 | 4 ТП | 637 ч.сектора, 2 котельных, скважина, 15 юр.лиц | 2017-09-20 | 09.56. | 10.04. | 00.08. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ № 37 "Базовая" ("Прокопьевскэнерго") | ф.6-30-Г (6 кВ) от МВ-6 кВ в ТП-215 | 5 ТП | Школа №71, Детский приют, Детский сад № 77,124, Котельная ПТХ № 33, №39 (резерв); 31 ком.домов (738 кв.), 21 ч/сектор | 2017-09-20 | 19.47. | 20.28. | 00.41. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 п. Чугунаш Школа (котельная школы), клуб, часовня, базовая станция Билайн | 2017-09-21 | 23.15. | 23.37 | 00.22 | Аварийного отключения не было. Откючен для устранения искрения ножа ф."С" на ЛР КТП-627 в результате слабого контакта (недовключен). | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 10 ТП | 200 ч/сект, 19 юр.лиц, котельная, скважина | 2017-09-22 | 06.42. | 06.55. | 00.13. | Отключение от ТО. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") РП-11 ("КЭнК") | ф.РП-11-4 (10 кВ) | 5 ТП | 5 мкд (2-9эт- 213кв,1-10эт-158кв, 16-5эт-1311кв)-1682кв, АТС, Д/сад, 18 юр. лиц. | 2017-09-23 | 12.13. | 12.49. | 00.36. | Отключение от МТЗ. Повреждение (эл. пробой) КЛ-6 кВ от ТП-226 до ТП-270. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-4 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 7 ТП | ВГСО, 42 ком/дома - 1976 кв., юр/лица, школа, 3 дет/сада, военкомат, котельная, общежитие, кадетский корпус. | 2017-09-24 | 10.28. | 10.54. | 00.26. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение ф."А" КЛ-6 кВ от РП-4 до ТП-566. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") | 18 ТП | 65 ком/домов - 1053 кв., интернат, 2 школы, 5 д/садов, военкомат, 187 ч/сект, 2 котельные (есть резерв), скважина, прокуратура, Сбербанк, 2 узла связи, очистные (есть резерв), ФНС (есть резерв), 46 юр/лиц | 2017-09-24 | 13.55. | 18.22. | 04.27. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевой муфты КЛ-10 кВ на оп. №1 (выход на ВЛ с ПС) в сетях "РЖД". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-40-М-6 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-12) | 10 ТП | 3 бойлерных, школа, муз. школа, 3 д/сада, 33 юр/лица, 45 ком/домов (4360 кв.) | 2017-09-25 | 12.08. | 12.08. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 ("Прокопьевскэнерго") | ф.7 (6 кВ) | 16 ТП | Скор. помощь, дет/сад, 2 котельные, школа, скважина, 2 АТС, юр/лица, санаторий, 883 ч/сект, 17 ком/домов - 515 кв. | 2017-09-25 | 14.55. | 15.37. | 00.42. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-443 до ТП-423 персоналом "ПТХ" при проведении несогласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") ТП-254 ("КЭнК") | ф.6-5-С (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо, вышка связи (МТС, Теле-2, Билайн) | 2017-09-25 | 16.03. | 20.55. | 04.52. | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Отгорание жилы ф."В" каб. муфты от провода ВЛ-6 кВ на портале после ТП-254 (выход с ТП-254 на ВЛ-6 кВ). | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") РП-8 | В-6 ф.6-3-П (ввод 1 сек РП-8) | 14 ТП | 40 мкд ( 2295кв), 114 ч/с, ЦТП, туб. Диспанцер, Очистные, 2 д/сада, 3 школы, 68 юр. лиц. | 2017-09-26 | 16.17. | 16.25. | 00.08. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-2"А" ("КЭнК") | ф.6-6-Ц (6 кВ) | 4 ТП | 13 юр/лиц, лицей, 2 дет/сада, 9 5-эт. ком/домов - 720 кв., администрация города, магазины, ИП | 2017-09-27 | 11.30. | 12.06. | 00.36. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-64 до ТП-"Магнит" (абонентское) | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.18 (6 кВ) | 9 ТП | Котельная, школа, дет/сад, фельдшерско-акушерский пункт, АТС, юр/лица, 7 ком/домов (56 кв.), 154 ч/сектора | 2017-09-27 | 12.31. | 13.07. | 00.36. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сети потребителя | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("МРСК") ТП-254 ("КЭнК") | ф.6-5-С (6 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо, вышка связи (МТС, Теле-2, Билайн) | 2017-09-28 | 12.35. | 14.15 | 01.40. | Отключение от МТЗ МВ-6 кВ в ТП-254. Хищение оборудования в ТП-255 неизвестными лицами. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-5-8-РП-2 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-2) | 18 ТП | 28 комм/дом (2071 кв.), 83 юр/лица (126 объектов), 14 ч/сект, гараж, 6 дет/садов, школа, туберкулезный санаторий, КНС (есть резерв). | 2017-09-29 | 02.30. | 02.47. | 00.17. | Отключение от МТЗ. Повреждение (эл.пробой) одной из двух КЛ-10 кВ (КЛ № 2) на участке от ПС-"ГПП" до РП-2 (L-1126 м). | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") | ф.6-1-ФГ (6 кВ) | 5 ТП | 199 ч/сектора, 72/ком/сектора, Котельная №7 (резерв), №-8 (резерв), очистные ООО «Вода», 4 юр.лица | 2017-09-29 | 17.46. | 17.46. | 00.00. | Перекрытие и выгорание двух рубильников в ТП-174. Руб№5 (необходима замена) резерв на котельную №8 и Руб.№7 (необходима ревизия) резерв на котельную №7. Персонал котельной №8 включил в параллельную работу две не сфазированные сек. 0,4 кВ при переводе на резерв. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ПС 35/10 кВ "Ижморская" (ПАО "МРСК Сибири") | Ф.10-11-Б (10 кВ) (ПАО "МРС Сибири") | 2 ТП | ЦРБ (резерв), котельная. | 2017-09-29 | 19.52. | 19.52. | 00.00 | Отключение от МТЗ. Повреждение в сети ПАО "МРСК Сибири" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("МРСК") | 9 ТП | 2 котельные, КНС (есть резерв), ФНС (есть резерв), дет. сад (есть резерв), 8 МКД, 140 ч/сектора, 19 юр.лиц | 2017-10-02 | 07.02. | 07.07. | 00.05. | Аварийного отключения не было Земля в сети 6 кВ Повреждение в сетях МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-38-М-10 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. в РП-6) | 15 ТП | Детская п-ка, детская боль-ца, юр/лица, 2 общежития, юр/лица | 2017-10-03 | 12.18. | 12.27. | 00.09. | Отключение от МТЗ. Повреждение концевой муфты на оп.67 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("МРСК") | ф.6-4-П (6 кВ) | 2 ТП | База отдыха "Пурга", 25 ч/сект (элитных) | 2017-10-03 | 13.22. | 17.37. | 04.15. | Отключение от МТЗ Повреждение КЛ ниже концевой муфты на оп.22 (выход на ВЛ с ТП-Пурга-1). | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" ("Сибэлектросервис") РП-3 ("КЭнК") | ф.34 (6 кВ) | 6 ТП | 153 ч/сект, 27 юр/лиц | 2017-10-03 | 15.40. | 16.28 | 00.48. | Отключение от МТЗ Пробой КЛ-6 кВ от кабельного шкафа №91 до ТП-229. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") | ф.10-18-Ц (10 кВ) | 22 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, админ-ия Тисульского района, СКОШИ 8 вида, МЧС, ЕДДС, 58 юр/лиц, 783 ч/сектора, 21 ком/дом - 500 кв (6 3-эт. - 230 кв, 15 2-эт. - 240 кв), 33 гаража | 2017-10-04 | 05.45. | 05.45. | 00.00. | Погодные условия: дождь. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("МРСК") | ф.6-25-О (6 кВ) от реклоузера №4 | 4 ТП | 11 юр/лиц, 227 ч/сектора | 2017-10-04 | 17.45. | 18.15. | 00.30. | Отключение от МТЗ. Падение спиленного дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ ф.6-25-О, повреждение ЛР-14 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Каритшал" ("КЭнК") | В-35-Т (35 кВ) | 6 ТП | ОДС-3 склад взрывчатых веществ, 4 канатные дороги, 4 вышки связи | 2017-10-04 | 18.37. | 18.54. | 00.17. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" (МРСК) | Ф.6-20-АГ (6 кВ) | 11 ТП | Худ. школа, 210 ч/сект, 7 ком/домов - 219 кв., 52 юр/лица | 2017-10-05 | 08.37. | 09.12. | 00.45. | Отключение от МТЗ Механическое повреждение потребительской КЛ-6 кВ между ТП-160 и ТП-"Русь" (абонентское) сторонней техникой при производстве земляных работ. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-512-"Гараж" (6 кВ) ("ЕвразРуда") | 1 ТП | ОДС-1 Пожарная часть, МЧС, уличное освещение, стадион. | 2017-10-05 | 11.30. | 13.15. | 01.45. | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "ЕвразРуда" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | ф.6-4-Б (6 кВ) | 7 ТП | Школа, д/сад, 28 юр/лиц, 4 комм/дома (228 кв.), 1085 ч/сект. | 2017-10-05 | 11.55. | 12.00. | 00.05. | Исчезновение напряжения в результате аврийного отключения ячейки ввода на 2 с.ш. 6 кВ ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") Повреждение ШР-6 кВ ячейки ввода на 2 с.ш. ПС №910 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | ф.6-15-Ж (6 кВ) | 6 ТП | 11 юр/лиц, 331 ч/сект | 2017-10-05 | 11.55. | 12.00. | 00.05. | Исчезновение напряжения в результате аврийного отключения ячейки ввода на 2 с.ш. 6 кВ ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") Повреждение ШР-6 кВ ячейки ввода на 2 с.ш. ПС №910 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | ф.6-4-Б (6 кВ) | 7 ТП | Школа, д/сад, 28 юр/лиц, 4 комм/дома (228 кв.), 1085 ч/сект. | 2017-10-05 | 12.30. | 13.05. | 00.35. | Аварийного отключения не было Отключено для устранения неисправности ШР-6 кВ ячейки ввода на 2 с.ш. ПС №910 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Чебулинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Курск-Смоленская" ("МРСК") | ф.10-12-КС (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | дер. Курск-Смоленка Дом культуры, школа | 2017-10-06 | 17.58. | 18.42. | 00.44. | Аварийного отключения не было Отключено для устранения неисправности выключателя 10 кВ на ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Чебулинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Курск-Смоленская" ("МРСК") | ф.10-12-КС (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | дер. Курск-Смоленка Дом культуры, школа | 2017-10-06 | 22.24. | 23.07. | 00.43. | Аварийного отключения не было Отключено для устранения неисправности выключателя 10 кВ на ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 "Тайбинская" ("Электрические сети") | ф.2-29-Г (6 кВ) | 3 ТП | дет сад, 2 юр лица, 176 ч/сектор. | 2017-10-07 | 08.25. | 08.39. | 00.14. | Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.93 (6 кВ) | 2 ТП | к/с-54, ч/с-1, юр.лица-6, ж/д-переезд (не функционирует) | 2017-10-07 | 14.27. | 14.27. | 00.00. | Аварийного отключения не было, земля в сети 6 кВ Эл. пробой КЛ-6 кВ на участке от КШ-68 до ТП-190. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") | 18 ТП | 65 ком/домов - 1053 кв., интернат, 2 школы, 5 д/садов, военкомат, 187 ч/сект, 2 котельные (есть резерв), скважина, прокуратура, Сбербанк, 2 узла связи, очистные (есть резерв), ФНС (есть резерв), 46 юр/лиц | 2017-10-08 | 10.02. | 10.08. | 00.06. | Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-15-С (6 кВ) | 4 ТП | г. Салаир Водозабор, 2 дома отдыха | 2017-10-08 | 20.50. | 21.30. | 00.40. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | 2 с.ш. (6 кВ) | 8 ТП | 208 быт. аб., профилакторий "Ромашка", зона отдыха "Бельково", гостиница "Эдельвейс", Центр сноуборда, котельная, фильтровальная станция (переведена на резерв от ф.6-205(8)-ФС ПС "Таштагольская") | 2017-10-09 | 04.59. | 05.52. | 00.53. | Отключение от Дуговой защиты Причина не установлена. | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ № 24 "ш. Дальние горы" ("Электрические сети") | ф.24-7-Г (6 кВ) | 12 ТП | Котельная, военкомат, 2 д/сада, школа, 13 юр/лиц, 1124 ч/сект, 20 ком/домов - 286 кв. | 2017-10-09 | 10.53. | 11.43. | 00.50. | Отключение от МТЗ Межфазное замыкание на ЛР №9 оп. №25/1 через тело птицы, | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("МРСК") | ф.10-1-ИЖ-1 (10 кВ) | 29 ТП | 2 Котельных, 20 ком/домов (246 кв.), ЦРБ (есть резерв), 47 юр/лиц, 2 д/сада, школа, 1006 ч/сектор. | 2017-10-10 | 12.45. | 13.03. | 00.18. | Исчезновение напряжения по фидеру с ПС Причина неизвестна. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ТПС-35/6 кВ "Красный камень" ("Электрические сети") | ф.6-1-К (6 кВ) (Ввод РП №22 6 кВ) ("Электрические сети") | 2 ТП + 6 ТП | Магазин, 221 ч/сектор. + ВНС №8, вет лечебница, дет/сад, 4 юр/лица, 387 ч/сектор, 93 комм/кв. | 2017-10-10 | 16.13. | 19.28. | 03.15. | Отключение от ЗЗ Повреждения в сетях "Электрических сетей" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Новая №7" ("Беловское энергоуправление") РП-8 ("Беловское энергоуправление") | ф.6-17-8 (6 кВ) ("Беловское энергоуправление") | 1 ТП | пос. Новый-Городок 48 ч/сектора, 2 юр/лица. | 2017-10-10 | 20.44. | 21.35. | 00.51. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("МРСК") | ф.6-16-С (6 кВ) | 4 ТП 1 ТП (ГЭС) | 1 юр/лицо, КНС, поликлиника, почта, СНТ Родничок, СНТ Оазис, 142 ч/дома | 2017-10-12 | 14.03. | 14.45. | 00.42. | Отключение от МТЗ Эл. пробой концевой муфты КЛ 6 кВ в ТП-70 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-12 ("КЭнК") | ф.10-7-ТП-174 (10 кВ) | 4 ТП | поликлиника, дет/сад, 1353 ком/кв. | 2017-10-13 | 00.20. | 01.00. | 00.40. | После появления земли, от МТЗ отключился фидер. Повреждение на участке КВЛ-10 кВ от ТП-172 до ТП-180. | Ремонт КВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-8 ("КЭнК") | ф.10-2-ТП-132 (10 кВ) | 3 ТП | 33 юр/лица, дет/сад, 17 5-эт.; 5 1-эт.; 2 9-эт. (1996 кв.), 1 гараж, 28 ч/сект | 2017-10-13 | 00.40. | 03.30. | 02.50. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Испытание КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 ("Прокопьевскэнерго") | ф.16 (6 кВ) | 10 ТП | Котельная, школа, Поликлинника, скважина, юр/лица, 659 ч/сектора, 14 ком/домов (323 кв). | 2017-10-13 | 16.30. | 16.53. | 00.23. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Причина появления "земли" не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("МРСК") РП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-300 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 11 ТП (ГЭС), 2ТП (КЭнК) | 884 ч/сект, 18 МКД - 1480 квартир | 2017-10-13 | 22.10. | 23.25. | 01.15. | Повреждение (эл. пробой) концевой каб. муфты КЛ-10 на ТП-330 в сетях "Горэлектросети" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 №12 (ОАО энергоуправление г. Л-Кузнецкого) | ф.6-19-Б (6 кВ) | 10 ТП | 10 юр/лиц, 939 ч/сект. | 2017-10-14 | 00.52. | 01.28. | 00.36. | Аварийного отключения не было. Фидер отключён для шунтирования ЛР-6 кВ на ТП-74, нагрев контакта фазы "А". | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) | 10 ТП | 540 ч/сектора, 204 ком/сектора, котельная №24, 12 юр.лиц | 2017-10-14 | 23.48. | 00.37. | 00.49. | Аварийного отключения не было. Фидер отключён для безопасности при тушении пожара не жилого барака по ул. Водокональная 16. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.93 (6 кВ) | 5 ТП | 8 ч/сектора, 54 ком/сектора, котельная №26, 9 юр.лиц | 2017-10-14 | 23.48. | 00.37. | 00.49. | Аварийного отключения не было. Фидер отключён для безопасности при тушении пожара не жилого барака по ул. Водокональная 16. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("МРСК") ф.6-18-РП-23 (6 кВ) ("МРСК") | ТП-22 | 1 ТП | Больница (есть генератор) | 2017-10-15 | 15.56. | 16.06. | 00.10. | Исчезновение напряжения. Аварийное отключение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-8-ТП-104 (10 кВ) | 4 ТП | ООО "Кузбасс Капитал Инвест"(ТРК "Спутник"), 52 юр/лица; 6 5-эт. дома (460 квартир); 5 гаражей | 2017-10-15 | 22.00. | 22.14. | 00.14. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждена ф.В. КЛ от яч.3 ТП-105 до яч.4 ТП-198. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 ("Прокопьевскэнерго") | ф.16 (6 кВ) | 10 ТП | Котельная, школа, Поликлинника, скважина, юр/лица, 659 ч/сектора, 14 ком/домов (323 кв). | 2017-10-16 | 10.31. | 10.57. | 00.26. | Отключение от МТЗ. Причина повреждеие КЛ-6 кВ от ТП-434 до ТП-432. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-10 "Горный" ("КЭнК") | ф.6-7-КСП-2 (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 1 юр/лица. | 2017-10-16 | 12.44. | 17.00. | 244.16. | Отключение от МТЗ. Повреждение КЛ-6 кВ посторонними лицами. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-10 "Горный" ("КЭнК") | ф.6-8-КСП-2 (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 1 юр/лица. | 2017-10-16 | 12.49. | 17.00. | 244.11. | Отключение от МТЗ. Повреждение КЛ-6 кВ посторонними лицами. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") | ф.10-18-Х (10 кВ) | 2 ТП | 2 юр. Лица (Хлеб.завод(закрыт), Молокозавод (закрыт) помещения сдаются в аренду. | 2017-10-16 | 13.37. | 13.43. | 00.06. | Отключение от МТЗ с не успешным АПВ. Неисправность ВН-10 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.917 (6 кВ) | 9 ТП | Котельная №24, 4 юр/лица, 540 ч/сект, 144 ком/кв ( 4-2 эт. - 48 кв., 1-3 эт. - 36 кв., 1-5 эт. - 60 кв.) | 2017-10-17 | 11.50. | 12.06. | 00.16. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 19 ТП | 657 ч/сект, 49 юр/лиц, школа, амбулатория, ДК, скважина | 2017-10-18 | 09.35. | 09.43. | 00.08. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-73 (10 кВ) | 7 ТП | 29 ком/домов - 1308 кв., 6 ч/сект, 68 юр/лиц, школа, почта, водозабор (резерв), КНС (резерв), д/сад, администрация | 2017-10-18 | 09.35. | 10.01. | 00.26. | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-21 до ТП-19 персоналом "УКиТС" при производстве несогласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | пос. Поломошное: 108 ч/сектора | 2017-10-18 | 15.27. | 17.48. | 02.21. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "Фидерная" ("ЕвразРуда") | ф.6-25-Водозабор | 1 ТП | пос. Мундыбаш водозабор, 5 ком/домов, 2 юр/лица | 2017-10-19 | 13.33. | 15.19. | 01.46. | Отключение от МТЗ Обрыв провода в пролете оп.7-8 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) ("Зеленогорский ЗЖБИ") | 7 ТП | Зеленогорский ЗЖБИ. | 2017-10-19 | 18.44. | 13.21. | 18.37. | Отключение от ТО Повреждения в сети потребителя ("Зеленогорский ЗЖБИ"). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" ("Сибэлектросервис") РП-1 ("КЭнК") | ф.16 (6 кВ) | 8 ТП | Школа-гимназия, КемГУ, народный суд, ДЮСШ, библиотека, котельная, 46 юр/лиц, 23 ч/сектора, 214 ком/кв (3 - 5 эт. - 190 кв., 1 - 4 эт. - 12 кв., 1 - 2 эт. - 12 кв.) | 2017-10-20 | 11.45. | 13.00. | 01.15. | Отключение от МТЗ Эл.пробой потребительской КЛ-6 кВ от ТП-187 до ТП-"Русь" (абонентское). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сафоновская" ("МРСК") РП-8 ("КЭнК") | яч.11 (10 кВ) | 1 ТП | Кан.Бассейн 7А | 2017-10-21 | 06.24. | 06.33. | 00.09. | От Дуг.З. Отключилась отходящая яч.11 (потребительская: Водоканал). Причина не установлена. | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.12 (6 кВ) | 7 ТП | 14 ч/сектора, 6 юр.лиц | 2017-10-21 | 11.54. | 12.25. | 00.29. | Аварийного отключения не было Земля в сети 6 кВ Повреждение на потребительской отпайке от опоры №47. (Отпайка обслуживается группой потребителей ООО "Кара-Чумышский каменный карьер", ОАО "РМЗ", ФЛ Осипов В.С., СНТ "Белаз") АРГ №1370, №707, №0268, №2110 | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.13 (6 кВ) | 22 ТП | ф.13 Психоневролог. интернат, гидроузел,179 ч/сект. ф.19 2 котельные, школа, 8 юр/лиц, 315 ч/сект. | 2017-10-21 | 10.08. | 10.40. | 00.32. | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской ТП-867(ООО "Холдинг-Кристал) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Промузел" ("МРСК") | ф.10-15-Г (10 кВ) | 27 ТП | 1646 ч/сект, 1 5-эт. ком/дом - 36 кв.), школа, котельная, АТС, 3 скважины, поликлинника, 39 юр/лиц | 2017-10-22 | 11.49. | 11.49. | 00.00. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-16-С (6 кВ) | 3 ТП | Санаторий Анжерский, котельная | 2017-10-23 | 18.00. | 19.00. | 01.00. | Отключение от МТЗ Причина отключения - обрыв трех проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор 1-2 (предположительно Белазом). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-А (6 кВ) | 10 ТП | ОДС-1 Насосная (есть резерв), очисные сооружения (есть резерв), аэропорт, магазины, 146 ч/сект, 1 ком/дом - 38 кв. | 2017-10-24 | 07.30. | 09.46. | 02.16. | Отключение от МТЗ Пробой КЛ от ТП-57 до опоры. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("МРСК") РП-18 ("КЭнК") | яч.7 (6 кВ) | 7 ТП | ЕДДС, пожарная часть, котельная резерв,1 школа ; 15 юр.лиц, 10 ком.домов (200кв), 126 ч/сектора. Насосная. | 2017-10-24 | 13.56. | 14.21. | 00.25. | Отключение от МТЗ. Эл.пробой кабельной муфты на КЛ-6 кВ от опоры 6 кВ до ТП-172 яч.2. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-3 | 5 ТП | 2 ч/сектора, 4 юр/лица | 2017-10-25 | 01.10. | 01.35. | 00.25. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") | ф.6-3-Н (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. 6 кВ ЦРП-1) | 17 ТП | 1 с.ш. в ЦРП-1 Котельная, насосная водозабора (есть резерв), 2 школы, АТС, 4 дет/сада, психоневрологический интернат, 99 юр/лиц, 49 ком/домов (1956 кв.), 709 ч/сект. | 2017-10-27 | 11.23. | 11.31. | 00.08. | Отключение от МТЗ. Повреждение кабельной муфты в ТП-133 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-Н (6 кВ) | 2 ТП | Родильный дом, мех. Цех, офис, пром.цех, гараж. | 2017-10-27 | 11.23. | 11.23. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Повреждение кабельной муфты в ТП-133 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | Все фидера ООО "КЭнК" филиала "Энергосеть г.Таштагол (пгт.Темир-Тау)" | 54 ТП | ОДС-2 111 комм/домов (2715 кв.), 1302 ч/сектора, 7 насосных станций, ТВ, сотовые операторы, 2-Поликлиники, 2- ФНС, ТП ДСФ, 2-Школы, 3-д/сада, 2-ПЧ, 2-администрации,2 больницы, 2-очистные сооружения, ТП Водозабор, 11 юр/лиц. | 2017-10-28 | 12.06. | 12.25. | 00.19. | Исчезновение напряжения. Аварийное отключение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная" ("Электрические сети") | ф.1-23-Г (6 кВ) | 6 ТП | 1 юр/лицо, 96 ч/сектор | 2017-10-28 | 16.30. | 17.50. | 01.20. | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Наброс металлической проволоки и отгорание провода одной фазы на оп.46 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("МРСК") | ф.10-15-И ("МРСК") от ТП-461 (10 кВ) | 1 ТП | 35 ч/сек. | 2017-10-28 | 20.56. | 22.22. | 01.26. | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ. Причина: пробой изоляции ТН-10 кВ в ПУ КТП-461 | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-19-Х (6 кВ) ("МРСК") | 17 ТП | 912 кв., 20 МКД, 557 ч/с, 49 юр/лиц, ПО, АЗС, Очистные сооружения, ДК администрация, 2 д/сада, АТС (рез), поликлиника (рез), котельная №2 (рез) | 2017-10-31 | 15.35. | 16.44. | 01.09. | Аварийного отключения не было Разрушение изолятора ф."А" на ЛР-6 кВ перед ТП-517. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-3 ("КЭнК") | ф.6-6-ДК (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 Д/сад, 7 юр/лица, 11 ком/домов - 396 кв, вышка связи. | 2017-10-31 | 17.24. | 18.14. | 00.50. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Касание анкерным зажимом крепления подкоса на оп. №20-1. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Улус Тяговая" (ОАО "РЖД") | ф.10-3-У (10 кВ) | 3 ТП | 217 ч/сект, АТС, 1 юр/лицо | 2017-11-02 | 02.31. | 06.23. | 03.52. | Отключение от МТЗ Эл. пробой КЛ от ПС до оп.№1 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | 1015 ч/сект, 3 ком/дома (2 2-эт - 13 кв, 1 5-эт - 152 кв.) - 165 кв, 33 юр/лица | 2017-11-02 | 04.04. | 04.41. | 00.37. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | ф.93 (6 кВ) | 5 ТП | 8 ч/сектора, два трехэтажных дома (54 квартиры), котельная №26 (есть резерв), 9 юр.лиц | 2017-11-03 | 11.07. | 11.25. | 00.18. | Отключение от МТЗ. Повреждение (эл. пробой) одной из двух КЛ-6 кВ от КШ-83 до КШ-84. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ № 37 "Базовая" ("Прокопьевскэнерго") РП-13 ("КЭнК") ТП-228 ("КЭнК") | яч.9 (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-228 | 10 ТП | п. Ясная поляна кот. № 86, кот. ЦРБ, пол-ка, районная боль-ца,скорая помощь,перекачка № 9,юр.лица, 631 ч/сектора, 3 коммун. Дома (160кв) | 2017-11-03 | 11.42. | 11.44. | 00.02. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("МРСК") РП-17 ("Электрические сети") | ф.17-1-Б (6 кВ) | 3 ТП | ООО "Коммунальщик", газовая АЗС, 34 ч/сектор. | 2017-11-03 | 20.48. | 21.44. | 00.56. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | В-1-10 кВ (ввод 1 с.ш. 10 кВ) |  | Отключенных потребителей нет | 2017-11-03 | 22.03. | 22.03. | 00.00. | Отключение от ЗМН В-1-10 кВ Отключение ВЛ-110 кВ "Беловская-Новоленинская-1" Повреждения в сетях 110 кВ МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-11-15 (6 кВ) | 4 ТП | НПС, отделение полиции, муз. школа, 96 ч/сект, 28 юр/лиц , 23 ком/дома (7 5-эт. - 478 кв, 12 2-эт. - 152 кв, 1 4-эт. - 36 кв, 3 3-эт. - 72 кв) | 2017-11-03 | 22.07. | 22.46. | 00.39. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ. Касание проводов сорванным с крыши жилого дома листом кровельного железа | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("МРСК") | ф.6-16-3-Т (6 кВ) | 3 ТП | Завод "Труд" | 2017-11-03 | 22.20. | 22.45. | 00.25. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-16-В-5 (6 кВ) | 6 ТП | г. Салаир 2 юр/лиц, водозабор, химкомбинат, 2 дома отдыха | 2017-11-03 | 22.29. | 05.08. | 06.39. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Вырвало изолятор на опоре опоре ВЛ-6 кВ | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-13-К (10кВ) | 7 ТП | Магазин 2шт, Баня, 46 ч/с, Администрация, спортзал школы №56, Котельная №1, 20 МКД, налоговая инспекция | 2017-11-03 | 22.30. | 23.20. | 00.50. | Погодные условия: дождь. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") | ф.6-10-НГ (6 кВ) | 4 ТП | 457 ч/сект, 2 2-эт. ком/дома (32 кв.), 13 юр/лиц | 2017-11-03 | 22.35. | 23.29. | 00.54. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Киселевская подрайонная" ("Электрические сети") | ф.1-21-Г (6 кВ) | 14 ТП | МФЦ, городской архив, ОАО "Киселёвское ПТУ", база филиала, отдел УФМС, дом ребёнка, соцзащита, 3 дет сада, котельная, автовокзал, АЗС, КНС №4, ГУ №6, 92 юр лица, 97 ч/сектора, 965 комм/кв | 2017-11-03 | 22.43. | 22.43. | 00.00. | Аварийного отключения не было Погодные условия: штормовой ветер Эл.пробой потребительской КЛ-6 кВ в сторону ТП-406 (КНС) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | 1015 ч/сект, 3 ком/дома (2 2-эт - 13 кв, 1 5-эт - 152 кв.) - 165 кв, 33 юр/лица | 2017-11-03 | 22.51. | 22.51. | 00.00. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") | ф.6-35-П (6 кВ) (Резервный ввод 1 с.ш. 6 кВ РП-8) | 9 ТП | Котельная, школа, 6 юр/лиц, 48 коммун/кв, 925 ч/сектора. | 2017-11-03 | 22.56. | 00.23. | 01.33. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("МРСК") | 9 ТП | 2 котельные, КНС (есть резерв), ФНС (есть резерв), дет. сад (есть резерв), 8 МКД, 140 ч/сектора, 19 юр.лиц | 2017-11-03 | 23.05. | 03.25. | 04.20. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Падение 2-х опор в сетях МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 25 ТП | 4 котельных, Узел связи, ЦРБ, 2 д/сада, Поликлиника, Скважина, 2 банка, ДК, 728 ч/сект, 37 ком/домов, 9 юр/лиц | 2017-11-03 | 23.09. | 23.09. | 00.00. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 ("Прокопьевскэнерго") | ф.21 (6 кВ) | 13 ТП | 3 котельных, школа, д/дом, юр/лица, 574 ч/сект, 50 ком/домов (1426 кв.) | 2017-11-03 | 23.14. | 23.28. | 00.14. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("МРСК") | ф.6-31-Г (6 кВ) ("МРСК") | 6 ТП | г. Салаир 2 Школы (+2 котельные), 665 ч/сект, 4 2-эт. ком/дома (46 кв), 7 юр/лиц | 2017-11-03 | 23.14. | 05.49. | 07.20. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Повреждение в сетях МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.13 (6 кВ) | 10 ТП | Психоневролог. интернат, гидроузел,179 ч/сект. | 2017-11-03 | 23.16. | 00.42. | 01.26. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-4-С (6 кВ) | 52 ТП | Котельная, отд.связи, школа, ЦТП-7, тяговая-2, две насосных, очистные (есть резерв), дом отдыха, садовые общества, 7 юр/лиц, 1909 ч/сект, 409 ком/кв. | 2017-11-03 | 23.20. | 23.41. | 00.21. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 10 ТП | 200 ч/сект, 19 юр/лиц, котельная, скважина | 2017-11-03 | 23.20. | 23.45. | 00.15. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") РП-4 ("Беловское энергоуправление") | ф.4-16-Г (6 кВ) | 6 ТП | 433 ч/сектора, 12 юр/лиц, котельная автобазы (ООО "Автобаза "Инская") | 2017-11-03 | 23.22. | 23.56. | 00.34. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") | ф.6-8-ТЦ (6 кВ) | 4 ТП | 147 ч/сектора, телецентр (есть дизель-генератор), 2 юр/лица. | 2017-11-03 | 23.29. | 23.47. | 00.18. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-3 ("КЭнК") | ф. 6-508(43)-Б (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-1 Насосная, ДРСУ, штаб "ВГСЧ", котельная ПЛ, детский сад, гостиница "Эдельвейс", 6 юр/ лиц, шорский национальный парк | 2017-11-03 | 23.30. | 23.30. | 00.00. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-3 | 5 ТП | 2 ч/сектора, 4 юр/лица | 2017-11-03 | 23.30. | 06.35. | 07.05. | Погодные условия: штормовой ветер Обрыв проводов на ВЛ-10 кВ ф.10-13-Г | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф. 6-10-Б (6 кВ) | 6 ТП | ОДС-1 Профилакторий "Ромашка", зона отдыха "Бельково", гостиница "Эдельвейс" | 2017-11-03 | 23.33. | 03.28. | 03.55. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор №23-24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) | 16 ТП | 47 юр/лиц, 9 ком/домов - 330 кв., 457 ч/сект, ЦТП-6 (резерв), 5 юр/лиц, садовые объщества, санаторий. | 2017-11-03 | 23.40. | 23.55. | 00.25. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("МРСК") | ф.6-13-С (6 кВ) | 15 ТП | Котельная №47, юр/лица, 674 ч/сект, 3 комм/дома (107 кв.), 3 дома барачного типа (40 кв.). | 2017-11-03 | 23.42. | 01.01. | 01.19. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.19 (6 кВ) | 12 ТП | 2 котельные, школа, 8 юр/лиц, 315 ч/сект. | 2017-11-03 | 23.43. | 00.26. | 00.43. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Падение провода на ВЛ-6 кВ отпайки на ТП-560 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("МРСК") | ф.6-16-С (6 кВ) | 4 ТП 1 ТП (ГЭС) | 1 юр/лицо, КНС, поликлиника, почта, СНТ Родничок, СНТ Оазис, 704 ч/сект | 2017-11-03 | 23.56. | 05.05. | 05.09. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Повреждение на отходящем от ТП-328 ф.Сады | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ №20 ("Прокопьевскэнерго") | ф.12 (6 кВ) | 7 ТП | 14 ч/сектора, 6 юр.лиц | 2017-11-04 | 00.12. | 00.26. | 00.14. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 ("Прокопьевскэнерго") | ф.22 (6 кВ) | 9 ТП | Школа, котельная, 2 2-эт. комм/дома (16 кв.), 445 ч/сект, 5 юр/лиц. | 2017-11-04 | 00.14. | 00.47. | 00.33. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 ("Прокопьевскэнерго") | ф.7 (6 кВ) | 16 ТП | Скор. помощь, дет/сад, 2 котельные, школа, скважина, 2 АТС, юр/лица, санаторий, 883 ч/сект, 17 ком/домов - 515 кв. | 2017-11-04 | 00.14. | 00.50. | 00.46. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") | ф.10-3-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. 10 кВ РП-10 кВ) | 35 ТП | Отключенных потребителей нет | 2017-11-04 | 00.17. | 00.17. | 00.00. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-16-Х (10 кВ) | 6 ТП | Котельная, д/сад, хлебзавод, 25 юр/лиц, 35 ч/сектора, ком/домов (7 2-эт. - 127 кв) | 2017-11-04 | 00.17. | 00.36. | 00.19. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 21 ТП | 657 ч/с, 43 юр. лиц, школа, амбулатория, ДК, 3 АЗС, нефтебаза, скважина, СДРСУ, асфальтный завод | 2017-11-04 | 00.17. | 00.28. | 00.11. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.2-13 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-34) | 7 ТП | 16 МКД (593 квартиры), 4 юр/лица, ЦТП | 2017-11-04 | 00.17. | 04.05. | 03.48. | Погодные условия: штормовой ветер Повреждения в сетях 110 кВ в МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.1-4-РП-34 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-34) | 3 ТП | 8 5-эт. ком/домов (560 кв.), 5 юр/лиц | 2017-11-04 | 00.17. | 04.05. | 03.48. | Погодные условия: штормовой ветер Повреждения в сетях 110 кВ в МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-20" (ООО "Евразэнерготранс") | ф.28-ГНС-202А (6 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей нет (ГНС 202А - есть резерв) | 2017-11-04 | 00.17. | 04.37. | 04.20. | Погодные условия: штормовой ветер Повреждения в сетях 110 кВ в МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-20" (ООО "Евразэнерготранс") | яч. №15 (ТП-8) | 1 ТП | Отключенных потребителей нет (Горбольница - есть резерв) | 2017-11-04 | 00.17. | 04.37. | 04.20. | Погодные условия: штормовой ветер Повреждения в сетях 110 кВ в МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Юго-Западная" ("МРСК") | ф.6-4-Д (6 кВ) | 11 ТП | 2 котельных, школа, д/дом, АТС, юр/лица, 5 ком/домов, 1060 ч/сект | 2017-11-04 | 00.20. | 00.34. | 00.14. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-19-Х (6 кВ) ("МРСК") | 17 ТП | 912 кв., 17 МКД, 557 ч/с, 49 юр. лиц, МЧС, АЗС, КНС, ДК администрация, 2 д/сада | 2017-11-04 | 00.22. | 05.20. | 04.18. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Повреждения в сетях МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") | ф.6-10-Ф (6 кВ) | 14 ТП | 2 ЦТП, подъём, школа, АТС, 42 юр/лица, психоневрологический диспанцер, ДДТ, 57 ч/сект, 824 ком/кв. | 2017-11-04 | 00.25. | 01.12. | 00.47. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("МРСК") | ф.6-2-П (6 кВ) | 8 ТП | 12 юр/лиц, 361 ч/сектора, д/сад, КНС, вод. Скважина, магазины, телеф. Связь, миникотельная. | 2017-11-04 | 01.13. | 05.42. | 04.23. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") | 18 ТП | 65 ком/домов - 1053 кв., интернат, 2 школы, 5 д/садов, военкомат, 187 ч/сект, 2 котельные (есть резерв), скважина, прокуратура, Сбербанк, 2 узла связи, очистные (есть резерв), ФНС (есть резерв), 46 юр/лиц | 2017-11-04 | 01.20. | 01.35. | 00.15. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение Т-2 на ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) | 19 ТП | Школа, коррекционная школа, 1837 ч/сект, 9 ком/домов (336 кв.), 3 котельных, 4 д/сада, 17 юр/лиц. | 2017-11-04 | 01.20. | 01.35. | 00.15. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение Т-2 на ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-8-П (10 кВ) | 4 ТП | 213 ч/сектора, 4 юр/лица, водозабор, очистные | 2017-11-04 | 01.20. | 01.35. | 00.15. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение Т-2 на ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("МРСК") | ф.6-9-Г (6 кВ) от ВВ в ТП-51 | 5 ТП | 418 ч/сект, ГУ 6-А, 2 юр/лица | 2017-11-04 | 01.34. | 06.20. | 04.46. | Погодные условия: штормовой ветерр Отключение от МТЗ Обрыв проводов на ВЛ-6 кВ между опорами 14/1 и 14/2 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Зиминка" ("МРСК") | ф.6-110-П (6 кВ) | 16 ТП | котельная, 2 бойлерных, насосная, 2 школы, 1487 ч/сектора, 4 ком/дома. | 2017-11-04 | 01.38. | 04.08. | 03.30. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Падение деревьев на првода ВЛ-6 кВ в районе ТП-641 и ТП-646 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-5-В (6 кВ) | 4 ТП | ООО "Ресурс-Гарант" котельная №7, насосная котельной №7; водонапорная башня; 12 юр/лиц, 291 ч/сектора | 2017-11-04 | 03.11.2017 23.10. 23.53. 00.10. 01.51. | 03.11.2017 23.10. 23.53. 00.10. 02.15. | 00.24. | Погодные условия: штормовой ветер Подхлест проводов ВЛ-6 кВ оборванным проводом связи | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-7-РП (10 кВ) | 25 ТП | 4 котельных, Узел связи, ЦРБ, 2 д/сада, Поликлиника, Скважина, 2 банка, ДК, 728 ч/сект, 37 ком/домов, 9 юр/лиц | 2017-11-04 | 02.05. | 04.50. | 02.45. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-П (10 кВ) | 6 ТП | Поселковая адм-ция, котельная, 2 д/сада, вечерняя школа, почта, стадион, д/творчества, 33 юр/лица, 251 ч/сектора. | 2017-11-04 | 02.10. | 02.17. | 00.07 | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") | ф.10-7-В (10 кВ) от ЯКНО-2 | 7 ТП | Детский сад, 10 юр/лиц, 140 ч/сектора | 2017-11-04 | 02.23. | 02.25. | 00.02. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Промузел" ("МРСК") | ф.10-15-Г (10 кВ) от ТП-44 до реклоузера Р-1 | 6 ТП | 605 ч/сект, 3 юр/лица | 2017-11-04 | 02.57. | 07.30. | 04.33. | Погодные условия: штормовой ветер Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой 3-х изоляторов на ВЛ-10 кВ | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-15-0 (6 кВ) | 9 ТП | Скважина, насосная, школа, котельная (есть резерв), насосная (есть резерв), 13 юр/лиц, 336 ч/сектора. | 2017-11-04 | 03.13. | 03.35. | 0.22. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 ("Прокопьевскэнерго") | ф.16 (6 кВ) | 10 ТП | Котельная, школа, Поликлинника, скважина, юр/лица, 659 ч/сектора, 14 ком/домов (323 кв). | 2017-11-04 | 03.15. | 05.15. | 02.00. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ Падение дерева на првода ВЛ-6 кВ в пролете опор №27-28 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("МРСК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-10-П (10 кВ) | 6 ТП | Поселковая адм-ция, котельная, 2 д/сада, вечерняя школа, почта, стадион, д/творчества, 33 юр/лица, 251 ч/сектора. | 2017-11-04 | 03.33. | 04.43. | 01.20. | Погодные условия: штормовой ветер Отключение от МТЗ. Обрыв провода на опоре ВЛ-10 кВ на опоре 29/3 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-12-МК (10 кВ) | 6 ТП | Юр/лица | 2017-11-04 | 03.57. | 05.40. | 01.43. | Аварийного отключения не было Отключен по заявке МРСК для безопасного проведения работ по устранению обрыва провода в сетях МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-14-К (10 кВ) (ввод 1с.ш. в РП-10 кВ) | 20 ТП | Военкомат, Пожарная часть, ГИБДД, ФГУ ДЭП (дорожники, котельных (в т.ч. Эл/котельные), водозабор, 2 водонапорных башни, насосная, РОВД, школа, 2 д/сада, 2 пекарни, стадион, 38 юр/лиц, 1260 ч/cектора, 410 ком/кв. | 2017-11-04 | 03.57. | 05.40. | 01.43. | Аварийного отключения не было Отключен по заявке МРСК для безопасного проведения работ по устранению обрыва провода в сетях МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("МРСК") | ф.10-26-К (10 кВ) (ввод 1с.ш. в РП-10 кВ) | 22 ТП | 5 котельных, 3 водонапорных башни,3 школы, 3 д/сад, МОУ ЦДО, ДК, вышка связи, Администрация р-на (зд-ие, гараж), админнистр.поселка (зд-ие,гараж), МУ ЦСО (админ.зд-ие, гараж), Отдел культуры, художественная школа №13, мастерская худ.школы, управление образования, управление с/х , ЦРБ (есть резерв) (корпус терапия, пристройка, гл.корпус, админ.зд-е, пищеблок, поликлиника, 2 гаража), сбербанк, узел связи (админ.зд-е, дизельная), КБО (зд-е, гараж), маг."Центральный", маг."Угловой", маг. "Калина", маг."Хороший", маг." Мария-РА",маг. Перекресток, маг. Селяночка, маг, Скарлет, КЭнК, Кузбассэнергосбыт ,ОВО, Районный суд, Служба судебных пристовов, Спорткомплекс, Столовая, закс, библиотека,аптека, АЗС-2шт. 245 юр. лиц | 2017-11-04 | 03.57. | 05.40. | 01.43. | Аварийного отключения не было Отключен по заявке МРСК для безопасного проведения работ по устранению обрыва провода в сетях МРСК | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-2А ("КЭнК") ф.6-4-Ц (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-179 | 1 ТП | 1 к/сектора( 6 этаж-167), 3 к/сектора (5 этаж- 130 кв.),2 к/сектора (9 этаж-256 кв.), 3 ч/сектор, АЗС, магазин | 2017-11-04 | 06.35. | 06.37. | 00.02. | Погодные условия: штормовой ветер Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ-6 кВ между ТП-177 и ТП-179 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.10-3 (10 кВ) | 7 ТП | Котельная, скважина, школа, МЧС, 8 юр/лиц, 550 ч/сектора. | 2017-11-04 | 08.04. 10.40. | 08.10. 11.00. | 00.06. 00.20. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Отключали для поиска места повреждения Неисправность РЗиА на ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") РП-6 кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод") | ф."Город-2" (6 кВ) от Реклоузера Г-2-1 | 13 ТП | 678 ч/сект, 28 юр/лиц, психоинтернат, очистные, скважина | 2017-11-04 | 09.12. | 09.46. | 00.34. | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения. Искрения ножа ф."В" (слабый контакт) на ЛР(РЛК)-6 кВ перед ТП-33 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Центральная" ("МРСК") | ф.6-3-П (6 кВ) | 7 ТП | пос. Центральный Администрация, школа, водонапорная башня, больница, 2 насосных, 15 юр/лиц, 132 ч/сектора | 2017-11-04 | 10.33. | 14.08. | 03.35. | Погодные условия: порывистый ветер Отключение от МТЗ Разрушение изолятора ф."В" на оп. №39. Обрыв провода ф."С" ВЛ-6 кВ между оп. №47 и №48 в результате падения дерева из-за охранной зоны. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("МРСК") РП-6 ("БЭУ") | ф.6-16-Г (6 кВ) | 5 ТП | 657 ч/сект, 8 юр/лиц | 2017-11-04 | 11.00. | 12.31. | 01.31. | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения. Обрыв шлейфа, разрушение опорного изолятора неподвижного контакта ф."А" на ЛР(РЛК)-6 кВ перед ТП-675. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("МРСК") РП-17 ("Электрические сети") | ф.17-4-Г (6 кВ) | 3 ТП | 4 юр/лица | 2017-11-04 | 11.00. | 17.00. | 06.00. | Погодные условия: порывистый ветер Отключение от МТЗ Обрыв проводов ВЛ-6 кВ между оп. №30 и №30/2 на отпайке к ТП-455 в результате падения деревянной опоры. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-10-Г (10 кВ) | 5 ТП | Котельная, дет/сад, 3 ком. дома (50 кв.), 115 ч/сект, 27 юр/лиц. | 2017-11-04 | 20.51. | 21.18. | 00.27. | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ. Частичный обрыв гибкой связи на ЛР-10 кВ (РЛК) к ТП-К-3. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") РП-4 ("Беловское энергоуправление") | ф.4-8-Г (6 кВ) | 6 ТП | Очистные, д/сад, АТС, вышка связи "МТС", школа, котельная, 10 юр/лиц, 578 ч/сект, 6 ком/домов (4 2-эт. - 40 кв, 2 3-эт. - 48 кв.) - 88 кв. | 2017-11-04 | 23.11. | 23.43. | 00.32. | Отключение от МТЗ Пробой опорного изолятора на ВН в ТП-612. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") РП-4 ("Беловское энергоуправление") | ф.4-16-Г (6 кВ) | 6 ТП | 433 ч/сектора, 12 юр/лиц, котельная автобазы (ООО "Автобаза "Инская") | 2017-11-04 | 23.11. | 23.43. | 00.32. | Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) от реклоузера RВА-ВП-1 | 10 ТП | 196 ч/сектора, 5 скважин, 2 АЗС, школа (есть резерв). | 2017-11-05 | 09.25. | 11.22. | 01.57. | Отключение от МТЗ реклоузера РВА-ВП-1 Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("МРСК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-9-2Л (10 кВ) от ТП-15 до ТП-126 | 1 ТП | 147 ч/сект, 6 юр/лиц | 2017-11-05 | 11.14. | 11.45. | 00.31. | Аварийного отключения не было Отключено для безопасного проведения работ персоналом потребителя по стороне 10 кВ Повреждения на ТП-79 (Водоканал) в сети потребителя | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-27 (10 кВ) | 6 ТП | пос. Бачатский 9 2-эт. ком/домов - 162 кв, котельная, насосная, 6 юр/лиц | 2017-11-07 | 11.37. | 12.07. | 00.30. | Отключение от МТЗ после появления "земли" Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от ТП-370 до ТП-371. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ш. Киселёвская №13" ("МРСК") | ф.6-36-Г (6 кВ) | 2 ТП | 1 МКД (24 кв.), рота ППС, 19 юр. лиц, 9 домов ч/сектора, псих диспансер, ГОВД, прокуратура | 2017-11-07 | 23.15. | 23.55. | 00.40. | Аварийного отключения не было, "земля" в сети 6 кВ Повреждение (эл. пробой на «землю») КЛ-6 кВ № 2 от ПС до ТП-1. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ЭС 110 кВ "ЮК ГРЭС" ("Ю-К ГРЭС") | ПС 110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская) | 77 ТП | 7,09 бытовых абонентов, 4 лечебные учереждений, 6 школ, 7 детских садов, 10 котельных, 11объектов водоснабжения. | 2017-11-08 | 04.40. | 05.22. | 00.42. | Исчезновение напряжения с ЭС 110 кВ "ЮК ГРЭС". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ЭС 110 кВ "ЮК ГРЭС" ("Ю-К ГРЭС") | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") | 74 ТП | 11,135 бытовых абонентов, 6 лечебных учереждений, 4 школы, 12 детских садов, 6 объектов водоснабжения. | 2017-11-08 | 04.40. | 05.31. | 00.51. | Исчезновение напряжения с ЭС 110 кВ "ЮК ГРЭС". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-205(8)-ФС (6 кВ) (ввод на 2 с.ш. ТП-3) | 2 ТП | ОДС-1 11 комм/домов - 86 кв., 10 ч/сект, 1 юр/лицо | 2017-11-08 | 09.16. | 09.16. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Ошибочные действия персонала Фильтровальной станции | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 4 ТП | ОДС-2 д.Сухаринка, д.Кедровка, д.Самара. 29 ч/сектора, карьер по добыче природного камня (не работает), 1 баз отдыха (летний период), полиция (летний период). | 2017-11-08 | 21.00. | 21.00 | 00.00. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-5-ЦРП-1 (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-2 14 ч/сектора, дачи, 2 блока капитальных гаражей | 2017-11-09 | 10.05. | 12.12. | 02.07. | Аварийного отключения не было. Отключен для устранения неисправности. Искрение ножа ф."С" (слабый контакт) на ЛР-6 кВ перед ТП-202 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("МРСК") | ф.6-7-К (6 кВ) от Р-6 до Р-7 | 5 ТП | Гаражи, 2 юр/лица, 663 ч/сектор | 2017-11-09 | 15.15. | 15.25. | 00.10. | Аварийного отключения не было. Отключен для устранения повреждения. Искрение ЛР(РЛК)-6 кВ №57 из-за касания гибкой связи одной из фаз оп. №32/3 в результате её частичного обрыва. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.10-3 (10 кВ) | 7 ТП | Котельная, скважина, школа, МЧС, 8 юр/лиц, 550 ч/сектора. | 2017-11-09 | 17.36. | 18.40. | 01.04. | Аварийного отключения не было. "Земля" в сети 10 кВ Эл.пробой фарфорового изолятора на опоре №43 ВЛ-10 кВ. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Промузел" ("МРСК") | ф.10-15-Г (10 кВ) | 27 ТП | 1646 ч/сект, 1 5-эт ком/дом - 36 кв.), школа, котельная, АТС, 39 юр/лиц, поликлинника, 3 скважины | 2017-11-09 | 18.12. | 18.27. | 00.15. | Отключение в результате ложного срабатывания АЧР на ПС. Однофазное замыкание на Землю на потребительской отпайке к ТП-64. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ Мехзаводская ("МРСК") | ф.10-13-Ц (10 кВ) (ввод на 1 с.ш. РП-1) | 36 ТП | 45 юр.лиц, школа №8, д/с, котельная №2, водонапорная башня, детский дом, котельная №10, №1, нарсуд, соц.защита, животноводческое хозяйство, 10 ком. дома (2012 квартир), 99 аб. ч/с. | 2017-11-10 | 05.39. | 05.39. | 00.00. | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения со стороны питающей ПС 110/10 кВ Мехзаводская (МРСК) по причине аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топкинская-1 (МРСК) | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Карагайлинская" ("МРСК") | ф.6-14-Ш (6 кВ) | 2 ТП | 44 ч/сектор, Скважины №1,2. | 2017-11-10 | 07.55. | 08.17. | 00.22. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Фидер отключён для устранения повреждения Обрыв провода ф."В" в пролётах между оп. №24 и №25 кузовом проехавшим под ВЛ неизвестным грузовым автомобилем. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-4-"Центральная" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 пос. "Спасск" Администрация, д/сад, школа, дет. дом, больница, пекарня, почта, клуб, 180 ч/сект. | 2017-11-10 | 16.20. | 20.02. | 03.43. | Отключение от МТЗ Повреждённие неизвестным транспортным средством (погрузчиком) бетонной опоры № 12-4 с установленным ЛР на ТП-510, опора при падении задела угол здания клуба (имеются повреждения внешней облицовки здания). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП | пос. Поломошное: Санаторий (областной детский кардио-пульманологический), 108 ч/сектора | 2017-11-10 | 16.38. | 17.45. | 01.07. | Отключение от МТЗ Повреждение в сети МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("МРСК") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-3-П-1 (6 кВ) от Реклоузера R-6 | 9 ТП | ОДС-2 п. Мундыбаш. 289 ж/д ч/с; 2 коммун/д 16 кв.; Больница, Котельная больницы, 6 юр. Лиц, освещение 2ух авт. Мостов, Телевышка (есть резерв) | 2017-11-11 | 10.30. | 12.54. | 02.24. | Погодные условия: порывистый ветер Отключение от МТЗ. Падение дерева (из-за охранной зоны) на ВЛ-6 кВ с последующим обрывом и вытягиванием проводов в 3-х пролётах (между 91 и 94 опорами), повреждением 2-х траверс, изоляторов. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("МРСК") | ф.6-11-Т (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 Насосная холодной воды, 110 ч/сект, резерв телевышки, резерв фильтровальной станции (ТП "Балгашта") | 2017-11-11 | 12.06. | 12.25. | 00.19. | Погодные условия: порывистый ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("МРСК") | ф.6-11-Т (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 Насосная холодной воды, 110 ч/сект, резерв телевышки, резерв фильтровальной станции (ТП "Балгашта") | 2017-11-11 | 12.33. | 15.35. | 03.02. | Погодные условия: порывистый ветер Отключение от МТЗ повреждение (эл. пробой) двух опорных изоляторов под держателями ПК-6 кВ по фазе «С», сгорание плавких вставок в двух ПК-6 кВ по ф. «А» и «С» в ТП-92. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | В-35-Т2 | 11 ТП | 3 котельных, насосная, насосная котельной №10, насосная котельной №11, 395 ч/сектора, детский сад, АТС, СОШ, уч. больница 29 юр.лиц, | 2017-11-12 | 00.43. | 01.45. | 01.02. | Отключение от МТЗ с "землей" Эл.пробой проходного изолятора 35 кВ ф."С" на ПС-35/6 кВ "Берикульская" | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 4 ТП | ОДС-2 32 ч/сектора, 51 дачный домик, база отдыха (работает в летний период) | 2017-11-12 | 07.08. | 07.08. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 4 ТП | ОДС-2 32 ч/сектора, 51 дачный домик, база отдыха (работает в летний период) | 2017-11-12 | 07.24. | 17.42. | 10.18. | Отключение от МТЗ. Отгорание провода ф.В на оп. 76 в результате замыкания на траверсу (подтянуло при похолодании). | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("ФСК ЕЭС") | ф.Восточная-1 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-1-КВ) | 3 ТП | нет отключенных потребителей | 2017-11-13 | 13.05. | 13.05. | 00.00. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Фидер отключён для устранения повреждения Повреждение (эл. пробой на "землю") КЛ-10 кВ от ПС до опоры № 1. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 ("Прокопьевскэнерго") | ф.23 (6 кВ) | 15 ТП | Очистные, школа, д.сад, юр/лица, 652 ч/сектора,12 коммун.домов (181 кв.). | 2017-11-13 | 21.14. | 21.28. | 00.14. | Отключение от МТЗ. Причина отключения: на ТП-463 наехал автомобиль (ВАЗ 2106 № н078 ак 142), автомобиль на месте, водитель скрылся. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ТП-75 (ООО "ГЭС") | ф.ТП-75 (ООО "ГЭС") (6 кВ) | 2 ТП(КЭнК): ТП-643 ТП-662 | 7 юр.лиц, 11 МКД, 418 квартир. | 2017-11-14 | 01.16. | 01.36. | 00.20. | Аварийного отключения не было, Исчезновение напряжения на питающем фидере (не согласованные переключения персоналом ГЭС). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" ("Сибэлектросервис") РП-1 ("КЭнК") РП-10 ("КЭнК") | ф.17 (6 кВ) Ввод 2 секции 6 кВ | 4 ТП | 139 кв. комунального сектора, 8 юр.лиц | 2017-11-14 | 13.14. | 13.21. | 00.07. | Отключение от ДЗ Причина отключения не установлена. | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") | ф.10-5-Т-ЦРП (10 кВ) (ввод 1 секции ЦРП-10) | 7 ТП | Скважина-2шт, котельная (есть генератор) , КНС (есть резерв), д/сад (резерв), интернат (есть генератор), 13 юр/лиц, 403 частного сектора | 2017-11-15 | 11.37. | 11.45. | 00.08. | Отключение от ТО при наличии повреждения (замыкания на "землю") на отходящем с 1 секции ЦРП-10 ф.10-13-1Т. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-1Т (10 кВ) | 5 ТП | Скважина-2шт, котельная (есть генератор), КНС (есть резерв), (д/сад- резерв), интернат (есть генератор), 10 юр/лиц, 172 жилых домов ч/сектора | 2017-11-15 | 11.37. | 13.15. | 01.38. | Аварийного отключения не было, "земля" в сети 10 кВ Повреждение (эл.пробой на "землю") резервной КЛ-10 кВ (ААБЛ-3-120) ф."С" на отходящем ф.10-13-1Т на участке от ЦРП-1 до опоры №1 | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 4 ТП | ОДС-2 ПС-35/6 кВ "Сухаринка" д.Сухаринка, д.Кедровка, д.Самара. 32 ч/сектора, карьер по добыче природного камня (не работает), 1 баз отдыха (летний период), полиция (летний период). | 2017-11-16 | 00.29. | 08.40. | 08.11. | Аварийного отключения не было, "земля" в сети 35 кВ.(подтянуло при похолодании). | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | В-35-ТК (35 кВ) | 21 ТП | ФАП, ООО«ТЭК»-кот. №7, кот. ТЭК №37, №56, 2 насосных ,адм. п.Комсомольск, д.сад, школа, 860 абонентов ч.с. | 2017-11-17 | 15.22. | 15.28. | 00.06. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | В-35-ТБК (35 кВ) | 11 ТП | ООО «ТЭК» кот.№8, №10, №11, 2 насосных, дет сад, адм. п. Берикуль, больница, АТС, школа, 396 абонентов ч.с. | 2017-11-17 | 15.22. | 15.30. | 00.08 | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС 35/10 кВ Городская (МРСК) ф.10-11-Г (10 кВ) | ТП-8 | 1 ТП | 174 ч/с, 8 юр. лиц | 2017-11-18 | 03.40. | 04.40. | 01.00. | Аварийного отключения не было, Отключено для устранения нагрева в местах соединения наконечников на каб. перемычке 0,4 кВ с тр-ра. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская-2" ("МРСК") | ф.6-8-17 ("МРСК") | 1 ТП | 2 комм/дома (90 кв.) | 2017-11-19 | 18.35. | 18.56. | 00.21. | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях "МРСК" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | ф.6-4-Б (6 кВ) | 7 ТП | Школа, д/сад, 28 юр/лиц, 4 комм/дома (228 кв.), 1085 ч/сект. | 2017-11-19 | 20.48. | 21.10. | 00.22. | Исчезновение напряжения на 2 секции 6 кВ ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") из-за отключения питающего фидера ф.6-26-П1 от "Земляной защиты" на ПС-35/6 №12 (ОАО энергоуправление г. Л-Кузнецкого). Причина неизвестна | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") | ф.6-4-Б (6 кВ) | 6 ТП | Школа, д/сад, 28 юр/лиц, 941 ч/сект. | 2017-11-20 | 09.17. | 10.30. | 01.13. | Исчезновение напряжения на 2 секции 6 кВ ПС-6 кВ "№910" ("ш.Полысаевская") из-за отключения питающего фидера ф.6-26-П1 от "Земляной защиты" на ПС-35/6 №12 (ОАО энергоуправление г. Л-Кузнецкого). Причина неизвестна | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-5 "Ключевой" (6 кВ) от Реклоузера R-4 | 8 ТП | ОДС-1 Школа, котельная школы, 144 ч/сектора, дачи. | 2017-11-21 | 10.32. | 12.01. | 01.29. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Оп. 388 обнаружена перетертая вязка провода. Провод ф.В лежит на траверсе. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ЭС-110/35/6 кВ "ЮК ГРЭС" ОАО Кузбассэнерго СГК | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская ("МРСК") | 142 ТП | ОДС-1 4 больницы, 8 котельных, 19 д/сады, 2 фильтровальные станции, 15 школ, 7 АЗС, комм/домов-164 (5969 кв.), 5291ч/сектора, аэропорт, хлебозавод, 2 техникума. | 2017-11-22 | 09.02. | 09.20. | 00.18. | Исчезновение напряжения на ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС-Кондомская" ("МРСК"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("МРСК") | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская ("МРСК") | 54 ТП | ОДС-2 111 комм/домов (2715 кв.), 1302 ч/сектора, 7 насосных станций, ТВ, сотовые операторы, 2-Поликлиники, 2- ФНС, ТП ДСФ, 2-Школы, 3-д/сада, 2-ПЧ, 2-администрации,2 больницы, 2-очистные сооружения, ТП Водозабор, 11 юр/лиц. | 2017-11-22 | 09.02. | 09.20. | 00.18. | Исчезновение напряжения на ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС-Кондомская" ("МРСК"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ЭС-110/35/6 кВ "ЮК ГРЭС" ОАО Кузбассэнерго СГК | ВЛ-110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская ("МРСК") | 94 ТП | ОДС-3 178 ком/домов (4307 кв.), 1416 ч/сект, 264 юр/лиц. 6 дет/садов, 2 котельные, воздуховыдающий, колония, ВГСЧ, 2 пож. части, 5 насосных, 3 бойлерные. | 2017-11-22 | 09.02. | 09.20. | 00.18. | Исчезновение напряжения на ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС-Кондомская" ("МРСК"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("МРСК") | ф.6-9-П (6 кВ) | 9 ТП | Школа, котельная, 15 юр/лиц., 651 дом ч/с | 2017-11-22 | 09.04. | 10.06. | 00.41. | Исчезновение напряжения со стороны ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("МРСК") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("МРСК") РП-6 кВ ("Разрез Корчакольский") | ф.6-2-ОП (6 кВ) | 3 ТП | 3 юр/лица, с/о "Бережок-1" | 2017-11-22 | 09.04. | 10.06. | 00.41. | Исчезновение напряжения со стороны ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("МРСК") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Зенковская" ("МРСК") РП-14 ("КЭнК") | яч.12 (6 кВ) | 11 ТП | 26 2-эт. комм/домов (385 кв.), 779 ч/сект., котельная, перекачка №5, юр/лица | 2017-11-22 | 21.42. | 21.43. | 00.01. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") ф.6-4-"Ц" ("КЭнК") | КТП-509 | 1 ТП | ОДС-1 Администрация, д/сад, Амбулатория, Школа, 142 ч/сект, 3 юр/лица. | 2017-11-23 | 10.42. | 13.19. | 02.37. | Аварийного отключения не было Разрушение изолятора ф."В" на неподвижных контактах ВН-6 кВ в ТП-509 | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-4-"Центральная" (6 кВ) | 2 ТП | ОДС-1 пос. "Спасск" Администрация, д/сад, школа, дет. дом, больница, пекарня, почта, клуб, 180 ч/сект. | 2017-11-23 | 12.57. | 13.19. | 00.21. | Аварийного отключения не было Нарушение соостности ножей ЛР-6 кВ на ТП-509 | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("МРСК") ф.6-26-П-6 (6 кВ) | ТП-100 | 1 ТП | 59 частного сектора, 4 юр.лица | 2017-11-23 | 14.40. | 16.46. | 02.06. | Аварийного отключения не было Эл.пробой опорных изоляторов держателя ПК-6 кВ ф."А" | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | РП-"АЛПДС" (ОАО "Транссибнефть") | ф.6-19-С (6 кВ) | 4 ТП | 35 ч/сектора, 4 юр.лица | 2017-11-23 | 18.14. | 19.38. | 01.24. | Исчезновение напряжения с РП-"АЛПДС" (ОАО "Транссибнефть") Повреждение в ячейке СН в РП-"АЛПДС" (ОАО "Транссибнефть") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("МРСК") | ф.6-14-Ц (6 кВ) | 8 ТП | 2 дет. сада, дом сестринского ухода, 28 юр. лиц, 142 ч/ сектор, 1378 комм. кв. | 2017-11-25 | 11.16. | 11.16. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Причина - персоналом шахты №12 была повреждена КЛ-6 кВ от ПС до ЦРП-2, при проведении не согласованных земляных работах. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 ("Прокопэнерго") | ф.7 (6 кВ) | 8 ТП | 3 Кот, д/сад,дет. санаторий, 2 АТС, Администрация,Прокопьевскуголь,120 ч/сектора, 32 коммун/дома (824 квартиры) | 2017-11-26 | 17.47. | 17.56. | 00.09. | Отключение от МТЗ. Механическое повреждение КЛ-6 кВ на выходе с ПС не установленным экскаватором при проведении не согласованных земляных работах. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" ("Сибэлектросервис") | ф.6-29-ГЭС (6 кВ) Ввод 2 секции 6 кВ в РП-6 | 5 ТП | 2273 кв. ком/сектора, д/сад №37, медучилище, стоматология, поликлиника, 16 юр.лиц | 2017-11-27 | 01.41. | 01.41. | 00.00. | Отключение от ТО с успешным АВР в РП-6 Неселективная работа защит РЗиА на ПС ("Сибэлектросервис") при аварийном отключении отходящего с РП-6 ф.68. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" ("Сибэлектросервис") РП-6 ("КЭнК") | ф.68 (6 кВ) | 2 ТП | 645 ком.сектора, д/сад №37, центр туризма, 3 юр.лица, | 2017-11-27 | 01.41. | 02.28. | 00.47. | Отключение от МТЗ Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ на участке от ЦРП-6 кВ до ТП-157 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-6 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 4 ТП | Школа №45,Поликлиника, 12 юр.лиц, 8 коммун.домов (1090 кв.). | 2017-11-27 | 04.59. | 05.26. | 00.27. | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ на участке от РП-6 яч.12 до ТП-740 яч.1 | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №34 ("Прокопьевскэнерго") | ф.21 (6 кВ) | 13 ТП | 3 котельных, школа, д/дом, юр/лица, 574 ч/сект, 50 ком/домов (1426 кв.) | 2017-11-27 | 08.54. | 09.04. | 00.10. | Отключение от МТЗ Ошибочные действия персонала трамвайного управления при выполнении переключений в потребительском ТП-895 (Трамвайное управление). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Бенжереп-2" ("МРСК") | ВЛ-110 кВ Бенжереп-2-Мундыбашская ("МРСК") | 37 ТП | ОДС-2 1 и 2 секции 6 кВ ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("МРСК") п. Мундыбаш. Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 2,263, 1 котельная, 2 объекта водоснабжения, 1 больница, 1 школа, 2 дет/ сада. | 2017-11-27 | 10.36. | 10.54. | 00.18. | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Бенжереп-2-Мундыбашская питающий ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинники-5" ("МРСК") | Участок ф.6-2-П (6 кВ) от ЛР-55 до ЛР-108 | 1 ТП | ЗАО "Кемеровская мобильная связь" | 2017-11-28 | 16.17 | 17.58. | 01.41. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение ножа одной фазы ЛР-6 (РЛК) №110 | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ЦРП-6 "Восточная" ("КЭнК") | ф.6-14-КТП Территория (6 кВ) | 1 ТП | ОДС-3 ООО «Территория» (клуб «Ледниковый период», гостиница «Зима») | 2017-11-28 | 17.00. | 20.33. | 03.33. | Аварийного отключения не было Отключен для восстановления поврежденных изоляторов и предохранителей ЦРП-6 "Восточный" | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("МРСК") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-11-25 (10 кВ) | 4 ТП | Водонапорная башня, дет\ сад,9 комм/ домов (664 квартиры), школа, котельная № 2,11 юр/ лиц. | 2017-11-29 | 06.30. | 06.42. | 00.12. | Отключение от МТЗ. Повреждение на потребительской отпайке к ТП-112 (ООО "Коммунальщик"). Пробой КЛ-10 кВ. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Анжеромаш") | ф.6-7-РТС (6 кВ) | 10 ТП | 145 ком/кв, 641 ч/сектора, д/сад, 2 котельные, 35 юр/лиц | 2017-11-30 | 03.10. | 05.15. | 02.05. | Отключение от ТО Причина: пробой одной из двух КЛ-6 кВ от ПС до каб. шкафа №76. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Бенжереп-2" ("МРСК") | ВЛ-110 кВ Бенжереп-2-Мундыбашская ("МРСК") | 37 ТП | ОДС-2 1 и 2 секции 6 кВ ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("МРСК") п. Мундыбаш. Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 2,263, 1 котельная, 2 объекта водоснабжения, 1 больница, 1 школа, 2 дет/ сада. | 2017-11-30 | 11.36. | 11.38. | 00.02. | Отключение ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Бенжереп-2-Мундыбашская питающий ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" Причина неизвестна | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Карагайлинская" ("МРСК") | ф.6-9-П (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-207 | 8 ТП | 194 ч/сект, 6 скважин, КНС-2, храм, 5 юр/лиц | 2017-12-01 | 13.35. | 14.05. | 00.30. | Отключение от МТЗ Обрыв провода грузовым автомобилем на потребительской отпайке ВЛ-6 кВ в сторону потребительского ТП-ДРСУ (ОАО "Новокузнецкое ДРСУ) на участке между опорами 78/2 и 78/3 АРГ№780 | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("МРСК") | ф.6-15-К (6 кВ) | 4 ТП | ОДС-1 Котельная, насосная, школа, телеф/ст, АЗС, юр/лица, 71 ч/сект. | 2017-12-02 | 10.55. | 10.59. | 00.04 | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("Электрические сети") | ф.19-11-Г (10 кВ) от реклоузера R-19 | 4 ТП | 86 ч/сектора, 1 юр.лицо | 2017-12-05 | 06.56. | 08.07. | 01.11. | Отключение от МТЗ Обрыв пластины гибкой связи одной из фаз на ЛР (РЛК)-10 кВ на опоре106/2/1 перед ТП-291. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 10 ТП | Резерв на канализационный босеен, 7 юр/лиц | 2017-12-06 | 18.57. | 19.15. | 00.18. | Отключение от МТЗ. Повреждение на потребительской отпайке | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("МРСК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-2Л (10 кВ) от ЛР №291 в сторону ТП-176 и ТП-135 | 1 ТП | 107 ч/сектора | 2017-12-08 | 17.00. | 17.20 | 00.20. | Аварийного отключения не было Срыв изолятора на опоре №50 ВЛ-10 кВ предположительно в результате столкновения неустановленного транспортного средства с опорой №50 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красногорская-1" ("МРСК") ПС-6/6 кВ №17 ("Прокопэнерго") | ф.16 (6 кВ) (ОФ Красногорская) | 1 ТП | 13 ч/сект | 2017-12-09 | 14.34. | 18.14. | 03.40. | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Разрушение опорного изолятора на опоре №11 ВЛ-6 кВ в сетях ОФ Красногорская. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) | 15 ТП | 20 ком/домов - 1418 кв.,768 ч/сектора; тубдиспансер, городская больница, скорая помощь, баклаборатория, станция связи "Теле 2", 2 дет/сада, казначейство, почта, ГОВД, психбольница, узел связи, 47 юр/л. | 2017-12-10 | 16.00. | 16.44. | 00.44. | Аварийного отключения не было. Фидер отключен для замены поврежденного разрядника (РДИП) на оп.№16. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | ф.10-13-К (10кВ) от Реклоузера №1 | 6 ТП | 302 ч/сектора, 30 квартир (1 двухэтажный дом). Налоговая инспекция. Котельная | 2017-12-11 | 12.05. | 12.16. | 00.11. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Горная" ("МРСК") | ф.6-16-3-Т (6 кВ) | 3 ТП | Завод "Труд" ранее переведен на резервое питание. | 2017-12-14 | 08.52. | 08.52. | 00.00. | Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("МРСК") | ф.6-19-Х (6 кВ) ("МРСК") | 17 ТП | 912 кв., 17 МКД, 557 ч/с, 49 юр. лиц, МЧС, АЗС, КНС, ДК администрация, 2 д/сада | 2017-12-15 | 13.16. | 15.07. | 01.51. | Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("МРСК") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-9-К (6 кВ) | 9 ТП | 42 юр/лиц, 18 к/сектора-354 кв, 709 ч/сектора, котельная, мастерские ОГТК И ПУ-60, 2 кафе, магазины, автомойка. | 2017-12-16 | 10.29. | 10.37. | 00.08. | Аварийного отключения не было При осмотре обнаружен нагрев контакта на проходном изоляторе 6 кВ ф.А на ТП-18 | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-313(31)- "ЦРП-2" (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. 6 кВ ЦРП-2) | 5 ТП | ОДС-3 19 комм/домов, 24 юр/лица, музыкальная школа, больница, вневедомственная охрана, 53 дома ч/сектора, стройка, судебный участок, д/сад. | 2017-12-18 | 09.49. | 10.08. | 00.19. | От дуговой защиты отключалась вводная ячейка ф.6-313"ЦРП-2" в ЦРП-2. Причина отключения не установлена | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-102-УШ (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-1 3 комм/дома (304 кв.), дет/сад, насосная, 16 юр/лиц. | 2017-12-18 | 13.49. | 14.09. | 00.20. | Аварийного отключения не было. Причина- отключение вводного выключателя 6кВ 1 СШ на ПС Таштагольская ("ЕвразЭнергоТранс") (исчезновение напряжения на питающем центре). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-5 ("КЭнК") | яч. 7 (6 кВ) | 7 ТП | Школа, д/сад, 37 ком/домов (3305 кв), 25 юр/лиц | 2017-12-19 | 09.35. | 09.57. | 00.22. | Отключение от МТЗ Механическое повреждение резервной КЛ-6 кВ между ТП-578 и ТП-577 (находилась под напряжением) при ведении согласованных земляных работ персоналом ООО "ТЭР" | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Машзавод" ("Анжеромаш") | ф.6-7-РТС (6 кВ) | 10 ТП | 145 ком/кв, 641 ч/сектора, д/сад, 2 котельные, 35 юр/лиц | 2017-12-19 | 13.00. | 13.28. | 00.28. | Исчезновение напряжения на ПС. Повреждение выключателя ввода 6 кВ на 2 с.ш. ПС-"Машзавод". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") РП-5 ("КЭнК") | яч.18 (6 кВ) | 3 ТП | Дворец спорта "Снежинка", 3 ком/дома (200 кв), юр/лица | 2017-12-20 | 13.32. | 13.55. | 00.23. | Отключение от МТЗ. Причина: пробой КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-596 яч.10. | Все потребители переведены на резерв
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-14-8 (6 кВ) от ЛР-72 | 6 ТП | 199 частного сектора, котельная, 18 юр.лиц | 2017-12-20 | 20.44. | 21.17. | 00.33. | Аварийного отключения не было. Отключили по заявке МЧС для безопасного тушения пожара в частном доме по ул. Нахановича, 160. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | ф.6-1-Н (6 кВ) | 4 ТП + 8 ТП (МРСК) | Водоканал (резерв), 1 юр/лицо, гаражи + п.Красная Орловка (сети МРСК) 164 ч/сект, ПНС, вышка МТС, 2 пилорамы, админ-ия поселка, ферма, магазины | 2017-12-21 | 18.10. | 18.42. | 00.27. | Отключение от МТЗ. Аварийное отключение произошло при подаче напряжение на отпайку МРСК при включении КРУН персоналом МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("МРСК") | ф.6-1-Т (6 кВ) от МВ в ТП-892 | 7 ТП | Котельная, туб. б-ца, юр/лица, 535 ч/сектора, 6 ком/домов (143 кв) | 2017-12-23 | 00.50. | 01.05. | 00.15. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ОАО "Бел. энергоуправление") РП-4 ("Беловское энергоуправление") | ф.4-5-Г (6 кВ) | 17 ТП | 31 юр/лиц, 1099 ч/сектора, 23 ком/домов (734 кв.), котельная (есть резерв), д/сад, школа | 2017-12-24 | 12.13. | 15.47. | 03.34. | Отключение от МТЗ Падение дерева (ель) на провода ВЛ-6 кВ в районе опоры №67 при вырубке неизвестными лицами. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» ("Бел. энергоуправление") | ф.1-13-Г (6 кВ) | 18 ТП | 1125 ж/д ч/с, 64 юр. Лица ( 3 Котельных, 3 д/сада, детская больница, школа) | 2017-12-24 | 14.34. | 14.37. | 00.05. | Отключение от МТЗ. Отключился при подаче напряжения на поврежденный участок ф.4-5-Г, при попытке перевода на резерв участка ф.4-5-Г на ф.1-13-Г | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО РУСАЛ-Ачинск) ТП-14 "Бойлерная" (МУП ЖКУ) | ф."Водозаборные сооружения" (6 кВ) | 5 ТП | Насосная 2-го подъема, пожарная часть, 5 скважин. | 2017-12-26 | 11.00. | 12.03. | 01.03. | Погодные условия: порывистый ветер. Аварийного отключения не было Фидер отключен для устранения неисправности, пробой опорного изолятора на МТП-1. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2" ("МРСК") ПП-6 ("КЭнК") | ф.6-3-ПП (6 кВ) | 5 ТП | 425 ч/сект, 6 юр/лиц, спорткомлекс | 2017-12-26 | 14.05. | 14.30. | 00.25. | Аварийного отключения не было Фидер отключен для устранения неисправности: касание провода ВЛ-6 кВ в пролете оп.4 - 5 о старую деревянную опору. | Ремонт ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ЦРП-6 "Восточная" ("КЭнК") | ф.6-17-Г (6 кВ) | 3 ТП | ОДС-3 3 гостиницы | 2017-12-26 | 15.13. | 15.54. | 00.41. | Отключение от МТЗ. Причина отключения: ошибочные действия персонала потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС 110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-2-Ж (6 кВ) | 12 ТП | Администрация, котельная, больница ОГПС, 1 школа, 1 д/сад, интернат (есть генератор), Библиотека, 69 юр/лиц, 18 ком.домов (502 кв), 285 ч/сектора, | 2017-12-26 | 15.56. | 16.09. | 00.13. | Отключение от ТО Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-105-Воздуховыдающий | 4 ТП | ОДС-3 Насосная, доочистка (шахтных вод) | 2017-12-26 | 19.15. | 20.34. | 01.19. | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "РМК" ("МРСК") | ф.10-26-ГН (10 кВ) ("ТомскТрансГаз") | 1 ТП | Крематорий | 2017-12-27 | 13.00. | 13.58. | 00.42. | Исчезновение напряжения на ф.10-26-ГН Повреждение в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "РМК" ("МРСК") | ф.10-4-У (10 кВ) ("МРСК") | 1 ТП (ГЭС) | 277 ч/сект | 2017-12-27 | 13.00. | 14.53. | 01.53. | Исчезновение напряжения на ф.10-4-У Повреждение в сетях МРСК. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-410 (6 кВ) | 12 ТП | ОДС-3 46 ч/сектора, 11 гостиниц, 3 ИП, 2 АЗС, 5 блоков гаражей, фильтровальная (есть резерв). | 2017-12-27 | 20.53. | 21.33. | 00.40. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-3 ("КЭнК") | ф. 6-508(43)-Б (6 кВ) | 7 ТП | ОДС-1 Насосная, ДРСУ, штаб "ВГСЧ", котельная ПЛ, детский сад, гостиница "Эдельвейс", 6 юр/ лиц, шорский национальный парк | 2017-12-27 | 21.00. | 21.00. | 00.00. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("МРСК") РП-17 ("Электрические сети") | ф.17-1-Б (6 кВ) | 3 ТП | ООО "Коммунальщик", газовая АЗС, 34 ч/сектор. | 2017-12-27 | 21.20. | 22.41. | 01.21. | Погодные условия: сильный порывистый ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("МРСК") ПС-6/6 кВ №4 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6-9 (6 кВ) | 2 ТП | 263 ч/сект | 2017-12-27 | 21.18. | 23.22. | 02.04. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 ("Прокопьевскэнерго") | ф.7 (6 кВ) | 16 ТП | Скор. помощь, дет/сад, 2 котельные, школа, скважина, 2 АТС, юр/лица, санаторий, 883 ч/сект, 17 ком/домов - 515 кв. | 2017-12-27 | 22.36. | 23.04. | 00.28. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") РП-6 кВ "ЦМИ" ("Гурметзавод") | ф."Город-2" (6 кВ) от Реклоузера Г-2 | 25 ТП | Психоинтернат, больница, 2 водонасосные, хлебозавод, КНС, очистные, котельная филиал "Гурьевск" ООО "КЭнК", 18 юр/лиц, 1396 ч/сектора, 6 ком/домов 2-эт.- 58 кв. | 2017-12-27 | 22.24. | 22.25. | 00.01. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-3 ("КЭнК") | яч.12 (10 кВ) | 4 ТП | Насосная ст-ция, ЦДО, 14 юр. лиц, 10 коммун. домов (1112 кв.). | 2017-12-27 | 23.12. | 23.21. | 00.09. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр оборудования
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("МРСК") РП-17 ("Электрические сети") | ф.17-1-Б (6 кВ) | 3 ТП | ООО "Коммунальщик", газовая АЗС, 34 ч/сектор. | 2017-12-27 | 23.35. | 00.38. | 01.03. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-4-П (10 кВ) до опоры №30 ("РЖД") от опоры №30 ("КЭнК") | 18 ТП | 65 ком/домов - 1053 кв., интернат, 2 школы, 5 д/садов, военкомат, 187 ч/сект, 2 котельные (есть резерв), скважина, прокуратура, Сбербанк, 2 узла связи, очистные (есть резерв), ФНС (есть резерв), 46 юр/лиц | 2017-12-27 | 22.41. | 00.15 | 01.34. | Погодные условия: сильный порывистый ветер Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) от Реклоузера №5 | 23 ТП | 1 школа, 2255 быт.аб., котельная, 2 д/сада, 4 юр/лиц. | 2017-12-27 | 22.25. | 00.30. | 02.05. | Погодные условия: порывистый ветер Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("МРСК") | Якно №3 ф.10-6-Л (10 кВ) ("МРСК") | 5 ТП | 4 Котельные (резерв), 5 ком/домов, КНС (резерв), 156 ч/сект, 21 юр/лицо | 2017-12-27 | 23.33. | 23.53 | 00.20 | Погодные условия: сильный порывистый ветер Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("МРСК") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | 1015 ч/сект, 3 ком/дома (2 2-эт - 13 кв, 1 5-эт - 152 кв.) - 165 кв, 33 юр/лица | 2017-12-27 | 23.48. | 00.15. | 00.28. | Погодные условия: сильный порывистый ветер Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.10-4 (10 кВ) | 17 ТП | Котельная, скважина, 24 юр/лиц, 472 ч/сект, 1 3-эт. ком/дом - 33 кв. | 2017-12-28 | 00.50. | 03.20. | 02.30. | Погодные условия: сильный порывистый ветер Отключен с землей. Слетел изолятор ф.«А» на приемной траверсе ТП-4-2. | Ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС 110/35/10 кВ Гурьевская (ПАО "МРСК") | ф. 10-13-Г от Реклоузера 13-Г-1 | 2 ТП | Водозабор | 2017-12-28 | 03.00. | 03.25. | 00.25. | Погодные условия: сильный порывистый ветер Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Прокопьевская" ("МРСК") ПС-6/6 кВ №4 ("Прокопьевскэнерго") | ф.6-9 (6 кВ) | 2 ТП | 263 ч/сект | 2017-12-28 | 04.03. | 05.15. | 00.45. | Погодные условия: сильный порывистый ветер. Отключение от МТЗ Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("МРСК") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-14-8 (6 кВ) | 11 ТП | 44 юр/лица (48 объект), 837 ч/сектора, школа, 2 котельные | 2017-12-29 | 11.40. | 14.18. | 02.38. | Отключение от МТЗ. Повреждение (эл. пробой) одной из двух цепной КЛ-6 кВ от ТП-89 яч.4 до ТП-86 яч.1 с последующим отгоранием шлейфа 6 кВ фазы "С" ф.6-14-8 на выходе с РП-10. | Осмотр КЛ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ВЛ-35 кВ "ВЛ-9" от реклоузера 35 кВ "Чулеш" | 12 ТП | ОДС-1 п. Майск 75 ч/сект, прииск "Алтайский" п.Талон 22 ч/сект п.Мрассу 81 ч/сект, драга №302 + вахтовый посёлок | 2017-12-30 | 15.00. | 15.00. | 00.00. | Отключение от МТЗ. Причина отключения не установлена | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецк" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | яч.1-14 (6 кВ) | 1 ТП | Полигон твердых бытовых отходов (резерв). | 2017-12-30 | 19.05. | 19.05. | 00.00. | Отключение от ЗЗ. Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("МРСК") | ф.6-9-Г (6 кВ) | 14 ТП | Роддом, 3 дет сада, музыкальная школа, отделение полиции, пожарная часть, ТЦ "Кора", ГУ-6А, котельная, 58 юр лиц, 712 ч/сектор, 1739 комм кв. | 2017-12-31 | 20.32. | 21.55. | 01.23. | Отключение от МТЗ Пробой КЛ-6 кВ от ТП-112 до ТП-51. | Ремонт КЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") | ф.10-21-М4 | 4 ТП | Гаражи. | 2017-12-31 | 23.30. | 00.12. | 00.42. | Отключение от МТЗ Причина не установлена. | Осмотр ВЛ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("МРСК") РП-9 ("КЭнК") | яч.14 (10 кВ) | 4 ТП | 2 дет.сада №22, №93; шк.интернат №2; 18 коммун.домов (2057 кв.) | 2017-12-31 | 23.30. | 23.57. | 00.27. | Отключение от МТЗ Причина: Пробой КЛ от ТП-712 до ТП-715. | Все потребители переведены на резерв
Note on C195: Диспетчера: фидер переименовали, старое ф.10-16-н/б (10 кВ)
Note on C261: Диспетчера: фидер переименовали, старое ф.10-16-н/б (10 кВ)
Note on C328: Диспетчера: фидер переименовали, старое ф.10-16-н/б (10 кВ)
Note on C418: Диспетчера: фидер переименовали, старое ф.10-16-н/б (10 кВ)
Note on C572: Диспетчера: До реконструкции; ф.10-21-РП-9
Note on C623: Диспетчера: До реконструкции; ф.10-21-РП-9
Note on E781: Диспетчера КЭнК: Проверенная информация